## NASLOVNICA
PROJEKTNI URED:
Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Zavod za arhitekturu
Kačićeva 26, Zagreb, OIB:42061107444
GRAĐEVINA:
REGIONALNI CENTAR ZA PREDINKUBACIJU U PAMETNOJ INDUSTRIJI - DOGRADNJA OBJEKTA „FOI 3“
Preradovićeva ulica 15, Varaždin
k.č. br. 14031/1, k.o. Varaždin
INVESTITOR:
Fakultet organizacije i informatike, Pavlinska 2
42000 Varaždin, OIB 02024882310
ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA:
V-2024
FAZA PROJEKTA:
IZVEDBENI PROJEKT
TROŠKOVNIK
-GRAĐEVINSKO ZANATSKI
I OSTALI RADOVI
AUTORI:
Tin Sven Franić dipl.ing.arh. Vanja Rister, dipl.ing.arh. Ana Martinčić Vareško dipl.ing.arh.
GLAVNI PROJEKTANT:
Tin Sven Franić, dipl.ing.arh., ovl.arh.
ODGOVORNA OSOBA:
v.d. tehn. rukovoditeljice Nives Mlinar, dipl.ing.arh.
Zagreb, rujan 2024.

## SADRZAJ
S A D R Ž A J :
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
I. | UVJETI IZGRADNJE
II. | OPĆI UVJETI
III. | TROŠKOVNIK
1) | GRAĐEVINSKI I ZANATSKI RADOVI
A) | GRAĐEVINSKI RADOVI
A.I. | PRIPREMNI I ZEMLJANI RADOVI
A.II. | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI
A.III. | ZIDARSKI I ZAVRŠNI ZIDARSKI RADOVI
A.IV. | IZOLATERSKI RADOVI
B) | ZANATSKI RADOVI
B.I. | POKRIVAČKI RADOVI I RAVNI KROVOVI
B.II. | LIMARSKI RADOVI
B.III. | SUHOMONTAŽNI RADOVI
B.IV. | PODOPOLAGAČKI RADOVI
B.V. | PARKETARSKI RADOVI
B.VI. | KERAMIČARSKI RADOVI
B.VII. | SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI
B.VIII. | STOLARSKI RADOVI
B.IX. | BRAVARSKI RADOVI
B.IX.1. CRNA BRAVARIJA
B.IX.2. ALUMINIJSKA BRAVARIJA
B.IX.3. VATROOTPORNA BRAVARIJA
B.X. | OKOLIŠ
B.XI. | RAZNI RADOVI
C) | OSTALO
C.I. | DIZALO
C.II. | VODA I KANALIZACIJA
C.III. | GRIJANJE, HLAĐENJE I VENTILACIJA
C.IV. | ELEKTROINSTALACIJE
C.V. | VATRODOJAVA
Investitor:
Građevina:
GRAD SPLIT
Split. Obala kneza Branimira 17
OSNOVNA ŠKOLA PAZDIGRAD
Split. Put Pazdigrada
Faza projekta:
Vrsta projekta:
Glavni projektant:
Projektant:
Izvedbeni projekt
ARHITEKTONSKI PROJEKT
Mirko Buvinić, dipl.ing.arh.
Mirela Bošnjak, dipl.ing.arh.
Oznaka projekta:
OŠ PZGD
016-10
srpanj 2011.
Zagreb
Broj projekta:

## REKAPITULACIJA_
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
1) | GRAĐEVINSKI I ZANATSKI RADOVI
A) | GRAĐEVINSKI RADOVI
AI. | PRIPREMNI I ZEMLJANI RADOVI | 0
A.II | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI | 0
A.III | ZIDARSKI RADOVI | 0
A.IV. | IZOLATERSKI RADOVI | 0
| GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO | 0
B) | ZANATSKI RADOVI
B.I. | POKRIVAČKI RADOVI I RAVNI KROVOVI | 0
B.II. | LIMARSKI RADOVI | 0
B.III. | SUHOMONTAŽNI RADOVI | 0
B.IV. | PODOPOLAGAČKI RADOVI | 0
B.V. | PARKETARSKI RADOVI | 0
B.VI. | KERAMIČARSKI RADOVI | 0
B.VII. | SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI | 0
B.VIII. | STOLARSKI RADOVI | 0
B.IX.1. | CRNA BRAVARIJA | 0
B.IX.2. | ALUMINIJSKA BRAVARIJA | 0
B.IX.3. | VATROOTPORNA BRAVARIJA | 0
B.X. | OKOLIŠ | 0
B.XI. | RAZNI RADOVI | 0
| ZANATSKI RADOVI UKUPNO | 0
C) | OSTALO
C.I. | DIZALO | 0
C.II. | VODA I KANALIZACIJA | 0
C.III. | GRIJANJE, HLAĐENJE I VENTILACIJA | 0
C.IV. | ELEKTROINSTALACIJE | 0
C.V. | VATRODOJAVA | 0
| UKUPNO | 0
| PDV-A (25 %): | 0
| SVEUKUPNO: | 0
Investitor:
Građevina:
GRAD SPLIT
Split. Obala kneza Branimira 17
OSNOVNA ŠKOLA PAZDIGRAD
Split. Put Pazdigrada
Faza projekta:
Vrsta projekta:
Glavni projektant:
Projektant:
Izvedbeni projekt
ARHITEKTONSKI PROJEKT
Mirko Buvinić, dipl.ing.arh.
Mirela Bošnjak, dipl.ing.arh.
Oznaka projekta:
OŠ PZGD
016-10
srpanj 2011.
Zagreb
Broj projekta:

## OPCI UVJETI
I. OPĆI UVJETI IZGRADNJE
Za sve radove treba primjenjivati tehničke propise, građevinske norme, a upotrebljeni materijal, koji izvođač dobavlja i ugrađuje, mora odgovarati standardima (važećim normama i tehničkim specifikacijama). Izvedba radova treba biti prema nacrtima, općim uvjetima i opisu radova, detaljima i prema pravilima zanata. Eventualna odstupanja treba prethodno dogovoriti s nadzornim inženjerom i projektantom za svaki pojedini slučaj.
Projektant je osoba koju ovlasti naručitelj za praćenje gradilišta u vidu: - pregleda i ovjere radioničke dokumentacije i specifičnih detalja ugradnje - odobravanje predloženih materijala i uzoraka za ugradnju - prilagodbe, izmjene i usklađivanja tehničke izvedbene dokumentacije obzirom na konkretne okolnosti građenja - suradnja u postupku kontrole tehničke kvalitete radova i materijala u odnosu na projektirane zahtjeve - suradnja kod kontrole usklađenosti izvedbe u odnosu na projekt i ocjena estetske kvalitete izvedenih radova - suradnja pri davanju uputa i kontrola pri otklanjanju nedostataka.
Izvođač će se pridržavati svih važećih zakona i propisa i to: Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13,65/17, 114/18,39/19, 98/19, 67/23) Zakona o gradnji (NN 153/13,20/17, 39/19, 125/19), Zakona o građevinskoj inspekciji (NN 153/13), Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18,96/18), Hrvatskih normi (HRN) i Tehničkih propisa (beton, drvo, čelik...) te svih ostalih važećih zakona, pravilnika, propisa i normi .
Nacrti, tehnički opis, odnosno sve mape Glavnog i Izvedbenog projekta i ovaj troškovnik čine cjelinu projekta. Izvođač je dužan proučiti sve dijelove projekta, te u slučaju nejasnoća tražiti objašnjenje od Projektanta, odnosno iznijeti svoje primjedbe. Nepoznavanje grafičkog dijela projekta i tehničkog opisa neće se prihvatiti kao razlog za povišenje jediničnih cijena ili greške u izvedbi.
Izvođač će prilikom uvođenja u posao preuzeti nekretninu i obavijestiti nadležne službe o otvaranju gradilišta i početku radova. Od tog trenutka pa do primopredaje zgrade, izvođač je odgovoran za stvari i osobe koje se nalaze unutar gradilišta. Od ulaska na gradilište izvođač je obavezan voditi građevinski dnevnik u kojem bilježi opis radnih procesa i građevinsku knjigu u kojoj bilježi i dokumentira mjerenja, sve faze izvršenog posla prema stavkama troškovnika i projektu. Izvođač će na gradilištu čuvati Građevnu dozvolu, glavni i izvedbeni projekt i dati ih na uvid ovlaštenim inspekcijskim službama.
Izvođač je dužan ugraditi projektom predviđen i prema normama atestiran materijal. Izvođač će prema projektom određenom planu ispitivanja materijala, kontrolirati ugrađeni konstruktivni materijal. Za instalacijske sustave izvođač će, osim atesta o kvaliteti ugrađenih materijala, dati i ateste za instalacijske sustave. Izvođač je u okviru ugovorene cijene dužan izvršiti koordinaciju radova svih kooperanata tako da omogući kontinuirano odvijanje posla i zaštitu već izvedenih radova. Sva oštećenja nastala tijekom građenja otkloniti će izvođač o svom trošku. Izvođač će, u okviru ugovorene cijene, osigurati gradilište od djelovanja više sile i krađe.
Izvođač je dužan ugrađivati proizvode u skladu sa uputama i tehničkim specifikacijama odabranog proizvođača. Izvođač je odgovoran za međusobnu kompatibilnost i usklađenost ugrađenih građevinskih, zanatskih i instalacijskih sustava i proizvoda - međusobno i sa ostalim građevinskim elementima.
Izvođač je dužan izraditi vremenski plan (terminski plan, gantogram) aktivnosti na gradilištu i njime odrediti dinamiku financiranja, dobave materijala i opreme i sl. Gantogram mora biti izrađen prije početka gradnje, a njegovo usklađivanje u realnom vremenu obavljat će se uz sudjelovanje Nadzornog inženjera.
Nakon naplate okončane situacije izvođač će predati zgradu investitoru ili po investitoru određenom korisniku.
Tolerancija mjera izvedenih radova određena su uzancama zanata, odnosno prema odluci projektanta i nadzornog inženjera. Sva odstupanja od dogovorenih tolerantnih mjera dužan je izvođač otkloniti o svom trošku. To vrijedi za sve vrste radova.
Uskladištenje materijala treba provesti tako da materijal bude osiguran od vlaženja i lomova, jer se samo neoštećen i kvalitetan smije ugrađivati. Ovo se odnosi na sve gotove prefabrikate, obrtničke proizvode i materijal za obrtničke radove. Vezna sredstva također moraju biti prvorazredna. Cement, opeka, kameni agregat, pijesak, bitumen i sl. treba ispitati prema važećim tehničkim propisima i ateste predočiti nadzornom inženjeru.
Rad obuhvaća osim opisanog u troškovniku, još i prijenose, prijevoz, dizanje, utovar i istovar materijala unutar gradilišta, pripremanje morta i betona, zaštićivanje konstrukcije od štetnih atmosferskih utjecaja, sve pomoćne radove kao: skupljanje rasutog materijala, održavanje čistoće gradilišta.
Skele, podupore i razupore treba također predvidjeti u cjelini. Skele moraju biti u skladu s propisima HTZ. Iskopane rovove treba u načelu podupirati ako su dubine preko jednog metra. Osim toga, treba ukalkulirati sve potrebne zaštitne ograde, te rampe i mostove za prijevoz materijala po gradnji.
Pomoć obrtnicima i instalaterima, kojima treba osigurati prostoriju za smještaj alata i pohranu materijala, ustupanje radne snage za dubljenje, probijanje i bušenje, te popravak žbuke nakon završenih keramičarskih, kamenorezačkih, kamenarskih, parketarskih, stolarskih i bravarskih, a prije soboslikarsko-ličilačkih radova. Izvođač građevinskih radova dužan je obrtnicima i instalaterima dati potrebne skele za radove na visini većoj od dva metra.
Kod radova za vrijeme ljetnih vrućina, zimi i kišnih dana treba osigurati konstrukcije od štetnih atmosferskih utjecaja, a u slučaju da dođe do oštećenja uslijed prokišnjavanja ili smrzavanja, izvođač će izvršiti popravke o svom trošku.
Provoditi čišćenje gradilišta od blata i odvođenje oborinske vode. Završni radovi, kao uklanjanje ograda i baraka te poravnanje terena.
Izvesti krpanje žbuke, popravak obojenih ploha, te sve popravke, oštećenja koja su nastala tokom gradnje, a trebaju se obaviti u garantnom roku.
Prethodno provoditi ispitivanje ugrađenog materijala, vodovodne instalacije, odnosno sve u vezi s dobavljanjem potrebnih atesta (nalaza).
Svi radovi moraju biti izvedeni solidno prema opisu, izvedbenim i armaturnim nacrtima i statičkom računu. Sve se ovo odnosi i na radove obrtnika. Zbog toga je potrebno da izvođač ugovara radove s obrtnicima u smislu ovih općih uvjeta.
Stavka radova ispod najnižeg poda, odnosno svi radovi na koje utječe priroda terena gradilišta, obračunavaju se po stvarno izvedenim količinama i jediničnim cijenama troškovnika. Fasadna skela se zasebno obračunava, a sve ostale skele, pomoćne skele i slično izvođač mora uračunati u cijenu pojedinih stavki.
Zbrinjavanje i postupanje s viškom materijala od iskopa, a koji predstavlja mineralnu sirovinu (stijenska masa), mora se izvoditi prema odredbama Pravilnika o postupanju s viškom iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu kod izvođenja građevinskih radova (NN 79/2014). Investitor je dužan prijaviti mineralne sirovine od iskopa i postupiti po odluci nadležnih tijela.
II. OPĆI UVJETI ZA IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA, PRIPREMNIH RADOVA, UREĐENJE GRADILIŠTA I POMOĆNIH RADOVA
PRIPREMNI RADOVI
Izvođač je dužan prije početka radova sprovesti sve pripremne radove da se izvođenje može nesmetano odvijati. U tu svrhu izvođač je dužan detaljno proučiti projektnu dokumentaciju, te izvršiti potrebne računske kontrole. Potrebno je proučiti sve tehnologije izvedbe pojedinih radova radi optimalne organizacije građenja, nabavke materijala, kalkulacije i sl.
Izvođač i njegovi kooperanti dužni su svaki dio projektne dokumentacije pregledati, te dati primjedbe na eventualne tehničke probleme koji bi mogli prouzročiti slabiju kakvoću, postojnost ugrađenih elemenata ili druge štete. U protivnom biti će dužan ovakve štete sanirati o svom trošku. Naročitu pažnju kod toga treba posvetiti usaglašavanju građevinskih i instalaterskih nacrta. Ako ustanovi neke razlike u mjerama, nedostatke ili pogreške u podlogama, dužan je pravovremeno obavijestiti nadzornog inženjera i odgovornog projektanta, te zatražiti rješenja.
UREĐENJE GRADILIŠTA
Uređenje gradilišta izvođač je dužan izvesti prema shemi organizacije gradilišta. U organizaciji gradilišta izvođač je dužan uz ostalo propisano zakonima i pravilnicima, posebno predvidjeti slijedeće:
- prostorije za svoje urede,
- odrediti mjesta za kranove i ostalu mehanizaciju,
- gradilište osigurati ogradom ili drugim posebnim elementima za sigurnost i zaštitu prometa i objekata,
- osigurati privremene priključke gradilišta na vodoopskrbnu i elektroenergetsku mrežu
- osigurati rasvjetu gradilišta,
- postaviti natpisnu metalnu ploču na bravarskoj potkonstrukciji, minimalnih dimenzija 200 x 150 cm - sa svim podacima propisanim Pravilnikom o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište (NN 42/2014) i smjernicama EU. Ploča mora biti nabavljena prije početka gradnje.
- osigurati zaštitu vrijednih postojećih stabala, prema projektu vanjskog uređenja,
- postaviti potreban broj urednih skladišta, pomoćnih radnih prostorija, nadstrešnica, odrediti i urediti prometne i parkirne površine za radne i teretne automobile, opremu, građevinske strojeve i sl., te opremu i objekte za rastresiti i kabasti građevinski materijal,
Izvođač je dužan gradilište sa svim prostorijama i cijelim inventarom redovito održavati i čistiti.
Sve materijale izvođač mora redovito i pravovremeno dobaviti da ne dođe do bilo kakvog zastoja gradnje.
U kalkulacije izvođač mora prema ponuđenim radovima uračunati ili posebno ponuditi eventualne zaštite za zimski period građenja, kišu ili sl.
Izvođač je dužan svu površinsku vodu u granicama gradilišta na svim nižim nivoima redovito odstranjivati odnosno nasipavati.
Na gradilištu mora postojati stalna čuvarska služba za cijelo vrijeme trajanja gradnje također uračunata u faktor.
Gradilište mora biti po noći dobro osvjetljeno.
Sve otpadne materijale (šuta, lomovi, mort, ambalaža i sl.) treba odmah odvesti. Troškove treba ukalkulirati u režiju i faktor. Ukoliko se isti neće izvršavati investitor ima pravo čišćenja i odvoz otpada povjeriti drugome, a na teret izvođača radova.
Prilikom izgradnje najmanje 70% (težinski) neopasnog građevinskog otpada predvidjeti za ponovnu uporabu, recikliranje i korištenje drugog materijala, uključujući postupke zatrpavanja otpadom koji zamjenjuje druge materijale, u skladu s hijerarhijom otpada i EU Protokolom o gospodarenju građevinskim otpadom i rušenjem.
Izvođač je dužan uz shemu organizacije gradilišta dostaviti i spisak sve mehanizacije i opreme koja će biti na raspolaganju gradilišta, te satnice za rad i upotrebu svakog stroja.
Izvođač je dužan bez posebne naplate osigurati investitoru i projektantu potrebnu pomoć kod obilaska gradilišta i nadzora, uzimanju uzoraka i sl., potrebnim pomagalima i ljudima.
Izvođač je dužan po završetku radova gradilište kompletno očistiti, skinuti i odvesti sve nasipe, betonske podloge, temelje strojeva, radnih i pomoćnih prostorija i drugo do zdrave zemlje da se može pristupiti hortikulturnom uređenju.
MATERIJAL
Pod tim nazivom se podrazumijeva samo cijena materijala tj. dobavna cijena i to kako glavnog materijala, tako i pomoćnog, veznog i slično. U tu cijenu uključena je i cijena transportnih troškova bez obzira na prijevozno sredstvo sa svim prijenosima, utovarima i istovarima, te uskladištenje i čuvanje na gradilištu od uništenja (prebacivanje, zaštita i slično). Tu je uključeno i davanje potrebnih uzoraka kod propisanih vrsta materijala.
RAD
U kalkulaciji rada treba uključiti sav rad, kako glavni, tako i pomoćni, te sav unutarnji transport. Ujedno treba uključiti sav rad oko zaštite gotovih konstrukcija i dijelova objekta od štetnog utjecaja vrućine, hladnoće i slično.
SKELE
Sve vrste pomoćnih skela bez obzira na visinu ulaze u jediničnu cijenu dotičnog rada, osim fasadne skele za obradu fasade koja se obračunava kao zasebna stavka. Skela mora biti na vrijeme postavljena kako ne bi nastao zastoj u radu. Pod pojmom skela podrazumijeva se i prilaz istoj, te ograda. Kod zemljanih radova u jediničnu cijenu ulaze razupore, te mostovi za prebacivanje iskopa većih dubina. Ujedno su tu uključeni i prilazi, te mostovi za betoniranje konstrukcije i slično.
OPLATA
Kod izrade oplate predviđeno je podupiranje, uklještenje, te postava i skidanje iste. U cijenu ulazi kvašenje oplate prije betoniranja, kao i mazanje limenih kalupa. Po završetku betoniranja, sva se oplata nakon određenog vremena mora očistiti i sortirati.
IZMJERE
Ukoliko nije u pojedinoj stavci dat način obračuna radova, treba se u svemu pridržavati prosječnih normi u građevinarstvu.
ZIMSKI I LJETNI RAD
Ukoliko je ugovoreni termin izvršenja objekta uključen i zimski odnosno ljetni period, to se neće posebno izvođaču priznavati na ime naknade za rad pri niskoj temperaturi, zaštita konstrukcija od hladnoće i vrućine, te atmosferskih nepogoda, sve mora biti uključeno u jediničnu cijenu. Za vrijeme zime objekt se mora zaštititi. Svi eventualni smrznuti dijelovi moraju se ukloniti i izvesti ponovo bez bilo kakve naplate. Ukoliko je temperatura niža od temperature pri kojoj je dozvoljen dotični rad, a investitor ipak traži da se radi, izvođač si ima pravo zaračunati naknadu po normi 6,006, ali u tom slučaju izvođač snosi punu odgovornost za ispravnost i kvalitetu rada. To isto vrijedi i za zaštitu radova tokom ljeta od prebrzog sušenja uslijed visoke temperature.
RAD NEDJELJOM I PRAZNIKOM, NOĆNI RAD
Ukoliko ugovoreni rok izgradnje zahtijeva rad u tri smjene (noćni rad), rad blagdanima i nedjeljom, isto mora biti uključeno u cijenu. Izvođač je dužan pridržavati se radnog zakonodavstva.
FAKTORI
Na jediničnu cijenu radne snage izvođač ima pravo zaračunati faktor na osnovu zakonskih propisa. Povrh toga izvođač ima faktorom obuhvatiti i slijedeće radove, koji se neće zasebno platiti, kao naknadni rad, i to:
- kompletnu režiju gradilišta, uključujući privremene priključke na vodovod i elektroenergetsku mrežu, dizalice, mostove, sitnu mehanizaciju i slično,
- najamne troškove za posuđenu mehanizaciju, koju izvođač sam ne posjeduje, a potrebna mu je pri izvođenju rada,
- nalaganje temelja prije iskopa,
- sva ispitivanja materijala, kao i ispitivanja dimnjaka u svrhu dobivanja potvrde od dimnjačara o ispravnosti,
- barake za smještaj radnika i kancelarije gradilišta,
- uskladištenje materijala i elemenata za obrtničke i instalaterske radove do njihove ugradbe,
- uređenje gradilišta po završetku rada, sa otklanjanjem svih otpadaka, šute, građevinskog materijala, inventara, pomoćnih objekata itd.
- angažiranje geodeta na provjerama točnosti izmjera i izvedbe pojedinih radova koji zahtijevaju pojačanu točnost.
- stalna čuvarska služba.
Sve navedeno važi i za obrtničke i instalaterske radove s tim što izvođač graditeljskih radova prima kao naknadu određeni postotak na ime pokrića režijskih i manipulativnih troškova na fakturne iznose, a što se ima regulirati ugovorom.
TOLERANCIJE
Prilikom preuzimanja radova potrebno je obratiti pažnju na preciznost izvedbe radova i utvrditi da li su isti izvedeni u slijedećim tolerancijama mjera u odnosu na projektirane:
· Vertikalnost objekta ± 1,00 cm; s tim da se dopušta odstupanje na svakih 6,00 m također 1,00 cm, ali nije dopušteno zbrajanje grešaka na istu stranu.
· Dužina i širina objekta da su izvedene u projektiranim mjerama ±2,00 cm. Prostorije do 6,00 dužine, širine i visine da su izvedene u toleranciji L/600, a što iznosi ±1,00 cm za prostorije ≥ 6,00 m. Manje prostorije bilo po visini, širini ili dužini imaju srazmjerno manje tolerancije.
· Visina stupova i zidova imaju toleranciju ± 1,00cm, a debljinu ±0,5 cm.
· Visina ili širina greda ±1,00 cm.
· Debljina ploče projektirane ±0,5 cm. Rubovi ploča ±1,00 cm.
· Ravnine podgleda ploča i zidova (betonskih ili od blok-opeke ) 1,00 cm, mjereno letvom dužine 2,50 m u bilo kojem pravcu.
· Pukotine u konstruktivnim elementima dužine ≤30 cm.i debljine ≤ 3,0 mm.
VAŽEĆI PROPISI I NORME
U projektnoj dokumentaciji i troškovniku navedeni su svi važeći zakoni, tehnički propisi i norme primjenjive za izvedbu predmetne građevine.
Međutim, ukoliko je od izrade projekta do izvedbe došlo do promjene propisa ili normi, odnosno ukoliko u projektu nije navedena važeća norma, na gradilištu se MORA primijeniti norma koja je važeća na dan početka radova.
Napomena - okolišni ciljevi
Projekt je projektiran u skladu s načelom “ne nanosi bitnu štetu” ("Do no significant harm – DNSH") što znači da se ne podupiru i ne obavljaju gospodarske djelatnosti kojima se nanosi bitna šteta okolišnim ciljevima ( članak 17. Uredbe (EU) 2020/852 Europskog parlamenta). 1. Ublažavanje klimatskih promjena; Građevina je projektirana kao zgrada gotovo nulte energije (nZEB). Osigurani su zdravi uvjeti unutarnje klime, sigurnosti od požara i rizika povezanih s povećanom seizmičkom aktivnošću. 2. Prilagodba klimatskim promjenama; Objekt nije namijenjeni vađenju, skladištenju, transportu ili proizvodnji fosilnih goriva. 3. Održiva uporaba i zaštita voda i morskih resursa; Ugrađeni uređaji za vodu (tuševi, slavine, WC školjke i vodokotlići, posude za pisoare i vodokotlići, kade i ostala sanitarna oprema) predviđeni su tako da odgovaraju zahtjevima dva najbolja razreda potrošnje vode EU vodne oznake ("EU Water Label"). 4. Kružno gospodarstvo, prevencija i recikliranje otpada; Prilikom izgradnje najmanje 70% (težinski) neopasnog građevinskog otpada predviđa se za ponovnu uporabu, recikliranje i korištenje drugog materijala, uključujući postupke zatrpavanja otpadom koji zamjenjuje druge materijale, u skladu s hijerarhijom otpada i EU Protokolom o gospodarenju građevinskim otpadom i rušenjem. 5. Prevencija i kontrola onečišćenja zraka, vode ili tla; Projekt neće dovesti do značajnog povećanja emisija onečišćujućih tvari u zrak, vodu ili tlo. Predviđaju se mjere smanjenja buke, prašine i onečišćujućih tvari tijekom građevinskih radova. Građevinski dijelovi i materijali ne sadrže azbest niti tvari koje izazivaju veliku zabrinutost. Poduzet će se mjere za smanjenje emisije buke, prašine i onečišćujućih tvari tijekom građevinskih radova, sukladno Zakonu o gradnji članku 133. Uređenje gradilišta koji zahtijeva da se na gradilištu predvide i provode mjere zaštite na radu te ostale mjere za zaštitu života i zdravlja ljudi u skladu s posebnim propisima, te kojima se onečišćenje zraka, tla i podzemnih voda te buka svodi na najmanju mjeru. Tako će se radovi izvoditi samo u dnevnom razdoblju, svi rastresiti materijali će biti sklonjeni (prekrivanjem ili po potrebi vlaženjem) kako bi se spriječilo rasipanje tijekom kiše i vjetra, a sva uklanjanja i demontaže građevnih elemenata i materijala vršit će tehnikama koje sprečavaju širenje prašine i štetnih tvari na susjedne površine, te će se kada je potrebno koristiti zaštitne ograde. 6. Zaštita i obnova biološke raznolikosti i ekosustava; Gradnja građevine neće imati utjecati na područja s osjetljivom bioraznolikošću.
Izvođenje radova mora biti usklađeno s načelom „ne čini značajnu štetu“ („do no significant harm“ - DNSH), odnosno ne smije imati značajnije negativne utjecaje na klimu, okoliš, prirodni ekosustav, vodu i ostale okolišne ciljeve u smislu Uredbe (EU) 2020/852 i izmjene Uredbe (EU) 2019/2088. Povezano s otpadom/kružnom ekonomijom: Od gospodarskih subjekata koji provode rušenje i izgradnju se zahtjeva mjera osiguranja da najmanje 70% (težinski) neopasnog građevinskog otpada i otpada od rušenja (isključujući prirodni materijal naveden u kategoriji 17 05 04 u Europska lista otpada uspostavljena Odlukom 2000/532/EZ) nastala na gradilištu budu pripremljena za ponovnu uporabu, recikliranje i oporabu drugog materijala, uključujući postupke zatrpavanja otpadom koji zamjenjuje druge materijale, u skladu s hijerarhijom otpada i EU Protokola o gospodarenju otpadom od gradnje i rušenja. U građevinsku dokumentaciju se ulažu dokaznice o nastalim količinama pojedine vrste otpada, na način da je iz istih razvidan obračun težine nastalog otpada koji je uključen u mjeru ponovne uporabe i recikliranja te njegova udjela u ukupnoj količini nastala otpada na gradilištu. Građevinski otpad koji je uključen u predmetnu mjeru se odvozi u odgovarajuće postrojenje za reciklažu, odnosno preradu u reciklirani materijal, a provedba mjere se dokazuje evidencijom o postupanju s otpadom ili očevidnikom o nastanku i tijeku otpada. Dokaznu dokumentaciju je potrebno čuvati na gradilištu te u jednom primjerku dostaviti Naručitelju. Naručitelj ima pravo provesti provjere pridržava li se gospodarski subjekt odredbi o izvršenju ugovora u skladu s EU načelima, u bilo kojem trenutku tijekom trajanja ugovora.
OPĆI UVJETI RADOVA DEMONTAŽA I RUŠENJA: Pregled i plan gospodarenja otpadom od rušenja Najmanje 70% mase neopasnog otpada nastalog tijekom radova na rušenju i razgradnji, isključujući iskope i zatrpavanje, mora biti pripremljeno za ponovnu uporabu ili recikliranje. To uključuje: (i) drvo, staklo, metal, opeku, keramiku i betonske materijale izdvojene iz glavnih konstrukcija zgrade; (ii) opremu i nekonstrukcijske elemente, uključujući vrata i njihove okvire, podne obloge, stropne obloge, gipsane ploče, plastične profile, izolacijske materijale, prozorske okvire, prozorska stakla, opeke, betonske blokove i gotove elemente, armature. Izvođač mora provesti pregled prije rušenja/razgradnje kako bi utvrdio što se može ponovno uporabiti ili reciklirati. To obuhvaća: (i) identifikaciju opasnog otpada (uključujući otpadnu električnu i elektroničku opremu) koji može zahtijevati posebno postupanje ili obradu, ili s emisijama koje mogu nastati tijekom rušenja; (ii) obračun količina s podjelom prema različitim materijalima i proizvodima koji su sastavni dio zgrade; (iii) procjenu (u postotcima) potencijala za ponovnu uporabu i recikliranje na temelju prijedloga sustava za odvojeno sakupljanje tijekom procesa rušenja. Utvrđeni materijali, proizvodi i elementi navode se u troškovniku rušenja. Provjera: Glavni izvođač radova ili izvođač izgradnje mora dostaviti dokumentaciju o nastalom otpadu od rušenja/razgradnje koja sadrži navedene podatke. Za praćenje i vođenje podataka o nastalom otpadu mora se upotrebljavati sustav. Odredište pošiljaka otpada i materijala s ukinutim statusom otpada mora se pratiti putem odgovarajuće evidencije (otpremnice, potvrde ili računi). Podaci dobiveni praćenjem dostavljaju se Naručitelju.
OPĆI UVJETI RADOVA INSTALACIJA VODOVODA I ODVODNJE: Povezano s vodenim resursima: svi ugrađeni relevantni uređaji za vodu (otopine za tuširanje, tuševi s miješalicom, izlazi za tuširanje, slavine, WC kupaonice, WC školjke i vodokotlići, posude za pisoare i vodokotlići, kade) moraju biti u dva najbolja razreda potrošnje vode EU vodne oznake (EU Water Label - http://www.europeanwaterlabel.eu/). Razred potrošnje ugrađenog uređaja za vodu se dokazuje odgovarajućom izjavom o sukladnosti ili certifikatom, iz kojeg je razvidan podatak o razredu potrošnje vode EU vodne oznake i to za svaki ugrađeni relevantni uređaj za vodu. Dokaznu dokumentaciju je potrebno čuvati na gradilištu te u jednom primjerku dostaviti Naručitelju. Naručitelj ima pravo provesti provjere pridržava li se gospodarski subjekt odredbi o izvršenju ugovora u skladu s EU načelima, u bilo kojem trenutku tijekom trajanja ugovora.
HORIZONTALNA NAČELA Izvođač radova je dužan pridržavati se zakonskih odredbi i ispunjavati propisane zakonske obveze, što predstavlja minimalne zahtjeve pri provedbi horizontalnih politika. Metode provjere: Gospodarski subjekt mora dokazati da su svi ugrađeni proizvodi i materijali povezani s promicanjem horizontalnih načela u skladu s HR/EU normama i standardima. Prethodna provjera: tehničke specifikacije u troškovniku za nabavu. Provjera izvršenja: tehnički listovi, izjave o sukladnosti i atesti za ugrađene proizvode i sustave. Naručitelj ima pravo provesti provjere u bilo kojem trenutku tijekom trajanja ugovora.
Investitor:
Građevina:
GRAD SPLIT
Split. Obala kneza Branimira 17
OSNOVNA ŠKOLA PAZDIGRAD
Split. Put Pazdigrada

## A.I. OPCI UVJ.PRIP. ZEM. RAD.
A. GRAĐEVINSKI RADOVI
A.I. PRIPREMNI I ZEMLJANI RADOVI
OPĆI UVJETI
Prilikom izvedbe radova potrebno je držati se odredbi Zakona o zaštiti na radu i Pravilnika o zaštiti na radu u građevinarstvu
Tlo parcele treba biti kategorizirano. Ako nije određeno u elaboratu geomehaničkog ispitivanja, onda to treba odrediti operativa s Nadzornim inženjerom i upisati u građevinski dnevnik.
Prije početka radova potrebno je geodetski snimiti teren u prisutnosti nadzornog inženjera i odrediti relativnu visinsku kotu ±0.00, iskolčiti dijelove iskopa i zgrade, te provjeriti da li trase postojećih instalacijskih vodova na gradilištu i u blizini kolidiraju s iskopom ili radnim prostorom potrebne mehanizacije.
Neposredno pred izvedbu zemljanih radova teren treba očistiti od šiblja i korova ili eventualno od stabala. Ovi radovi, kao i radovi oko razmjeravanja terena i obilježavanje zgrade uračunati su u jediničnu cijenu.
Iskop zemlje vrši se prema nacrtima ručno ili strojno na predviđenu dubinu sa poravnanjem dna i s vertikalnim stranama za plitke iskope, odnosno uz potrebne pokose za dublje iskope, s eventualnim podupiranjem i razupiranjem, kao i crpljenjem vode gdje je to potrebno. Široki iskop izvesti sa stranicama u nagibu koji odgovara predmetnom terenu i potrebnim proširenjem za izvedbu izolaterskih i drugih radova na vanjskoj strani podrumskih zidova.
Dužnost je izvođača da utvrdi pravi sastav tla, odnosno njegovu kategoriju i ukoliko odstupa od geotehničkog elaborata i/ili projekta konstrukcije, obavijestiti projektanta i nadzornog inženjera.
Podupiranja, razupiranje i crpljenje vode, kao i prokvašenje zemlje uslijed kiše, obuhvaćeno je jediničnim cijenama i ne naplaćuje se posebno. Ako se iskopane jame oštete, odrone ili zatrpaju nepažnjom ili uslijed nedovoljnog podupiranja izvođač ih dovodi u ispravno stanje.
Iskop na određenu dubinu definitivno izvršiti neposredno pred početak izvedbe temelja, da se ležajna ploha temelja ne bi eventualno raskvasila. Završni iskop treba pregledati geomehaničar i odobriti upis u građevinski dnevnik. Svi radovi i faze na izgradnji objekata trebaju se obostrano snimiti i uvesti u građevinsku knjigu sa skicom i opisom iskopa. Iskopanu zdravu zemlju nakon izrade temelja i zidova treba upotrijebiti za nasipavanje unutar temeljnih zidova, uz obodne zidove oko objekta i za nasipavanje na gradilištu, te ju deponirati na gradilištu, a višak deponirati na gradsku deponiju.
Ukoliko se ne može postići potrebna zbijenost tla pristupa se zamjeni tla kamenim agregatom. Građenje nasipa i posteljice obavlja se prema projektu i u skladu sa normama U.E1.010. ili jednakovrijedno__________________ i U.E8.010 ili jednakovrijedno____________________. Kontrolu posteljice vršiti na svakih 50 m’ kolnika. Izvedba nosivog sloja od mehanički zbijenog zrnatog kamenog agregata, izvesti prema projektu, a skladu s normom U.E9.022/70 ili jednakovrijedno____________________, te “Opći tehnički uvjeti za za radove na cestama”. Za izvedbu ovog sloja mogu se upotrijebiti gradiva (prirodni šljunak, drobljeni kamen više frakcija), za koje je prethodno dokazano da udovoljavaju zahtjevima glede granulometrije, mehaničkih i kemijskih svojstava. Kontrolna ispitivanja modula stišljivosti i granulometrijskog sastava vršiti svakih 500m2 površine.
Jedinična cijena podrazumijeva, troškove ispitivanja podloge, potrebna razupiranja i radnu skelu, iskope i transport, popravke loše izvedenih dijelova, skupljanje otpadaka i čišćenje radnog prostora. U cijenu su uključeni svi posredni i neposredni troškovi za rad, materijal, transport, alat i građevinske strojeve, uzimanje uzoraka i troškovi ispitivanja.
Nasutu zemlju oko izvedenih temelja i šahtova, unutar temeljnih zidova i oko vanjskih obodnih zidova objekta treba u slojevima nabijati na troškovnikom propisani modul stišljivosti. Modul stišljivosti nasipa odnosno tampona kod površina trga i ophoda mora biti slijedeći:
- za kolne plohe Ms 100 MN/m2
- za pješački ophod Ms 70 MN/m2
- za nasip kameni - šljunčani Ms 40-60 MN/m2
- za zemljani nasip Ms 40 MN/m2.
Kod nasipavanja nakon izvedbe temelja, postave i zaštite vertikalne izolacije, horizontalne kanalizacije materijal je potrebno polijevati kako bi se dobila potrebna zbijenost. Nabijanje izvesti u slojevima do najviše 30 cm s vibro-nabijačima ili žabama. Po završetku gradnje izvršiti planiranje terena, te ukloniti nepotrebno sa gradilišta.
Za nasipavanje ispod betonskih podloga podova na zemlji moraju se upotrijebiti troškovnikom propisani materijali u predviđenim debljinama slojeva.
Široki iskop treba izvesti od planuma nasipa ispod betonskih podloga podova na zemlji s odgovarajućim pokosima prema kategoriji iskopa. Iskop zemlje za trakaste temelje potpornih zidova i slično izvesti sa pravilnim okomitim zasjecima stranica, jer se isti betoniraju u zemlji. Sav iskopani materijal treba odbaciti barem 1 m od građevinske jame ili odmah u transportno sredstvo, ovisno o količinama koje su potrebne za zatrpavanje. Kod slučaja gdje je za nasipavanje potrebno dovesti materijal iz pozajmišta, jediničnom cijenom treba obuhvatiti i otvaranje pozajmišta.
Količine iskopa, transporta i nasipa zemlje obračunavaju se prema sraslom stanju tla. Ukoliko troškovničkom stavkom nije drugačije navedeno odvoz zemlje uključuje transport na gradsku planirku.
Odvoz zemlje od iskopa odvozi se na deponij, ili drugo odredište po odluci nadležnih tijela.
Iskolčenje izvodi ovlašteni geodet, prema elaboratu iskolčenja. Ostale geodetske radove na iskopima (praćenje visina i točaka) Izvođač je dužan uključiti u jedinične cijene.
Opis terena na parceli - izvod iz geotehničkog elaborata
Geotehnički elaborat izradila je tvrtka Premur d.o.o., TD - 44/24 u travnju 2024.god.
Prema osnovnoj geološkoj karti list Varaždin (autori: A. Šikić, M. Pikija, I. Hećimović) ispitivana lokacija nalazi se na području kvartarnih naslaga: aluvij druge dravske terase koje čine šljunci i pijesci. Prema seizmološkoj karti potresa u RH - za povratne periode od 500 godina, ispitivana lokacija se nalazi u VII-oj. seizmičkoj zoni. Vršno ubrzanje za istražni prostor iznosi: Tp = 95 godina: agR = 0.077 g, Tp = 225 godina: agR = 0.111 g, Tp = 475 godina: agR = 0.155 g. Razred tla za ovakvo proračunsko ubrzanje je razred C. Teren je generalno horizontalan s manjim neravninama i nagibima. Generalno teren se sastoji se od slijedećih slojeva: - Nasip; - Prah niske plastičnosti, kruto plastične konzistencije (ML); - Prašinasti šljunak (GFs); - Dobro graduirani šljunak (GW). Svi iskopi će se odvijati u materijalima C kategorije prema OTU, dok prema građevinskoj normi GN 200 iskopi će se odvijati u kategorijama 3/II – 4/III. Svi iskopi mogu biti izvedeni strojno, prikladnim bagerima. Prilikom bušenja (travanj 2024.) zabilježena je pojava podzemne vode na dubini od 4,0 m, na kojoj se na dan istražnih radova ustabilila i razina podzemne vode. (Dubina je mjerena od ušća bušotine).
Jedinična cijena uključuje:
· Sav rad za iskop (ručni ili strojni)
· Potrebne razupore, podupore (osiguranje od urušavanja)
· Svi potrebni radovi na zaštiti građevne jame: torkretiranje, geotehnička sidra, zamjene materijala…
· Sva potrebna planiranja (do točnosti ±3 cm), niveliranje i nabijanja površina
· Crpljenje površinske (i)ili procjedne vode
· Utovar u kamion, prijevoz na gradilišnu deponiju i istovar zemlje.
· Postupanje prema odluci nadležnih tijela po pitanju postupanja s viškom iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu
Obračun:
· čišćenje terena po površini izraženoj u m2
· uklanjanje i zaštita postojećih stabala po komadu - kom
· odstranjivanje grmlja i ostalih prepreka po površini izraženoj u m2
· iskopani materijal po volumenu izraženo u m3
· nasipavanje materijala po volumenu u zbijenom stanju, izraženo u m3
· transport materijala po volumenu u sraslom stanju izraženo u m3
Ovi uvjeti se mijenjaju ili nadopunjuju pojedinim stavkama troškovnika.
GRAD SPLIT
Split. Obala kneza Branimira 17
OSNOVNA ŠKOLA PAZDIGRAD
Split. Put Pazdigrada

## A.I. PRIP. I ZEMLJANI RAD.
R.BR. | OPIS STAVKE | MJERA | KOLIČINA | J.CIJENA | UK. CIJENA
A.I. | PRIPREMNI I ZEMLJANI RADOVI
Napomena
U skladu sa Posebnim uvjetima zaštite nepokretnog kulturnog dobra izdanih od strane Konzervatorskog odjela u Varaždinu, prilikom svih zemljanih radova kod predmetnog zahvata potrebno je osigurati arheološki nadzor i po potrebi zaštitna arheološka istraživanja. Sve zemljane radove potrebno je izvoditi uz odobrenje nadležnog arheologa.
Karakteristike postojećeg terena opisane su u Općim uvjetima, a ukoliko to ponuditelju nije dovoljno za formiranje cijene, zatražiti Geotehnički elaborat na uvid.
Iskopi za rovove i revizijska okna instalacija obračunavaju se u troškovniku projekta vodovoda i kanalizacije
Odvoz zemlje od iskopa odvozi se na deponij, ili drugo odredište po odluci nadležnih tijela.
Napomena: Unutar svake stavke uklanjanja uključen je utovar, odvoz i zbrinjavanje. Sav otpad odvozi se na deponij a zbrinjavanje u svemu po važećim zakonima.
Sav otpadni materijal od rušenja razvrstati i odvesti u reciklažno dvorište za građevinski otpad na daljnju obradu, odnosno oporabu, a onaj dio koji nije moguće uporabiti, trajno se zbrinjava na odlagalištu otpada.
1. | Uklanjanje žičane ograde
Uklanjanje metalne ograde izrađene od žičane mreže i čeličnih stupova. S rušenjem pripadnih temelja i drugih manjih, posebno nespecificiranih dijelova. Sa usitnjavanjem ruševina, utovarom, odvozom i zbrinjavanjem. Po m1.
|  | m1 | 67 |  | 0
2. | Uklanjanje opločenja staza u okolišu
Uklanjanje slojeva poda vanjskih opločenih površina. Površina izvedena betonskim opločnicima, ukupne dubine iskopa cca 30 do 35 cm, (opločenje i zbijeni šljunak ispod). S rušenjem pripadnih betonskih rubnjaka i drugih manjih, posebno nespecificiranih dijelova. Sa usitnjavanjem ruševina, utovarom, odvozom i zbrinjavanjem. Po m2.
|  | m2 | 185 |  | 0
3. | Uklanjanje opločenja staza u okolišu (dio uz vilu Oršić)
Uklanjanje slojeva poda vanjskih opločenih površina. Površina izvedena betonskim opločnicima, ukupne dubine iskopa cca 30 do 35 cm, (opločenje i zbijeni šljunak ispod). S rušenjem pripadnih betonskih rubnjaka i drugih manjih, posebno nespecificiranih dijelova. Betonske opločnike potrebno je pažljivo demontirati jer će se koristiti za opločenje dijela staza u okolišu. Preostali materijal nakon uklanjanja - sa usitnjavanjem ruševina, utovarom, odvozom i zbrinjavanjem. Po m2.
|  | m2 | 200 |  | 0
4. | Uklanjanje stabala
Rezanje stabala na parceli. Promjer debla stabla cca 30-50 cm. Uključivo rezanje grana i debla na duljine 1 m, slaganje na kupove na parceli. Odvoz i raspolaganje drvom dogovoriti s Investitorom i Nadzornim inženjerom. S vađenjem korijenja stabala, s utovarom i odvozom na deponij te zbrinjavanjem. Po kom.
|  | kom | 4 |  | 0
5. | Čišćenje i raščišćavanje terena
Čišćenje i raščišćavanje terena na površini izgradnje, a prije početka radova. Uključivo sječenje šiblja i grmlja, čupanje ili vađenje korijenja, čišćenje smeća i preostalog otpadnog materijala. S utovarom i odvozom na deponij te zbrinjavanjem. Po m2 obrađene površine.
|  | m2 | 1350 |  | 0
6. | Skidanje površinskih slojeva na prostoru gradnje
Površinski slojevi se skidaju do dubine cca 30 cm, a slojevi se sastoje od humusa, površinskih slojeva zemlje, te mjestimično od nasutih slojeva.
U jediničnu cijenu stavke uračunati i potrebni transport do deponije.
|  | m3 | 400 |  | 0
7. | Ručni otkop rova radi utvrđivanja položaja postojećih instalacija
Stavka obuhvaća: ručni otkop rova uz pažnju do dubine od 1,8 m s mogućim razupiranjem, po potrebi zatrpavanje rova, utvrđivanje i snimanje položaja postojećih instalacija, rovove osigurati prema HTZ mjerama. Obračun po m' otkopanog rova. Radove izvoditi po nalogu nadzorne službe.
|  | m1 | 30 |  | 0
8. | Iskop građevne jame
Iskop se izvodi do dubine cca 2m - prema kotama iz izvedbenog projekta.
Izvođač je dužan osigurati geodetsko praćenje visinskih kota iskopa.
Odvoz iskopanog materijala izvodi se odmah, utovarom u kamione, a eventualno deponiranje na gradilištu, odnosno prijevoz do privremenog odlagališta, uključiti u jediničnu cijenu.
Dio iskopanog materijala sačuvati za naknadna zasipavanja oko objekta.
U cijenu uključiti sve potrebne radove: iskop uz upotrebu sve potrebne mehanizacije, pregled i ocjena stanja iskopa, radovi na zaštiti jame i crpljenju vode, utovar u kamione.
Obračun po m3 iskopa u sraslom stanju.
|  | m3 | 1515 |  | 0
9. | Planiranje dna građevinske jame
Planiranje dna iskopa iz prethodne stavke - sa zbijanjem površine. Planiranje na kote iz izvedbenog projekta s točnošću +/- 5 cm, uključivo odsijecanje i prebacivanje viška iskopa. Obračun po m2.
|  | m2 | 663 |  | 0
10. | Tamponski sloj drobljenog kamena/šljunka - ispod temeljne ploče
Dobava, transport, nasipavanje i nabijanje tampona od drobljenog kamena / šljunka. Izvodi se u sloju debljine 20 cm, a na prethodno niveliranu i nabijenu zemljanu posteljicu. Drobljenac granulacije 0-63 mm, odgovarajućim vibracionim strojevima zbijen do modula stišljivosti Ms=60 MN/m2. Potrebnu zbijenost Izvođač je dužan kontrolirati od za to ovlaštenih pravnih ili fizičkih osoba - pribaviti atest. Način nabijanja izvodti uz odobrenje nadzornog inženjera.
U cijenu uključiti sve potrebne radove i materijale, uključivo i ispitivanje zbijenosti izvedenog sloja.
Sva tekuća i kontrolna ispitivanja treba vršiti prema važećim standardima i propisima u toku građenja. Ova stavka obuhvaća: - pribavljanje atesta za šljunčani materijal prije početka radova, - nabava, dovoz i istovar šljunka, - razgrtanje, planiranje, profiliranje tamponskog sloja i zbijanje, - kontrola ravnine i visine izvedenog tamponskog sloja, - sve radove na ispitivanju koji su potrebni za pravilno izveden tampon od šljunka prema HRN U.E.9.020 ili jednakovrijedno____________________ kao i pribavljanje atesta. Obračunato po m3 ugrađenog sloja šljunka u zbijenom stanju.
|  | m3 | 133 |  | 0
11. | Nasipavanje slojeva čistog šljunka i pijeska iznad temeljne ploče, a između nadtemeljnih greda i zidova
Koristi se potpuno čisti i suhi šljunak, granulacije 0 - 32 mm, s udjelom pijeska (cca 30%), a debljina sloja iznosi 88cm.
Sloj treba iznivelirati i pažljivo zbiti, osobito na mjestima instalacija.
Sve detalje uskladiti s Projektantom.
Obračun prema volumenu nasutih slojeva u gotovom (sraslom / zbijenom) stanju.
|  | m3 | 505 |  | 0
12. | Zatrpavanje oko izvedenih nadtemeljnih zidova
Nasipavanje i nabijanje slojeva zemljanog i šljunčanog materijala oko temeljne ploče i nadtemeljnih zidova - sve nakon izvedbe hidroizolacije i njene zaštite.
Nasipavanje i nabijanje izvoditi u slojevima debljine 20-30 cm. Najdonji slojevi trebaju biti od najkrupnijih frakcija kamenog materijala, a prema vrhu se slojevi približavaju prirodnom terenu.
Obračun prema volumenu nabijenih slojeva u gotovom (sraslom) stanju.
|  | m3 | 390 |  | 0
Okoliš
13. | Iskopi na terenu oko zgrade, za potrebe izvedbe popločenja i vatrogasnog puta
Dubina iskopa iznosi do 30cm.
Planiranje na projektirane kote izvesti do točnosti od ±3 cm. Zemljanu posteljicu nakon niveliranja zbiti do potrebne čvrstoće.
Izvođač je dužan osigurati geodetsko praćenje visinskih kota iskopa.
Odvoz iskopanog materijala izvodi se odmah, utovarom u kamione, a eventualno deponiranje na gradilištu, odnosno prijevoz do privremenog odlagališta, uključiti u jediničnu cijenu.
U cijenu uključiti sve potrebne radove: iskop, planiranje dna plitkog iskopa, zbijanje zemljane posteljice, utovar u kamione, prijevoz do privremenog odlagališta. Obračun po m3.
|  | m3 | 180 |  | 0
14. | Tamponski sloj drobljenog kamena/šljunka na mjestima vanjskih popločenja i kolnih površina
Dobava, transport, nasipavanje i nabijanje tampona od drobljenog kamena / šljunka u sloju debljine 30-50 cm, a na prethodno niveliranu i nabijenu zemljanu posteljicu. Drobljenac granulacije 0-63 mm, odgovarajućim vibracionim strojevima zbijen do potrebnog modula stišljivosti. Potrebnu zbijenost Izvođač je dužan kontrolirati od za to ovlaštenih pravnih ili fizičkih osoba. Način nabijanja izvodti uz odobrenje nadzornog inženjera. U cijenu uključiti i sve pokose na denivelacijama i sl.
Sve detalje izvoditi uz odobrenje projektanta, a u cijenu uključiti sve potrebne radove i materijale, uključivo i ispitivanje zbijenosti izvedenog sloja.
Zbijenost za vatrogasni put Ms 100 MN/m2, a za pješačke površine Ms 50 MN/m2.
Sva tekuća i kontrolna ispitivanja treba vršiti prema važećim standardima i propisima u toku građenja.
Ova stavka obuhvaća: - pribavljanje atesta za šljunčani materijal prije početka radova, - nabava, dovoz i istovar šljunka,
- razgrtanje, planiranje, profiliranje tamponskog sloja i zbijanje, - kontrola ravnine i visine izvedenog tamponskog sloja, - sve radove na ispitivanju koji su potrebni za pravilno izveden tampon od šljunka prema HRN U.E.9.020 ili jednakovrijedno_________ kao i pribavljanje atesta. Obračunato po m3 ugrađenog sloja šljunka u zbijenom stanju.
|  | m3 | 230 |  | 0
15. | Utovar, prijevoz, istovar i razastiranje preostalog zemljanog materijala
Utovar, prijevoz, istovar i razastiranje preostalog, iskopanog zemljanog materijala kamionima na gradski deponij, ili na drugu lokaciju koju odredi nadležno tijelo, a prema Pravilniku o postupanju s viškom otpada koji predstavlja mineralnu sirovinu kod izvođenja građevinskih radova (NN 84/24) . Jediničnom cijenom obuhvaćeni su svi troškovi: utovar, prijevoz, istovar i razastiranje, te svi troškovi planirke / deponija.
Iskazani volumen je u sraslom stanju, a izvođač je dužan ukalkulirati očekivani faktor rastresitosti.
|  | m3 | 1305 |  | 0
16. | Elaborat iskolčenja i iskolčenje objekta prije građenja. Obavlja ovlašteni geodet.
Izrada elaborata iskolčenja uključeno u cijenu.
Izvedba iskolčenja provodi se na temelju elaborata iskolčenja.
Nadzorni inženjer dužan je provjeriti usklađenost iskolčenja s elaboratom iskolčenja.
Suradnju s ovlaštenim geodetom na ostalim radovima (kod iskopa i gradnje), Izvođač je dužan ukalkulirati u jedinične cijene radova.
Obračun u kompletu.
|  | kpl | 1 |  | 0
A.I. | PRIPREMNI I ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0

## A.II. OPCI UVJ. BET. RADOVI
A.III. BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI
OPĆI UVJETI
Betonski i armiranobetonski radovi moraju se izvesti prema Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 017/2017, 75/20, 7/22) te ostalim propisima i svim normama na koje upućuju Tehnički propisi, a vrijedeće su na dan početka izvođenja radova.
Svi upotrebljeni materijali za izvedbu betonskih i armiranobetonskih radova moraju u pogledu kvalitete odgovarati HRN i to:
· Cement - HRN EN 197-1 (2): 2012, 2014 ili jednakovrijedno____________________
· Agregat - HRN EN 12620:2008 ili jednakovrijedno____________________
· Voda - HRN EN 1008:2002 ili jednakovrijedno____________________
· Armatura - HRN EN 1130 - 1(2)(3)(4)(5):2008 ili jednakovrijedno____________________
· Kemijski dodaci - HRN EN 934-1(2)(3): 2008, 2012 ili jednakovrijedno____________________
Prije početka izvedbe betonskih radova treba pregledati i zapisnički konstatirati podatke o agregatu, cementu i vodi, odnosno o faktorima koji će utjecati na kvalitetu radova i ugrađenog betona.
Izvođač betonskih radova obvezan je izraditi projekt betona koji sadrži:
- sastav betonskih mješavina i tehničke uvjete za svaku, projektima arhitekture i konstrukcije, traženu konzistenciju i klasu betona
- plan betoniranja, organizaciju i opremu
- način transporta i ugradnje betonske mješavine
- način njegovanja ugrađenog betona
- program kontrole betona, uzimanja uzoraka i isptivanja betonske mješavine i betona po partijama.
Prilikom isporuke betona isporučilac je dužan dostaviti i ateste. Beton o kojem nema atesta potrebno je ispitati prilikom svake veće isporuke. Kod centralne pripreme betona cement se ispituje po određenom sistemu od strane ovlaštenog instituta.
Za izradu betona predviđa se prirodno granulirani šljunak ili drobljeni agregat. Kameni agregat mora biti dovoljno čvrst i postojan, ne smije sadržavati zemljanih i organskih sastojaka, niti drugih primjesa štetnih za beton i armaturu.
Cement za izradu konstrukcija od vidljivog betona treba biti od istog proizvođača, a agregat istog sastava tijekom cijele gradnje da ne bi došlo do promjene boje. Za izradu betona ne smije se upotrijebiti cement koji je na gradilištu bio uskladišten duže od 3 mjeseca, osim ako ispitivanjima nije utvrđeno da u pogledu kvalitete odgovara propisanim uvjetima.
Agregat za beton mora biti prirodni šljunak i pijesak ili agregat dobiven drobljenjem kamena. Osnovne karakteristike koje mora zadovoljiti agregat za beton su sljedeće:
Maksimalna dimenzija zrna agregata (D) ograničena je na 1/3 dimenzije elemenata koji se betoniraju ili ne veća od najmanjeg razmaka šipki armature u vodoravnom redu. Za pripremu betona može se upotrijebiti samo agregat za koji je atestom potvrđeno da ima svojstva prema Tehničkim propisima za betonske konstrukcije.
· granulometrijski sastav mora osigurati povoljnu ugradljivost i kompaktnost betona. Izvođač radova dužan je na gradilištu ispitati količinu vrlo finih čestica agregata kao i granulometrijski sastav te ne smije sadržavati organske sastojke niti druge primjese štetne za beton i armaturu.
Dodaci betonu poboljšavaju pojedine osobine:
- ubrzavaju vezanje i očvršćenje,
- usporavaju vezanje i očvršćenje,
- otpornost na smrzavanje tokom vezanja (kod niskih temperatura),
- vodonepropusnost, itd.
- inhibitori korozije armature.
Voda za piće smatra se pogodnom za izradu betona.
Morska voda se ne smije koristiti za pripremu betona u armiranobetonskim konstrukcijama (korozija armature!).
Armatura izrađena od čelika za armiranje ugrađuje se u armiranobetonsku konstrukciju prema projektu betonske konstrukcije i/ili tehničkoj uputi za ugradnju i uporabu armature, te prema normi HRN ENV 13670-1 ili jednakovrijedno____________________.
Armatura prije polaganja mora biti očišćena od hrđe i nečistoće. Postavljenu armaturu prije betoniranja pregledava šef gradilišta i nadzorni inženjer, te statičar po odluci nadzornog inženjera. Ugrađena armatura obračunava u kilogramima.
Beton za izvedbu konstrukcija mora se miješati strojnim putem da bi se osigurala homogenost.
Ako je temperatura zraka iznad 20°C beton treba ugraditi u roku 30 minuta ili s dodacima produžiti vrijeme do početka vezanja. Beton treba transportirati na način i pod uvjetima koji sprečavaju segregaciju.
Zemljovlažni beton nabijati, a plastični vibrirati (oplatni i igličasti vibrator). Prekid betoniranja kod specifičnih betonskih i armiranobetonskih konstrukcija može se izvesti samo na onim mjestima na kojima je to predviđeno projektnim elaboratom.
U slučaju da dođe do prisilnog prekida betoniranja izvođač radova dužan je poduzeti mjere da takav prekid ne utječe štetno na statičke i estetske osobine konstrukcije.
Svježi beton mora se tijekom transporta, ugradnje kao i u početnom periodu vezanja nakon ugradnje, zaštititi od svih atmosferskih utjecaja (sunca, mraza, vjetra i drugih nepogoda, kao i od nepredviđenih opterećenja i potresa).
Svježem betonu ne smije se naknadno dodavati voda. Beton se mora njegovati najmanje 7 dana od dana ugradnje, odnosno dok ugrađeni beton ne postigne barem 70% predviđene čvrstoće. Ako je temperatura okolnog zraka pri ugradnji niža od 5°C onda se beton ne smije ugrađivati osim ako nisu poduzete posebne zaštitne mjere. Završnu površinu ostaviti hrapavu ako opisom stavke nije drugačije propisano.
Čvrstoća betona određena je projektom konstrukcije.
Razred čvrstoće C (stara oznaka MB) jest normirana tlačna čvrstoća, koja se određuje na osnovi računa vjerojatnosti i statistike korištenjem rezultata ispitivanja probnih uzoraka u obliku valjka dimenzije 150/300 mm, (f ck,valj) i kocke stranice 200 mm ( f ck,koc), pri starosti betona 28 dana.
OBJAŠNJENJE OZNAKE C - f ck,cyl / f ck,cube
C – klasa betona ( razred tlačne čvrstoće betona)
f ck,cyl = normirana karakteristična tlačna čvrstoća betona dobivena ispitivanjem valjka dim.150/300mm u N/mm2
f ck,cube = normirana karakteristična tlačna čvrstoća betona dobivena ispitivanjem kocke dim.200mm u N/mm2
Svaka pozicija armiranobetonskih elemenata definirana je u statičkom proračunu, planu armature kao i stavci troškovnika, te ima svoj odgovarajući razred čvrstoće (C).
RAZRED ČVRSTOĆA STARA OZNAKA
C 35/45 45 N/mm² MB 45
C 30/37 37 N/mm² MB 40 i MB 30
C 25/30 30 N/mm² MB 30
C 20/25 25 N/mm² MB 25
C 16/20 20 N/mm² MB 20
C 12/15 15 N/mm² MB 15
C 8/10 10 N/mm² MB 10
Osim oznake razreda čvrstoće u projektu se mogu tražiti i posebni zahtjevi za druge karakteristike betona: razred izloženosti (X0), razred konzistencije (S), razred sadržaja klorida (Cl ) i razred prema maximalnom zrnu (D max).
Najmanja količina cementa za izradu armiranog betona je 250 kg/m3 ugrađenog betona. Ako je beton izložen atmosferskim utjecajima minimalna količina cementa je 300 kg/m3 ugrađenog betona.
Količina vode treba biti tolika da se, s obzirom na uvjete ugrađivanja, beton dobro zbije. Zbog toga je potrebno stalno kontrolirati vodocementni faktor mjerenjem i provjeravanjem konzistencije betona.
Tlačna čvrstoća betona ispituje se na kockama brida 20 cm koje su čuvane u vodi ili najmanje u 95%-tnoj relativnoj vlazi, pri temperaturi 20°C ± 3°C.
U toku ugradnje AB konstrukcije potrebno je uzimati uzorke betona koji se dostavljaju u ovlašteni laboratorij radi atestiranja. Uzorci betona uzeti u tvornici betona nisu relevantni zbog mogućnosti da se naknadnim dodavanjem vode zbog potrebe transporta smanji čvrstoća.
OPLATA
Skela i oplata moraju imati takvu sigurnost i krutost da bez štetnih deformacija mogu primati opterećenje i utjecaje koji nastaju tijekom izvedbe radova. One moraju biti izvedene tako da se osigura puna sigurnost radnika i sredstava za rad kao i sigurnost prolaznika, prometa, susjednih objekata i okoline.
Prije betoniranja drvenu oplatu treba dobro očistiti, nakvasiti, a glatku namazati uljem. Isto tako treba provjeriti dimenzije i kvalitetu izrade. Oplata se smije skinuti tek nakon što ugrađeni beton dobije odgovarajuću čvrstoću, po nalogu nadzornog inženjera. Skidanje oplata treba raditi pažljivo da ne bi došlo do oštećenja konstrukcije, a naročito tankih armiranobetonskih elemenata (nadvoja sa zubom, bangera, ograda i sl.).
Izrađena oplata s podupiranjem, prije betoniranja mora biti od strane izvođača statički kontrolirana. Prije nego što se počne ugrađivati beton moraju se provjeriti dimenzije oplate i kakvoća njihove izvedbe, kao i čistoća i vlažnost oplate. Rezultati ispitivanja nivelete oplate, kao i zapisnik o prijemu tih konstrukcija, čuvaju se u evidenciji koja se prilikom primopredaje izgrađene građevine ustupa korisniku te građevine. Premjeravanje i obračun izvršenih radova vršit će se prema "Prosječnim normama u građevinarstvu".
Oplate moraju biti tako izvedene da se mogu skidati lako i bez oštećenja konstrukcija, sa svim njenim elementima, kao i slaganje i sortiranje građe na određenim mjestima. Također je uključeno i čišćenje dasaka, gredica, potpora i drugog, vađenje čavala, siječenje vezne žice, vađenje klanfi i zavrtanja, kao i čišćenje tih elemenata od eventualnih ostataka stvrdnutog betona.
Oplatu skidati pažljivo, da se izbjegnu oštećenja betona. Ukoliko kod skidanja oplate ipak dođe do oštećenja betona, Izvođač je sve popravke dužan otkloniti o svom trošku.
ARMATURA
Kod izvedbe armiračkih radova treba se u svemu pridržavati postojećih propisa i standarda. Betonski čelik u pogledu kvalitete mora odgovarati hrvatskim ili jednakovrijednim normama.
Sve vrste čelika moraju imati kompaktnu homogenu strukturu. Ne smiju imati nikakvih nedostataka, mjehura, pukotina ili vanjskih oštećenja. Prilikom isporuke betonskog čelika isporučilac je dužan dostaviti ateste koji garantiraju vlačnu čvrstoću i varivost čelika. Na gradilištu odgovorna osoba mora obratiti naročitu pažnju na evantualne pukotine, jača vanjska oštećenja, slojeve hrđe, prljavštine i čvrstoću, te dati nalog da se takav betonski čelik odstrani ili očisti.
Svaka stavka armiračkih radova sadrži:
Pregled armature prije savijanja i siječenja sa čišćenjem i sortiranjem. Sječenje, ravnanje i savijanje armature na gradilištu sa horizontalnim transportom do mjesta savijanja, te horizontalnim i vertikalnim transportom do mjesta vezanja i ugradnje, ili savijanja u centralnom savijalištu, transport do radilišta, te horizontalni i vertikalni transport već gotovog savijenog čelika do mjesta vezanja i ugradnje. Postavljanje i vezanje armature točno prema armaturnim nacrtima, s podmetanjem podložaka, kako bi se osigurala potrebna udaljenost između armature i oplate. Pregled armature od strane izvođača i nadzornog inženjera prije početka betoniranja.
Prilikom transportiranja armature sa centralnog savijališta na gradilište, armatura mora biti vezana i označena po stavkama i pozicijama iz nacrta savijanja armature. Armatura mora biti na gradilištu pregledno deponirana. Prije polaganja, armatura mora biti očišćena od hrđe i nečistoće. Žica, plastični ili drugi ulošci koji se polažu radi održavanja razmaka, kao i sav drugi pomoćni materijal, uključeni su u jediničnu cijenu.Ugrađivati se mora armatura po profilima iz statičkog računa, odnosno nacrta savijanja. Ukoliko je onemogućena nabava određenih profila, zamjena se vrši uz odobrenje statičara. Postavljenu armaturu prije betoniranja dužan je osim rukovodioca radilišta i nadzornog inženjera pregledati statičar, te o tome izvršiti upis u građevinski dnevnik. Mjerodavni podatak za marku betona koji treba upotrijebiti na pojedinim dijelovima konstrukcije uzima se iz statičkog računa i nacrta savijanja armature.
Jedinična cijena uključuje:
· kod armirane konstrukcije kvalitetu
betona C25/30 ili drugu ukoliko je u pojedinoj stavci tako navedeno,
· armaturu B500B, ili drugu ukoliko je u pojedinoj stavci tako navedeno,
· VNP je oznaka za vodonepropusni beton - izvoditi gdje je naglašeno u opisu stavke
· postavljanje, skidanje i čišćenje oplate
· oplata je glatka, osim ukoliko stavkom nije drugačije navedeno
· postavu i skidanje radne skele
· sve posredne i neposredne troškove za rad, materijal, alat i građevinske strojeve
· sve transporte
· čišćenje tokom rada
· odvoz i zbrinjavanje smeća
· završno čišćenje prije primopredaje radova
· nadoknadu eventualne štete nastale nepažnjom na svojim ili tuđim radovima
· usklađenje organizacije rada s operativnim planom
· popravak eventualnih oštećenja nakon skidanja oplate (zaglađivanje, brušenje, kitanje...).
· radioničke nacrte za prefabricirane stubišne krakove.
· ugradnju svih proizvoda prema uputama i tehničkim specifikacijama odabranog proizvođača, uključivo svi potrebni radovi i materijali do pune funkcionalnosti
Obračun:
oplate - u razvijenoj površini izraženoj u m2
beton - volumenski ( prema veličini presjeka konstrukcije) izraženo u m3
· konstrukcije se prema veličini presjeka (tj. kompleksnosti izvedbe) dijele na:
male - do 0,12 m3 betona na m' ili m2
srednje - do 0,3 m3 / m' ili m2
velike - više od 0,3 betona na m' ili m2
prefabricirani elementi - u komadima, uz detaljan opis
armatura - po težini izraženoj u kg
Ovi uvjeti se mijenjaju ili nadopunjuju pojedinim stavkama troškovnika.
Investitor:
Građevina:
GRAD SPLIT
Split. Obala kneza Branimira 17
OSNOVNA ŠKOLA PAZDIGRAD
Split. Put Pazdigrada

## A.II. BETONSKI I AB RADOVI
R.BR. | OPIS STAVKE | MJERA | KOLIČINA | J.CIJENA | UK.CIJENA
A.II+A301. | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI
OPĆENITO - VRIJEDI ZA SVE STAVKE
Opći uvjeti, tj. pravila struke i propisi kojih se treba pridržavati, te način obračuna su sastavni dio troškovnika.
Izvođač treba izraditi Projekt betona koji će uz ostalo sadržavati nacrte i opis segmenata, redoslijed betoniranja i detalje spoja izvedenih etapa. Sve prodore za instalacije i druge otvore treba ostaviti prema nacrtima ili nalogu Nadzornog inženjera.
Za izvedbu svih radova, bez obzira da li beton ostaje vidljiv ili ne, Izvođač mora koristiti sredstvo za premazivanje oplata na bazi mineralnih ulja i specijalnih emulgatora koje osigurava lagano odvajanje oplate od betona, a ne ostavlja nikakav trag na površini betona.
Skidanju oplate treba posvetiti posebnu pozornost, jer zidovi moraju biti glatki i bez oštećenja.
Sve nepravilnosti i eventualna oštećenja od skidanja oplate popraviti reparaturnim mortom, pobrusiti, zagladiti i to uključiti u jediničnu cijenu svake pojedine stavke - svi zidovi koji se gletaju, sve vidljive grede i stupovi, sve stropne ploče koje ostaju vidljive..
Ubetoniravanje svih ležajeva za čeličnu konstrukciju, ograde i slično mora se uključiti u obračun armiranobetonskih radova.
Same ležajne ploče i ležajevi obračunavaju se u bravarskim radovima, a u armiranobetonskim radovima treba obračunati postavljanje istih.
Sve navedene radove uključiti u jediničnu cijenu. U jediničnu cijenu betona uključiti i potrebnu oplatu gdje oplata nije posebno iskazana.
1. | Donja betonska podloga ispod temeljne ploče | U ovoj stavci obračunavaju se i mali otkopi za šahtove instalacija i sl., uz predviđeni pokos, te fino niveliranje denivelacija i pokosa, sve prema izvedbenim nacrtima.
Izvedba donje betonske podloge, lagano armirane i zaglađene, debljine 8 cm, uz zadebljanja na rubovima, betonom C25/30.
Armaturu uključiti u jediničnu cijenu stavke, kao i svu potrebnu oplatu po rubovima betonske podloge.
U stavku uključiti izvedbu geotekstila 150-200g/m2 na prethodno izveden podložni sloj šljinka.
Obračun po m2.
| a) geotekstil | m2 | 663
| b) betonska podloga | m2 | 663
2. | Zaštitni sloj hidroizolacije, d= 5 cm
Izvedba zaštitnog sloja hidroizolacije (ispod temeljne ploča), betonom C10/16, u sloju debljine 5 cm.
Izvodi se preko prethodno izvedene hidroizolacije, položene na donje betonske podloge iz stavke 1.
Površinu zagladiti.
Ovaj sloj štiti hidroizolaciju od radova na armiranju temeljne ploče. Obračun po m2.
|  | m2 | 621
3. | Izvedba armiranobetonske temeljne ploče | U ovoj stavci obračunavaju se i mali otkopi za šahtove instalacija i sl., uz predviđeni pokos, te fino niveliranje denivelacija i pokosa, sve prema izvedbenim nacrtima.
Betoniranje armiranobetonske temeljne ploče, betonom C 30/37 s dodacima za vodonepropusnost.
Ploča je debljine 50 cm, a izvodi se preko prethodno izvedene hidroizolacije i zaštitnog sloja betona.
Sva oplata po rubovima temeljne ploče treba biti uračunata u jediničnu cijenu.
Gornja ploha ploče treba biti zaglađena.
Cijevi odvodnje koje prolaze kroz temeljnu ploču izvoditi prema projektima ViK, uz koordinaciju izvođača, te uz usklađivanje s Nadzornim inženjerom.
Armatura prema statičkom proračunu.
Detalje uskladiti s projektantom.
U cijenu uključiti sve potrebne radove i materijale.
Obračun po m3.
|  | m3 | 311
4. | Izvedba nadtemeljnih zidova iznad temeljne ploče
Izvode se u debljini 20cm, visine 100cm.
Izvedba betonom C30/37 s dodacima za vodonepropusnost u glatkoj oplati.
Na gornjem vanjskom rubu izvodi se konzolni istak širine 25cm na koji naliježe fasadna opeka - sve prema planu oplate i detalju.
Armatura prema statičkom proračunu.
Detalje uskladiti s projektantom.
U cijenu uključiti sve potrebne radove i materijale.
| a) beton | m3 | 15
| b) oplata | m2 | 142
5. | Izvedba armiranobetonske podne ploče prizemnog dijela - debljine 12 cm - iznad nadtemeljnih zidova i nasipa pijeska i šljunka.
Betoniranje armiranobetonske podne ploče prizemnog dijela zgrade, betonom C 25/30.
Ploča je debljine 12 cm, a izvodi se preko prethodno izvedenih slojeva pijeska i šljunka, te nadtemeljnih zidova iz prethodnih stavki.
Gornja ploha ploče treba biti zaglađena.
Armatura prema statičkom proračunu.
Detalje uskladiti s projektantom.
U cijenu uključiti sve potrebne radove i materijale.
Obračun po m3.
|  | m3 | 71
6. | Nosivi armiranobetonski zidovi etaže prizemlja, debljine 20 cm.
Izvedba armiranobetonskih zidova prizemlja, debljine 20 cm, betonom C30/37 u glatkoj oplati s dodacima za vodonepropusnost.
Visina zidova iznosi 415cm.
U cijenu uključiti sve potrebne radove i materijale.
| a) beton | m3 | 116
| b) oplata | m2 | 1178
7. | Izvedba armirano betonskog okna dizala
Betoniranje armirano betonskog okna - od etaže prizemlja do 2. kata - betonom C25/30, u dvostranoj, glatkoj oplati.
Svijetla tlocrtna dimenzija okna iznosi 160 x 180 cm. Dizalo ima 3 stanice: prizemlje, 1. i 2. kat
Zidovi su debljine 20 cm, sve prema izvedbenim nacrtima.
Nadvoji iznad otvora za vrata dizala obračunati su u sklopu ove stavke. Stropna ploča okna dizala obračunata je zasebno.
U cijenu uključiti i izvedbu svih usjeka i otvora u zidu koje zahtijeva ugradnja tehnike dizala, te ugradnju čeličnih 'L' profila na pragovima vrata, sve prema uputama dobavljača dizala. Izvoditi prema planovima oplate i projektu dizala, uz stalan nadzor. Nakon izvedbe voznog okna Izvođač je dužan pozvati proizvođača dizala na kontrolu izvedenog okna i sve eventualne prerade uključiti u cijenu.
| a) beton | m3 | 15
| b) oplata | m2 | 152
8. | Stupovi u prizemlju, malog presjeka
Izvedba armiranobetonskih stupova, malog presjeka, dimenzija 20x60-65cm betonom C30/37 u glatkoj oplati s dodacima za vodonepropusnost.
Visina stupa 300cm.
U cijenu uključiti sve potrebne radove i materijale.
| a) beton | m3 | 5.5
| b) oplata | m2 | 74
9. | Stupovi u prizemlju, srednjeg presjeka
Izvedba armiranobetonskih stupova, srednjeg presjeka, dimenzija 20x80cm betonom C30/37 u glatkoj oplati s dodacima za vodonepropusnost.
Visina stupa 300cm.
U cijenu uključiti sve potrebne radove i materijale.
| a) beton | m3 | 2.2
| b) oplata | m2 | 26
10. | Grede u prizemlju
Izvedba armiranobetonskih greda u prizemlju, srednjeg presjeka, dimenzija 20x95cm, betonom C 25/30 u glatkoj oplati.
Visina podupiranja iznosi 240cm.
U cijenu uključiti sve potrebne radove i materijale.
| a) beton | m3 | 9
| b) oplata | m2 | 90
11. | Grede u prizemlju - fasadne, dimenzija 20/35cm
Izvedba armiranobetonskih greda u prizemlju, betonom C 25/30 u glatkoj oplati.
Greda je izvedena jednim dijelom ispod, a jednim dijelom iznad stropne ploče - sve prema planovima oplate.
Visina podupiranja iznosi 300cm.
U cijenu uključiti sve potrebne radove i materijale.
| a) beton | m3 | 4.4
| b) oplata | m2 | 56
12. | Izvedba stropne ploče prizemlja debljine 20cm
Izvedba armiranobetonskih stropnih ploča prizemlja, debljine 20 cm, betonom C 25/30 u glatkoj oplati.
Visina podupiranja iznosi 315cm.
U cijenu uključiti sve potrebne radove i materijale.
| a) beton | m3 | 29
| b) oplata | m2 | 147
13. | Izvedba stropne ploče prizemlja debljine 22cm
Izvedba armiranobetonskih stropnih ploča prizemlja, debljine 20 cm, betonom C 25/30 u glatkoj oplati.
Visina podupiranja iznosi 313cm.
U cijenu uključiti sve potrebne radove i materijale.
| a) beton | m3 | 58
| b) oplata | m2 | 261
14. | Izvedba stropne ploče prizemlja debljine 28cm
Izvedba armiranobetonskih stropnih ploča prizemlja, debljine 20 cm, betonom C 25/30 u glatkoj oplati.
Visina podupiranja iznosi 307cm.
U cijenu uključiti sve potrebne radove i materijale.
| a) beton | m3 | 37
| b) oplata | m2 | 137
15. | Nosivi armiranobetonski zidovi katova, debljine 20 cm.
Izvedba armiranobetonskih zidova kata, debljine 20 cm, betonom C25/30 u glatkoj oplati.
Visina zidova iznosi 272cm.
U cijenu uključiti sve potrebne radove i materijale.
| a) beton | m3 | 85
| b) oplata | m2 | 860
16. | Nosivi armiranobetonski zidovi dvorane, debljine 20 cm.
Izvedba armiranobetonskih zidova kata, debljine 20 cm, betonom C25/30 u glatkoj oplati.
Visina zidova iznosi 555cm.
U cijenu uključiti sve potrebne radove i materijale.
| a) beton | m3 | 40
| b) oplata | m2 | 410
17. | Stupovi na katovima, malog presjeka
Izvedba armiranobetonskih stupova, malog presjeka, dimenzija 20x35-65cm betonom C25/30 u glatkoj oplati.
Visina stupa iznosi 267cm.
U cijenu uključiti sve potrebne radove i materijale.
| a) beton | m3 | 9.4
| b) oplata | m2 | 127
18. | Stupovi u dvorani, srednjeg presjeka
Izvedba armiranobetonskih stupova, srednjeg presjeka, dimenzija 20x80cm betonom C25/30 u glatkoj oplati.
Visina stupa iznosi 460cm.
U cijenu uključiti sve potrebne radove i materijale.
| a) beton | m3 | 4.6
| b) oplata | m2 | 35
19. | Grede iznad dvorane, dimenzija 25x109cm.
Izvedba armiranobetonskih greda na katu, betonom C 25/30 u glatkoj oplati.
Visina podupiranja iznosi 460cm.
Izvodi se 4 grade raspona 10,7-12,7m.
U cijenu uključiti sve potrebne radove i materijale.
| a) beton | m3 | 13.1
| b) oplata | m2 | 115
20. | Grede na katovima, dimenzija 20/62cm
Izvedba armiranobetonskih greda na katu, betonom C 25/30 u glatkoj oplati.
Visina podupiranja iznosi 230cm.
U cijenu uključiti sve potrebne radove i materijale.
| a) beton | m3 | 6.8
| b) oplata | m2 | 79
21. | Grede na katu - fasadne, dimenzija 20/171cm
Izvedba armiranobetonskih greda, betonom C 25/30 u glatkoj oplati.
Greda je izvedena jednim dijelom ispod, a jednim dijelom iznad stropne ploče - sve prema planovima oplate.
Visina podupiranja iznosi 170cm.
U cijenu uključiti sve potrebne radove i materijale.
| a) beton | m3 | 1.8
| b) oplata | m2 | 18.5
22. | Grede na katu - fasadne, dimenzija 20/82cm
Izvedba armiranobetonskih greda, betonom C 25/30 u glatkoj oplati.
Visina podupiranja iznosi 210cm.
U cijenu uključiti sve potrebne radove i materijale.
| a) beton | m3 | 2.8
| b) oplata | m2 | 28
23. | Grede na katu - fasadne, kod dvorane, dimenzija 20/171cm
Izvedba armiranobetonskih greda u prizemlju, betonom C 25/30 u glatkoj oplati.
Greda je izvedena jednim dijelom ispod, a jednim dijelom iznad stropne ploče - sve prema planovima oplate.
Visina podupiranja iznosi 460cm.
U cijenu uključiti sve potrebne radove i materijale.
| a) beton | m3 | 11.5
| b) oplata | m2 | 122
24. | Grede na katu - fasadne, dimenzija 20/25cm
Izvedba armiranobetonskih greda, betonom C 25/30 u glatkoj oplati.
Visina podupiranja iznosi 267cm.
U cijenu uključiti sve potrebne radove i materijale.
| a) beton | m3 | 2.4
| b) oplata | m2 | 33
25. | Grede na katu - fasadne, dimenzija 20/72cm
Izvedba armiranobetonskih greda, betonom C 25/30 u glatkoj oplati.
Greda je izvedena jednim dijelom ispod, a jednim dijelom iznad stropne ploče - sve prema planovima oplate.
Visina podupiranja iznosi 267cm.
U cijenu uključiti sve potrebne radove i materijale.
| a) beton | m3 | 7
| b) oplata | m2 | 79
26. | Izvedba stropne ploče katova debljine 20cm
Izvedba armiranobetonskih stropnih ploča kata, debljine 20 cm, betonom C 25/30 u glatkoj oplati.
Visina podupiranja iznosi 272cm.
U cijenu uključiti sve potrebne radove i materijale.
| a) beton | m3 | 125
| b) oplata | m2 | 631
27. | Izvedba stropne ploče 1. kata debljine 22cm
Izvedba armiranobetonskih stropne ploče kata, debljine 22 cm, betonom C 25/30 u glatkoj oplati.
Visina podupiranja iznosi 270cm.
U cijenu uključiti sve potrebne radove i materijale.
| a) beton | m3 | 13.2
| b) oplata | m2 | 6
28. | Izvedba stropne ploče iznad dvorane - debljine 14cm
Izvedba armiranobetonske stropne ploča kata, debljine 14 cm, betonom C 25/30 u glatkoj oplati.
Izvodi se preko greda iz prethodne stavke.
Visina podupiranja 555cm.
U cijenu uključiti sve potrebne radove i materijale.
| a) beton | m3 | 31
| b) oplata | m2 | 218
29. | Izvedba kose stropne ploče iznad okna dizala
Izvedba armiranobetonske stropne ploče, debljine 20 cm, betonom C 25/30 u glatkoj oplati.
U nagibu 10°.
U cijenu uključiti sve potrebne radove i materijale.
| a) beton | m3 | 1
| b) oplata | m2 | 3
30. | Nadozidi krova
Izvedba armiranobetonskih nadozida ravnog krova iznad prizemlja, betonom C25/30, u glatkoj oplati.
Visina nadozida iznosi 60cm.
U cijenu uključiti sve potrebne radove i materijale.
| a) beton | m3 | 6.5
| b) oplata | m2 | 31
31. | Stubište uz os 1
Izvedba armiranobetonskog monolitnog dvokrakog stubišta s jednim međupodestom, betonom C25/30 u glatkoj oplati.
Stubište je ravnog podgleda, a sastoji se od kose ploče debljine 20 cm i stuba dimenzija 30/15,5 cm.
Subište povezuje prizemlje, 1.kat.
U cijenu uključiti sve potrebne radove i materijale.
| a) beton | m3 | 4
| b) oplata | m2 | 23
32. | Stubište uz os A
Izvedba armiranobetonskog monolitnog trokrakog stubišta s dva međupodesta, betonom C25/30 u glatkoj oplati.
Stubište je ravnog podgleda, a sastoji se od kose ploče debljine 20 cm i stuba dimenzija 30/15,5 cm.
Subište povezuje prizemlje, 1. i 2.kat.
U cijenu uključiti sve potrebne radove i materijale.
| a) beton | m3 | 8.5
| b) oplata | m2 | 48
33. | Stubište uz os G
Izvedba armiranobetonskog monolitnog trokrakog stubišta s dva međupodesta, betonom C25/30 u glatkoj oplati.
Stubište je ravnog podgleda, a sastoji se od kose ploče debljine 20 cm i stuba dimenzija 30/15,5 cm.
Subište povezuje prizemlje, 1. i 2.kat.
U cijenu uključiti sve potrebne radove i materijale.
| a) beton | m3 | 6.8
| b) oplata | m2 | 40
34. | Armatura
Dobava, ravnanje, sječenje, savijanje, postava i vezivanje armature. Izvodi se prema statičkom proračunu i nacrtima savijanja željeza. U jediničnu cijenu je uključeno i zavarivanje armature gdje je to statičkim proračunom predviđeno.
Ugrađuje se armatura B500B, u svemu prema izvedbenom projektu, odnosno planovima armature.
| a) mrežasta armatura | kg | 54373
| b) šipke | kg | 108018
| A.II. BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0

## A.III. OPCI UVJ. ZIDARSKI RAD.
A.III. ZIDARSKI i ZAVRŠNI ZIDARSKI RADOVI
OPĆI UVJETI
Izvoditi prema Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 017/2017, 75/20, 7/22) i Tehničkim propisima o građevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19) s pripadajućim normama za materijale koji se ugrađuju. Svi upotrebljeni materijali za izvedbu zidarskih radova moraju u pogledu kvalitete odgovarati hrvatskim ili jednakovrijednim normama i to:
· Voda i pijesak -HRN EN 1008, HRN EN 13139;2003+AC;2006 ili jednakovrijedno____________________
· Cement - HRN EN 197-1:2003 ili jednakovrijedno____________________
· Vapno - HRN EN 459-1:2001 ili jednakovrijedno____________________
Toplinske izolacije:
- mineralna vuna (MW) HRN EN 14303:2016 ili jednakovrijedno_______________
- ekspandirani polistiren (EPS) HRN EN 14309:2016 ili jednakovrijedno_______________
- ekstrudirani polistiren (XPS) HRN EN 14307:2016 ili jednakovrijedno_______________
- tvrda poliuretanska pjena (PUR) HRN EN 14308:2016 ili jednakovrijedno_______________
- polietilenska pjena (PEF) HRN EN 14313:2016 ili jednakovrijedno_______________
- proizvodi od pjenastog stakla (CG) HRN EN 14305:2016 ili jednakovrijedno_______________
- proizvodi od kalcijevog silikata (CS) HRN EN 14306:2016 ili jednakovrijedno_______________
- proizvodi od savitljive elastomerne pjene (FEF) HRN EN 14304:2016 ili jednakovrijedno_______________
Zidarske radove izvesti u svemu prema troškovniku. Ako koja stavka nije izvođaču jasna, mora prije ponude tražiti objašnjenje od naručitelja. Eventualne izmjene materijala, te način izvedbe tokom gradnje mora se izvršiti isključivo pismenim dogovorom s Projektantom i Nadzornim inženjerom. Sve više radnje koje neće biti na taj način utvrđene, neće se priznati u obračun. Ukoliko se traži stavkom troškovnika materijal koji nije obuhvaćen propisima, ima se u svemu izvesti prema uputama proizviđača, te garancijom i atestima od za to ovlaštenih ustanova.
a) zidanje
Prilikom izvođenja zidova zgrada izvođač se mora pridržavati slijedećih mjera:
 zidanje se mora izvoditi sa pravilnim zidarskim vezovima, a preklop mora iznositi najmanje jednu četvrtinu dužine zidnog elementa,
 debljina ležajnica ne smije biti veća od 15 mm, a širina sudarnica ne smije biti manja od 10 mm niti veća od 15 mm,
 ako se zida za vrijeme zime treba zidove zaštiti od mraza,
 zidovi čije izvođenje nije završeno prije nastupanja zimskih mrazova moraju se zaštiti na odgovarajući način,
 svako naknadno bušenje ili izrada užljebina u zidovima zgrade koje nije bilo predviđeno projektom, može se izvoditi samo ako je prethodnim statičkim proračunom utvrđeno da nosivost zida poslije tog bušenja odnosno izrade žlijeba nije manja od propisane nosivosti.
 poprečni i uzdužni zidovi moraju na spoju biti međusobno povezani zidarskim vezom, tj. za pregradne zidove treba ispustiti zupce u masivnom zidu na svaki drugi red za ½ opeke.
 zidove uz vertikalni serklaž također zupčasto izvesti.
- pregradne zidove ankerima / sidrima povezati za nosivu konstrukciju. Ankere postavljati u minimalno svako treći red, te po minimalno 1 na svaki m1 spoja sa stropnom pločom.
 vanjske fuge ostaviti prazne od 1,5 do 2 cm za vezu žbuke prigodom žbukanja zidova.
 za vrijeme zidanja opeku kvasiti vodom, a pri zidanju cementnim mortom opeka mora ležati u vodi neposredno prije zidanja.
 reške dimnjaka i ventilacionih kanala zagladiti.
Mort za zidanje i žbukanje mora biti klase predviđene stavkom troškovnika
Pregradni zidovi se ne smiju izvoditi prije izvedbe stropne konstrukcije da ne bi preuzeli vertikalno opterećenje. Kod zidanja montažnih dimnjaka i ventilacija postupati po uputama proizvođača (mort, izolacija, preklopi, unutrašnje i vanjske cijevi itd.).
Posebno se ne naplaćuje ni zatvaranje (žbukanje šliceva, žljebova i sl.) iza položene instalacije.
Zazidavanje (zatvaranje) žljebova u zidovima ostavljenih za instalacije kanalizacije i grijanja nakon izvođenja tih instalacija, opekom, rabicom ili na drugi način, ne plaća se posebno, ukoliko troškovnikom nije posebno propisano.
Obračun nosivih zidova, stupova i dimnjaka je zapreminski (m3), pregradnih zidova i žbuka površinski (m2).
U zidarskim radovima obračunavaju se nosivi zidovi od blok opeke / betona / plinobetona, svi potrebni serklaži, obložni zidovi od opeke / blokova, montažni nadvoji, zidovi od kamenih blokova / mješoviti zidovi: kamen i beton.
b) Žbukanje, fasaderski radovi (Etics sustavi)
Žbukati tek kada se zidovi osuše i slegne zgrada. Ne smije se žbukati kad postoji opasnost od smrzavanja ili ekstremno visokih temperatura 30° ili više. Zidovi moraju biti prije žbukanja čisti, a fuge udubljene /1,5 cm od ravnine zida), da se žbuka može dobro primiti. Prije žbukanja dobro je da se zidovi navlaže, a osobito kod cementnog morta. Ukoliko na zidovima izbija salitra – treba ih četkom očistiti i oprati rastvorom solne kiseline u vodi (omjer 1:10) o trošku izvođača i dodavati sredstvo protiv izbijanja salitre u mort.
Površine žbuke moraju biti glatke i ravne bez pukotina i visova. Uglovi i završeci oštri, ravni, okomiti, vodoravni ili u pravcu označenim u nacrtima. Sudar žbuka sa svim elementima ugrađenim u zid mora biti potpuno zatvoren i fino obrađen. Ploha žbuke ne smije prekoračiti ravnine ugrađenih okvira, doprozornika i dovratnika. Svi uglovi i sudari moraju biti oštro i ravno odrezani i pod ravnim kutem izvedeni, sa prethodnom postavom originalnih metalnih kutnih i zidnih plosnih i kutnih profila na svim rubovima zida, sredini zidova te doprozornicima i natprozornicima. Također na svim spojevima zidnih i stropnih površina te armiranobetonskih površina sa površinama nekog drugog materijala (gips ploče,blokovi) postaviti PVC mrežicu radi sprečavanja nastajanja pukotina.
Kod tradicionalnih žbuka (glatka, špricana, grebana) izrada u slijedećim fazama:
1. čišćenje podloge,
2. grubi špric,
3. gruba žbuka,
4. završni sloj (fina žbuka, fina+pjeskarenje, fina grebana).
Prva faza žbukanja je bacanje grubog šprica (oštri pijesak, cement, voda) i to zidarskom žlicom, a ne tavom. Na grubi špric bacati grubu žbuku kojom se definira ravnina žbukane plohe. Fina žbuka služi samo za zaglađivanje površina.Treba je izraditi tako da površine budu posve ravne i glatke, a uglovi i bridovi, te spojevi zida i stropa izvedeni oštro ukoliko u troškovniku nije drugačije označeno.
Rabiciranje žbuke izvodi se pomoću tekstilno staklene mrežice otporne na alkalije ili sitno pletene mreže od nehrđajućeg čelika. Kod obrade fasade plemenitom žbukom bila to šerana ili prskana (hirofa), žbuka mora biti kvalitetna, tvorničke izvedbe u izabranoj boji i kvaliteti. Kod izrade fasadnih žbuka raditi prema uputstvu proizvođača.
Grebana se žbuka zove i šerana, a prskana hirofa.
Žbukanje zidova i stropova jednoslojnim strojnim žbukama izvoditi uz prethodni špric, a debljinu sloja izvoditi od 1-2 cm, ovisno o vrsti žbuke (gipsana ili produžna).
Za Etics sustav uvijek nastojati koristiti komponente jednog sustava odabranog proizvođača. U jediničnu cijenu uključiti sve potrebne slojeve fasadnog sustava, uz ispravno planiranje slojeva s periodima sušenja. Prednamaz (primer) mora odgovarati odabranoj završnoj žbuci.
Svi uglovi i okapi moraju se ojačati uglovnim profilima / ojačanjima, a sve detalje uskladiti s Projektantom.
c) AB estrih, plivajući podovi
Plivajući podovi sastoje se od zvučno – toplinske izolacije, razdjelnog sloja pe folije i cementne glazure (estriha). Cementna glazura je zaglađena i armirana, a izvodi se od sitnofrakcijskog agregata, odnosno pijeska i - običnog cementa ili - brzoveznog / brzosušećeg cementa a po načinu armiranja razlikujemo - armirane glazure (armaturnim mrežama) - mikroarmirane glazure (čeličnim vlaknima ili polipropilenskim (PP) vlaknima) - kombinirano armiranje – u posebnim slučajevima, za velika opterećenja (armaturnim mrežama i mikroarmiranjem) Cementna glazura mora biti odvojena od okolnih zidova i stupova tankim trakama zvučne izolacije do razine 2 cm iznad cementne glazure. Toplinsko-zvučna izolacija mora biti uredno postavljena, bez međurazmaka i krpanja površina otpacima materijala. Pe foliju polagati s preklopima od 20 cm, a potrebno ju je uz okolne zidove podignuti do razine 2 cm iznad cementne glazure (uz trake polistirena). Kod izvedbe cementnih glazura za polaganje parketa osigurati potrebno vrijeme sušenja ili koristiti specijalni brzosušeći cement. Zaglađivanje estriha mora biti u skladu sa završnom oblogom (strojnim zaglađivačima – tzv helikopterima ili ručno).
Izrada estriha, tj. zaglađene i lagano armirane betonske podloge debljine 5 –10 cm. Debljinu i nagibe u sanitarijama izvesti prema projektu. Zaglada treba biti kvalitetno izvedena, posebno kada je podloga za samonivelirajući, epoksidni pod.
Betonska podloga izvodi se od sitnozrnog betona (najkrupnije zrno agregata može biti 15 mm) marke MB 30, armirana u sredini visine armaturnom mrežom Q=139, ili mrežom Ø 3mm na razmaku 5 cm u oba smjera. Alternativno se umjesto mreže mogu koristiti i ojačanja sa polipropilenskim vlakancima dužine 12-18 mm u težini 1 kg/m3 betona.
Strojno pripremljen beton razastire se do polovine projektirane visine sloja, potom se postavlja armatura i nastavlja sa razastiranjem betona do pune visine sloja.
Beton se vibrira i zaglađuje strojno, "helikopterskom" gladilicom, ili ručno ("fratunom") ako je isto traženo opisom stavke. Površina mora biti ravna. Maksimalno mjestimično odstupanje od zadane ravnine je +(-) 2mm . Ukoliko neravnine budu veće popravak izravnanja ide na teret ove stavke. Na sudarima estriha sa zidovima, stupovima, dovratnicima i ostalim vertikalnim elementima konstrukcije, te oko elemenata instalacija koji prodiru kroz pod, potrebno je izvesti dilatacionu fugu. Fuga se izvodi umetkom od ekspandiranog polistirena ("stiropor"), širine 1cm i visine do kote gotova poda.
Površina estriha se dijeli u polja površine a x b = 25 m2. Odnos stranica a:b mora biti manji ili jednak odnosu 1:2,5, a dužina veće stranice ne smije biti veća od 6m. Estrih se u normalnim uvjetima suši 3-4 tjedna, dok mu vlažnost ne padne ispod 3% a čvrstoća naraste preko 70% . Potom se mogu izvoditi daljnji radovi.
d) Razni graditeljski radovi
Sve ugradbe izvesti točno po propisima i na mjestu označenom po projektu, a u vezi opisa pojedine stavke. Kod ugradbe doprozornika uključena je ugradba prozorskih klupčica, kutija za eslinger rolete, kutija za opruge kod esligera, kutija za flos roletu i sl., dakle sve što ide uz doprozornik. Ovo se analogno odnosi i na druge ugradbe.
Kod stavaka, gdje je uz ugradbu označena i dobava, istu treba uključiti, a također i eventualnu izradu pojedinih elemenata, koji se izvode na gradilištu i ugrađuju montažno.
e) fasadna skela
Prilikom izrade fasadnih skela potrebno se je pridržavati propisa zaštite na radu po pitanjima radnih ploha, zaštitnih ograda i prilaza. Materijal za izradu skela mora biti potpuno ispravan.
Odgovorna osoba dužna je izvršiti pregled materijala prije ugradbe. Skele moraju biti izvedene po mjerama i na način označen u statičkom računu i nacrtima za skele. Izvedene skele moraju biti sposobne podnijeti predviđeno opterećenje i moraju biti stabilne. Fasadne skele obračunavaju se po m2 projekcije skele u ravnini pročelja, mjereno po vanjskom rubu i 1 m' nad najvišom površinom.
Jedinična cijena uključuje:
· tehnološku razradu svih detalja,
· sav rad, uključivo prijenos, alat i strojevi,
· materijal za zidanje: opeka NF, puna / šuplja / blok opeka, toplinska opeka / porobetonski blokovi…
· mort za zidanje produžni / cementni, marke prema stavkama
· beton C 25/30, glatka oplata i armatura RA i MA 500/560 horizontalnih i vertikalnih serklaža,
· svi potrebni ankeri / sidra kojima se povezuju pregradni zidovi i nosiva konstrukcija (zidovi, stupovi i stropne ploče),
· montažni nadvoji dimenzija prema stavkama, komplet sa svim radovima,
· svu potrebnu radnu skelu, bez obzira na visinu,
· transportne troškove materijala,
· zaštitu zidova od utjecaja vrućine, hladnoće, atmosferskih nepogoda,
· čišćenje prostorija i zidnih površina tokom rada,
· odvoz i zbrinjavanje smeća
· završno čišćenje prije primopredaje radova
· nadoknadu eventualne štete nastale iz nepažnje na svojim ili tuđim radovima
· usklađenje organizacije rada s operativnim planom
· ugradnju svih proizvoda prema uputama i tehničkim specifikacijama odabranog proizvođača, uključivo svi potrebni radovi i materijali do pune funkcionalnosti
Obračun:
· zidanje nosivih zidova - po volumenu izaženom u m3
· zidanje obložnih zidova - po površini izraženoj u m2
· pregradni zidovi i žbuke po površini izraženoj u m2
· fugiranje zidova - po dužini izraženoj u m1
· vertikalnih i horizontalni serklaži - po dužini izraženoj u m1
· montažni nadvoji - po broju kom
· ventilacioni kanali i dimnjaci po dužini izraženoj u m1
· plivajući podovi po površini poda izraženoj u m2
· fasade po površini pročelja izraženoj u m2
· zatvaranje reški dužinski u m1
· pripomoć se izračunava u radnim satima r.s.
Ovi opći uvjeti se mijenjaju ili nadopunjuju pojedinim stavkama troškovnika.
GRAD SPLIT
Split. Obala kneza Branimira 17
OSNOVNA ŠKOLA PAZDIGRAD
Split. Put Pazdigrada

## A.III. ZIDARSKI RADOVI
R.BR. | OPIS STAVKE | MJERA | KOLIČINA | J. CIJENA | UK. CIJENA
A.III. ZIDARSKI I ZAVRŠNI ZIDARSKI RADOVI
ZIDANJA
1. | Zidanje zidova, debljine 19 cm - u osima nosivih ab zidova.
Zidanje se izvodi blok opekom dimenzija 25 / 19 / 19 cm, MO 15 u cementnom mortu MM 10, ili u tankoslojnom mortu odabranog proizvođača.
Pregradni zid sidriti u nosivu konstrukciju pomoću čeličnih ankera - prema preporukama odabranog proizvođača, te ugradnju ankera uključiti u jediničnu cijenu.
Stavka obuhvaća zidanje ispuna (pregrada) u pravcima nosivih zidova debljine 20 cm.
U jediničnu cijenu uključiti sve potrebne radove i materijale.
Obračun po m3 zida.
|  | m3 | 50
2. | Zidanje pregradnih zidova debljine 12 cm.
Zidanje se izvodi pregradnom blok opekom, dimenzija 12 / 50 / 24,9 cm, MO 15 u tankoslojnom mortu odabranog proizvođača ili specijalnim ljepilom.
Visina zida iznosi 3,15 m.
Pregradni zid sidriti u nosivu konstrukciju pomoću čeličnih ankera - prema preporukama odabranog proizvođača, te ugradnju ankera uključiti u jediničnu cijenu.
Obračun po m2 zida.
|  | m2 | 22
3. | Montažni nadvoji u pregradnim zidovima debljine 12 cm.
Dobava i ugradnja montažnih nadvoja odabranog proizvođača, a koji se sastoje od opečnih uložaka, armature i betona.
Dimenzije nadvoja iznose 12 x 6,5 (7,0) x 125 cm a za ugradnju se koristi cementni mort MM10.
Rasponi otvora iznad kojih se postavljaju nadvoji iznose do 100 cm.
Izvođač je dužan prije i prilikom izvedbe kontrolirati duljine otvora.
Obračun po kom nadvoja.
|  | kom | 3
4. | Razna zidanja i podzidi
Zidanje u tankoslojnom mortu odabranog proizvođača ili specijalnim ljepilom.
Pregradni zid sidriti u nosivu konstrukciju pomoću čeličnih ankera - prema preporukama odabranog proizvođača, te ugradnju ankera uključiti u jediničnu cijenu.
Visina do 3m. Obračun po m2.
| puna opeka 25x12x6.5 | m2 | 20
| porobeton d=10cm | m2 | 20
ŽBUKANJA I ZIDARSKE OBRADE BETONA (GLETANJE)
5. | Žbukanje zidova , unutarnjom jednoslojnom strojnom produžnom žbukom, uz prethodni špric. Debljina sloja žbuke je 1,0 - 1,5 cm.
Površina treba biti fino zaglađena, osim na površinama predviđenim za oblaganje keramičkim pločicama.
Prije izvedbe žbuke izvođač je dužan proučiti u projektu na koje površine se polažu keramičke pločice.
Limeni profili za ojačanje uglova trebaju biti uključeni u jediničnu cijenu, kao i svi ostali potrebni radovi i materijali.
Obračun po m2 .
| a) zidovi od opeke | m2 | 315
| b) armiranobetonski zidovi | m2 | 320
6. | Zidarska obrada armirano betonskih zidova, koji se ne žbukaju.
Zidarski se obrađuju spojevi oplate, neravnine i mjesta segragiranog betona, s brušenjem iscjedaka, krpanjem i izravnanjem reparaturnim mortom, te gletanjem cementnim mortom, debljine sloja do 0,5 cm.
Obračun po m2, uključivo svi navedeni radovi.
|  | m2 | 1108
7. | Zidarska obrada armirano betonskih zidova koji ostaju vidljivi (bez gletanja i bojanja)
Zidarski se obrađuje kompletna površina betonskog zida brušenjem (spojevi oplate, neravnine i mjesta segragiranog betona).
Obračun po m2.
|  | m2 | 230
8. | Zidarska obrada podgleda armirano betonskih greda u dvorani koje ostaju vidljive (bez gletanja i bojanja)
Zidarski se obrađuje površina brušenjem (spojevi oplate, neravnine i mjesta segragiranog betona).
Obračun po m2.
|  | m2 | 36
9. | Zidarska obrada armiranobetonskih ploha stubišta
Zidarski se obrađuje kompletna površina stubišta brušenjem (spojevi oplate, neravnine i mjesta segragiranog betona).
Obračun po m2, uključivo svi navedeni radovi.
|  | m2 | 162
CEMENTNE GLAZURE (ESTRIH) I PLIVAJUĆI PODOVI
10. | Izrada plivajućih podova u prizemlju sloj p01 - završna obloga poliuretanski pod
Plivajući pod se polaže na sloj hidroizolacije, a sastoji se od slijedećih slojeva:
- toplinsko-zvučna izolacija od elastificiranog ekspandiranog polistirena EPS-T za prigušenje topota (12 kg/m3) s λ 0,042 W/mK, u pločama u dva sloja (1+1 cm) s izmicanim preklopima ,ukupne debljine 2 cm.
- toplinska izolacija od ekspandiranog polistirena EPS s λ 0,035 W/mK, ukupne debljine 10 cm.
- Pe folija (1000 kg/m3) s preklopima od 20 cm, debljine 0,02 cm;
- zaglađena cementna glazura (estrih), armirana čeličnim mikrovlaknima, izrađena od brzosušećeg cementa i sitnozrnog pijeska, MM 20, u sloju debljine 7,0 cm.
Cementna glazura se mora odvojiti od nosivih zidova i stupova tankim trakama elastificiranog polistirena EPS-T (12 kg/m3), debljine 1 cm, do visine gotovog poda.
Kao završna podloga predviđen je poliuretanski pod te zaglada mora biti vrhunski izvedena. Izvođač je dužan konzultirati izvođača podne obloge o načinu izvedbe glazure i njenoj njezi i zaštiti do postavljanja završnih slojeva.
U cijenu uključiti sve potrebne radove i materijale.
Obračun po m2, uključivo svi navedeni slojevi.
|  | m2 | 333
11. | Izrada plivajućih podova u prizemlju sloj p01- završna obloga keramičke pločice
Kao prethodna stavka samo sa debljinom estriha 6 cm.
U prostorima sanitarija moraju se izvesti padovi prema podnim sifonima - sve prema izvedbenim nacrtima.
U cijenu uključiti sve potrebne radove i materijale.
Obračun po m2, uključivo svi navedeni slojevi.
|  | m2 | 81
12. | Izrada plivajućih podova katova - sloj MK01- završna obloga poliuretanski pod
Plivajući pod se polaže na zaglađenu armiranobetonsku ploču, a sastoji se od slijedećih slojeva:
- toplinsko-zvučna izolacija od elastificiranog ekspandiranog polistirena EPS-T za prigušenje topota (12 kg/m3) s λ 0,042 W/mK, u pločama u dva sloja (1+1cm) s izmicanim preklopima, ukupne debljine 2 cm.
- Pe folija (1000 kg/m3) s preklopima od 20 cm, debljine 0,02 cm;
- zaglađena cementna glazura (estrih), armirana čeličnim mikrovlaknima, izrađena od brzosušećeg cementa i sitnozrnog pijeska, MM 20, u sloju debljine 7,0 cm.
Cementna glazura se mora odvojiti od nosivih zidova i stupova tankim trakama elastificiranog polistirena EPS-T (12 kg/m3), debljine 1 cm, do visine gotovog poda.
Kao završna podloga predviđen je poliuret.pod te zaglada mora biti vrhunski izvedena. Izvođač je dužan konzultirati izvođača podne obloge o načinu izvedbe glazure i njenoj njezi i zaštiti do postavljanja završnih slojeva.
U cijenu uključiti sve potrebne radove i materijale.
Obračun po m2, uključivo svi navedeni slojevi.
|  | m2 | 358
13. | Izrada plivajućih podova katova - sloj MK01- završna obloga parket
Kao prethodna stavka samo sa debljinom estriha 6 cm.
U cijenu uključiti sve potrebne radove i materijale.
Obračun po m2, uključivo svi navedeni slojevi.
|  | m2 | 198
14. | Izrada plivajućih podova katova - sloj MK01 - završna obloga keramičke pločice
Kao prethodna stavka samo sa debljinom estriha 6cm.
U prostorima sanitarija moraju se izvesti padovi prema podnim sifonima - sve prema izvedbenim nacrtima.
U cijenu uključiti sve potrebne radove i materijale.
Obračun po m2, uključivo svi navedeni slojevi.
|  | m2 | 32
15. | Izrada plivajućih podova katova - sloj MK03 - pod strojarnice (instalacijska etaža)
Plivajući pod se polaže na zaglađenu armiranobetonsku ploču, a sastoji se od slijedećih slojeva:
- toplinsko-zvučna izolacija od elastificiranog ekspandiranog polistirena EPS-T za prigušenje topota (12 kg/m3) s λ 0,042 W/mK, u pločama u tri sloja (2+2+1cm) s izmicanim preklopima, ukupne debljine 5 cm.
- Pe folija (1000 kg/m3) s preklopima od 20 cm, debljine 0,02 cm;
- zaglađena cementna glazura (estrih), armirana čeličnim mikrovlaknima, izrađena od brzosušećeg cementa i sitnozrnog pijeska, MM 20, u sloju debljine 10,0 cm.
Cementna glazura se mora odvojiti od nosivih zidova i stupova tankim trakama elastificiranog polistirena EPS-T (12 kg/m3), debljine 1 cm, do visine gotovog poda.
Kao završna podloga predviđen je protuprašni premaz, te zaglada mora biti vrhunski izvedena. Izvođač je dužan konzultirati izvođača podne obloge o načinu izvedbe glazure i njenoj njezi i zaštiti do postavljanja završnih slojeva.
U cijenu uključiti sve potrebne radove i materijale.
Obračun po m2, uključivo svi navedeni slojevi.
|  | m2 | 44
ETICS SUSTAVI
16. | Izvedba obloge vanjskih zidova povezanim sustavom za vanjsku toplinsku izolaciju - ETICS sustav (zid vz04)
Stavka obuhvaća vanjske zidove na zapadnom i sjevernom pročelju.
Sustav se sastoji od slijedećih slojeva:
1) toplinska izolacija od ekspandiranog polistirena EPS-F u fasadnim pločama ( λ< 0,039) debljine 15 cm, koja se lijepi na ab zidove polimercementim ljepilom u debljini sloja 0,5 cm. Dodatno učvršćenje plastičnim pričvrsnicama sa širokom glavom - 4 kom/ploči.
2) polimercementna žbuka armirana alkalno otpornom mrežicom. Izvedba u 2 sloja, ukupne debljine do 0,5 cm.
3) impregnacija za završni sloj - prema odabranom proizvođaču i tipu završnog sloja.
4) završni sloj vodoodbojne silikatne žbuke u sloju debljine 0,3 cm
Boja RAL 7037 ili jednakovrijedno__________ - odobrava projektant.
Prilikom izvedbe potrebno je pridržavati se perioda sušenja svakog sloja, a postavu slojeva planirati u suhom periodu.
Uključivo dilatacijski lim na mjestu spoja konstruktivnih cjelina u dužini 9.5m.
U cijenu uključiti sve potrebne radove i materijale.
Obračun po m2.
|  | m2 | 310
17. | Izvedba obloge vanjskih zidova povezanim sustavom za vanjsku toplinsku izolaciju - ETICS sustav - PODNOŽJE - (zid vz04a)
Etics fasada se postavlja do visine 30 cm iznad tla, sve prema detalju kojeg treba uskladiti s projektantom.
Sustav se sastoji od slijedećih slojeva:
1) toplinska izolacija od ekstrudirane polistirenske pjene XPS u fasadnim pločama za ETICS fasadne sustave, debljine 12 cm, s λ< 0,033 W/mK, koja se lijepi na ab zidove polimercementim ljepilom u debljini sloja 0,5 cm. Dodatno učvršćenje plastičnim pričvrsnicama sa širokom glavom - 5 kom/ploči, odnosno prema uputama odabranog proizvođača.
2) polimercementna žbuka armirana alkalno otpornom mrežicom. Izvedba u 2 sloja, ukupne debljine do 0,5 cm.
3) impregnacija za završni sloj - prema odabranom proizvođaču i tipu završnog sloja.
4) završni sloj vodoodbojne silikatne žbuke otporne na mehanička opterećenja i smrzavanje u sloju debljine 0,3 cm.
Boja RAL 7037 ili jednakovrijedno__________ - odobrava projektant.
Prilikom izvedbe potrebno je pridržavati se perioda sušenja svakog sloja, a postavu slojeva planirati u suhom periodu.
U cijenu uključiti sve potrebne radove i materijale.
Obračun po m2.
|  | m2 | 8
18. | Izvedba obloge vanjskih zidova povezanim sustavom za vanjsku toplinsku izolaciju - ETICS sustav (zid vz02 i vz03 - kod krovne terase)
Stavka obuhvaća vanjske zidove na krovnoj terasi.
Sustav se sastoji od slijedećih slojeva:
1) toplinska izolacija od ekspandiranog polistirena EPS-F u fasadnim pločama ( λ< 0,039) debljine 15 cm, koja se lijepi na ab zidove polimercementim ljepilom u debljini sloja 0,5 cm. Dodatno učvršćenje plastičnim pričvrsnicama sa širokom glavom - 4 kom/ploči.
2) polimercementna žbuka armirana alkalno otpornom mrežicom. Izvedba u 2 sloja, ukupne debljine do 0,5 cm.
3) impregnacija za završni sloj - prema odabranom proizvođaču i tipu završnog sloja.
4) završni sloj vodoodbojne silikatne žbuke u sloju debljine 0,3 cm.
Boja RAL 7037 ili jednakovrijedno__________ - odobrava projektant.
Prilikom izvedbe potrebno je pridržavati se perioda sušenja svakog sloja, a postavu slojeva planirati u suhom periodu.
U cijenu uključiti sve potrebne radove i materijale.
Obračun po m2.
|  | m2 | 60
19. | Izvedba obloge vanjskih zidova povezanim sustavom za vanjsku toplinsku izolaciju - ETICS sustav - PODNOŽJE - (zid vz02a i vz03a - kod krovne terase)
Etics fasada se postavlja do visine 30 cm iznad kote poda krovne terase, sve prema detalju kojeg treba uskladiti s projektantom.
Sustav se sastoji od slijedećih slojeva:
1) toplinska izolacija od ekstrudirane polistirenske pjene XPS u fasadnim pločama za ETICS fasadne sustave, debljine 12 cm, s λ< 0,033 W/mK, koja se lijepi na ab zidove polimercementim ljepilom u debljini sloja 0,5 cm. Dodatno učvršćenje plastičnim pričvrsnicama sa širokom glavom - 5 kom/ploči, odnosno prema uputama odabranog proizvođača.
2) polimercementna žbuka armirana alkalno otpornom mrežicom. Izvedba u 2 sloja, ukupne debljine do 0,5 cm.
3) impregnacija za završni sloj - prema odabranom proizvođaču i tipu završnog sloja.
4) završni sloj vodoodbojne silikatne žbuke otporne na mehanička opterećenja i smrzavanje, u sloju debljine 0,3 cm.
Boja RAL 7037 ili jednakovrijedno__________ - odobrava projektant.
Prilikom izvedbe potrebno je pridržavati se perioda sušenja svakog sloja, a postavu slojeva planirati u suhom periodu.
U cijenu uključiti sve potrebne radove i materijale.
Obračun po m2.
|  | m2 | 5
FASADNA OPEKA
Izvođač je dužan donijeti Projektantu minimalno po 3 uzorka opeka iz asortimana odabranog proizvođača. Fasadne opeke moraju biti odobrene od Projektanta.
20. | Izvedba obložnog zida od fasadne opeke (vz01, vz01a)
Nabava materijala i zidanje vanjskih obložnih zidova od fasadne pune opeke (opeka mora ispunjavati zahtjeve propisa HRN EN 771-1 ili jednakovrijedno ___________), dimenzija 215 x 102 x 65 mm, vodopropusnosti ≤ 15 %, u specijalnom mortu za zidanje zidova koji se ne žbukaju, otporan na vremenske uvjete, debljina sljubnice max. 10 mm. Zidanje se izvodi naknadno, nakon izvedbe nosivog zida od opeke ili armiranog betona, te sloja toplinske izolacije (obračunato zasebno). Zid od opeke se sidri u nosivu konstrukciju (zid od opeke ili AB zid) pomoću inox sidara za naknadnu ugradnju (min. 5 kom/m2). Postaviti 4 kom/m' dodatnih sidara na svim slobodnim rubovima. Iznad otvora, prolaza i na mjestima horizontalne dilatacije visokih zidova postaviti dodatne kontinuirane tipske inox nosače sidrene u zid, kompatibilne sa opekom (dužina 105m).
Stavka uključuje radioničku dokumentaciju i detalje prema odabranom tipskom inox nosaču te dokaz nosivosti. Dokumentaciju ovjerava nadzorni inženjer uz odobrenje projektanta.
Na poziciji dilatacije izvodi se limeni dilatacijski profil (9,5m).
Boja opeke crvenosmeđa, blago neujednačenog tona, blago hrapave površine - iz asortimana odabranog proizvođača - odobrava projektant.
Obračun po m2. U stavku je uključen sav rad, materijal i pomoćna sredstva. Izvedba prema uputama proizvođača.
U cijenu stavke su uključeni svi vidljivi dijelovi fasade, te dilatacijski profili.
Svi dodatni čelični profili i sponke moraju biti uključeni u jediničnu cijenu obložnog zida.
|  | m2 | 678
OSTALO
21. | Fasadna skela.
Izrada, dobava, montaža i demontaža nakon izvršenih radova, fasadne skele od bešavnih čeličnih cijevi, sa svim ukrućenjima, potporama, ogradama, mostovima, prilazima i slično.
Skela se izvodi za sve učesnike u gradnji i ne može se posebno naplaćivati. Glavni izvođač radova dužan je koordinirati sve izvođače radova kako bi se svi radovi izveli u roku koji je predviđen za skelu. Skelu je potrebno izvesti prema HTZ propisima. Obračun po m2 projekcije.
U stavci je obračunata skela za cijelo vanjsko oplošje zgrade.
|  | m2 | 1342
22. | Rubni profili - visine 3cm
Dobava i ugradba kutnog L-profila 30/30/3 mm od inox lima, na sudaru različitih vrsta i visina podova.
Profili sa sidrima se privremeno fiksiraju na pozicije označene u izvedbenom projektu prije izvedbe estriha, odnosno betonskih podloga. Gornji rub profila u razini gotovog poda.
Točan položaj razdijelnice podova obavezno se mora uskladiti s odabranim vratima.
|  | m' | 40
23. | Rubni profili - visine 10cm
Dobava i ugradba kutnih, čeličnih, pocinčanih L-profila 100/100/10 mm na završecima slojeva plivajućih podova - uz ostakljena pročelja, na slobodnim rubovima i slično.
Profili se sidre u armiranobetonsku ploču, a uz njih se završavaju slojevi plivajućeg poda, odnosno podiže se dilatirajuća traka zvučne izolacije.
Gornji rub L profila mora biti u razini cementne glazure (estriha) ili neznatno niža od gornje plohe glazure.
Obračun po m'.
| a) 100/100/10 | m' | 32
| b) 200/100/10 | m' | 20
24. | Dobava i postava rabic pletiva
Dobava i postava rabic pletiva od alkalno otporne staklene mrežice u polimercementnom mortu debljine 0,5-2 cm - preko zasjeka, spojeva ploča, spojeva različitih materijala i sličnih mjesta na kojima će biti potrebno ojačanje spoja – uskladiti s Nadzornim inženjerom.
U cijenu uključiti sve potrebne radove i materijale.
|  | m2 | 100
25. | Izvedba otvora u ab konstrukciji
Nadoknada za izvedbu otvora u armiranobetonskoj stropnoj ploči i zidovima, promjera većih od 100 mm, a manjih od 200 mm - za potrebe prolaza instalacija . Kompletan rad i materijal. Obračun po komadu.
Izvoditi alatima za dijamantsko bušenje, a izvode se otvori koji nisu ucrtani u planove oplate.
|  | kom | 50
26. | Završno čišćenje objekta
Završno čišćenje i pranje dovršenog objekta prije primopredaje naručitelju. U ovoj stavci treba ponuditi kompletne troškove rada, transporta i materijala za čišćenje koje obuhvaća sljedeće:
- fino čišćenje i pranje svih keramičkih opločenja, podova, zidova, pranje svih stakala, vrata i prozora, unutarnjih i vanjskih ograda, stubišta
Obračun po m2 bruto razvijenog izgrađenog prostora.
|  | m2 | 1655
| A.III. ZIDARSKI I ZAVRŠNI ZIDARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0

## A.IV. OPCI UVJ. IZOLATERSKI R.
A.IV. IZOLATERSKI RADOVI
OPĆI UVJETI
Sve radove izvođač treba izvoditi prema - Tehničkom propisu o racionalnoj upotrebi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15, 70/18,73/18,86/18,102/20)“ i Pravilniku o ocjenjivanju sukladnosti , ispravama o sukladnosti i označavanju građevinskih proizvoda (NN 103/08, 147/09,087/10,129/11).
Materijal za izolaciju treba odgovarati postojećim propisima i standardima za izolaterske radove.
Hidroizolacije
- Bitumenske hidroizolacijske trake s uloškom: HRN EN 13707:2013 ili jednakovrijedno__________________
- Podložne trake - HRN EN 13859-1 (2):2014 ili jednakovrijedno__________________
- Plastične i elastomerne hidroizolacijske trake HRN EN 13956:2012; HRN EN 13967:2012 ili jednakovrijedno__________________
- Bitumenske trake za zaštitu od vlage i vode iz tla - HRN EN 13969:2005+A1:2008 ili jednakovrijedno__________________
- Bitumenske paronepropusne trake - HRN EN 13970:2005+A1:2008 ili jednakovrijedno__________________
- Plastične i elastomerne paronepropusne trake - HRN EN 13984:2013 ili jednakovrijedno__________________
- Plastične i elastomerne trake za kapilarnu vlagu - HRN EN 14909:2012 ili jednakovrijedno__________________
- Bitumenske trake za kapilarnu vlagu - HRN EN 14967:2008 ili jednakovrijedno__________________
- Hladni premaz - HRN U.M3.240 ili jednakovrijedno__________________
- Vrući premaz - HRN U.M3.224 ili jednakovrijedno__________________
Toplinske izolacije
- mineralna vuna (MW) HRN EN 14303:2016 ili jednakovrijedno__________________
- ekspandirani polistiren (EPS) HRN EN 14309:2016 ili jednakovrijedno__________________
- ekstrudirani polistiren (XPS) HRN EN 14307:2016 ili jednakovrijedno__________________
- tvrda poliuretanska pjena (PUR) HRN EN 14308:2016 ili jednakovrijedno__________________
- polietilenska pjena (PEF) HRN EN 14313:2016 ili jednakovrijedno__________________
- proizvodi od pjenastog stakla (CG) HRN EN 14305:2016 ili jednakovrijedno__________________
- proizvodi od kalcijevog silikata (CS) HRN EN 14306:2016 ili jednakovrijedno__________________
- proizvodi od savitljive elastomerne pjene (FEF) HRN EN 14304:2016 ili jednakovrijedno__________________
Materijal za izolaciju treba odgovarati postojećim propisima i standardima za izolaterske radove i to onima koji su vrijedeći na dan početka gradnje.
IZOLATERSKI RADOVI obuhvaćaju:
o Horizontalna hidroizolacija podruma / prizemlja
o Vertikalna hidroizolacija podruma / podnožja zidova
o Toplinska izolacija zidova podruma
o Unutarnja HI (međukatne konstrukcije u mokrim čvorovima)
o Brtvljenje instalacijskih prodora
o hidroizolacija i toplinska izolacija galerija
o toplinske izolacije grijanih prostora prema negrijanima
Ostale hidroizolacije i toplinske izolacije obuhvaćene su u pokrivačkim, limarskim, završnim zidarskim i drugim zanatskim radovima.
Sve spojeve, fuge, prekide betoniranja, radne reške, dilatacije i ostale detalje potrebno je riješiti unutar jednog sustava za brtvljenje i sanaciju građevina.
- hidroizolacije na bazi bitumena
Izvode se kao premazi i kao premazi s izolacionim trakama (ljepenkama) koje mogu biti s:
· uloškom od sirovog krovnog papira
· uloškom od aluminijske ili bakrene folije
· uloškom od staklenog voala ili staklene tkanine
Izolacionu ljepenku i ostale vrste izolacionih traka i ploča treba rezati ravno i pravokutno. Zaderani i krpani komadi isključeni su od ugradbe. Svi preklopi moraju biti najmanje 10 cm široki i lijepljeni bitumenom – hladnom bitumenskom masom ili vrućom bitumenskom izolacionom masom. Kod polaganja dvaju ili više slojeva izolacionih traka ili ploča preklopi ne smiju ležati jedan na drugom, već moraju biti pomaknuti.
Kod hidroizolacije zidova ljepenka treba na svaku stranu zida imati prehvat širine od 10 cm, koji treba spojiti s horizontalnom izolacijom podova. Površine na koje se polaže izolacija, trebaju biti posve ravne, suhe, očišćene od prašine i nečistoće i dovoljno glatke, da izolacija dobro prijanja. Izolacija treba prilegnuti na površinu ravno, bez nabora i mjehura.
Posebnu pažnju obratiti na zaštitu od požara kod rada s vrućim bitumenskim premazima i varenim ljepenkama zbog velike zapaljivosti bitumena. U slučaju požara gasiti pijeskom ili pjenom. Gašenje vodom je opasno zbog prskanja vrelog bitumena.
Premazi – bitumenske emulzije upotrebljavaju se za izradu prethodnih hidroizolacijskih namaza tekuće konzistencije te za izradu osnovnih tekućih i tjestastih hidroizolacijskih slojeva. Premazi se sastoje od bitumena, mineralnog punila, emulgatora i vode. Mogu se dodavati i polimerna vlakna
Bitumenske hidroizolacije se ugrađuju na suhu, nemasnu i podlogu očišćenu od prašine.
- hidroizolacije polimernim sintetskim trakama - PVC membrane.
Izvode se u trakama, prema uputama odabranog proizvođača: slobodno položene ili mehanički učvršćene s preklopima i zavarivanjem vrućim zrakom.
Površina na koju se polažu izolacione trake mora biti očišćena i suha, maksimalne vlage koju propisuje proizvođač. Preklopi lijepljeni (elastomeri) ili zavareni vrućim zrakom (termoplasti). Svi detalji spojeva, preklopa, fazonski komadi, mehanička spojna sredstva… moraju se ugrađivati uz striktno pridržavanje uputa odabranog proizvođača.
- hidroizolacije na bazi kemijskih procesa unutar betona
Prilikom ugradnje betona:
• dobro izvibrirati beton, da se izbjegnu šupljine
• poduzeti mjere za njegovanje betona da bi se izbjeglo oštećivanje površine betona
• osigurati održavanje vlage u betonu za vrijeme procesa kristalizacije u betonu (koristi se voda iz samog betona)
• predvidjeti prekide betoniranja i obradu pukotina većih od 0,4 mm.
- parna brana
Parna brana je visoko vrijedni izolacioni sloj koji se postavlja ispod toplinske izolacije. Prije polaganja parne brane moraju biti izvedena podnožja u uglovima (holkeri), tako da se izolacijske trake ne lome pod pravim kutem, nego se koso postavljaju na vertikalnu plohu. Podloga mora biti očišćena od prašine, mora biti ravna i potpuno suha. Max. vlažnost podloge je 3% mase. Parna brana se može polagati samo po suhom vremenu. Za parnu branu primjenjuju se bitumenske folije sa ulošcima metalne (aluminijske) folije, a kao sredstvo za ljepljenje je bitumen i bitumenska masa u vrućem stanju. Obračun se vrši prema postojećim normama GN 301,5 ili jednakovrijedno____________.
-polietilenska folija ( PE)
Polietilenska folija postavlja se kao zaštitni ili dilatacioni sloj u sastavu višeslojnih konstrukcija podova i ravnih krovova. Debljina folije je 0,15-0,20mm. Trake folije polažu se s preklopom od 10cm. Preklopi se lijepe samoljepljivom plastičnom trakom širine 5cm. Folija se uz zidove podiže do kote gotova poda. Polietilenska folija postavlja se kao zaštitni ili dilatacioni sloj u sastavu višeslojnih konstrukcija podova i ravnih krovova. Debljina folije je 0,15-0,20mm. Trake folije polažu se s preklopom od 10cm. Preklopi se lijepe samoljepljivom plastičnom trakom širine 5cm. Folija se uz zidove podiže do kote gotova poda. Obračun po m2 u ovisnosti o debljini PE folije.
TOPLINSKA IZOLACIJA
Toplinska izolacija se izvodi od materijala koji imaju osobine da slabo provode toplinu (proračunom je određena vrijednost toplinske izolacije). Izvode se prema opisu troškovnika, kvalitetno i prema hrvatskim ili jednakovrijednim normama, te tehničkim propisima za toplinsku i zvučnu izolaciju. Obračun radova vrši se po m2 izvedene površine.
Projektom je predviđena upotreba slijedećih materijala:
- ekspandirani polistiren,
- elastificirani ekspandirani polistiren,
- ekstrudirani polistiren,
- kamena i mineralna vuna,
- izolacijske poliuretanske ploče na bazi čvrste (PUR) pjene
Sve materijale je potrebno nabavljati isključivo u gustoćama predviđenim projektom i troškovnikom.
Ukoliko je stavkom definirano, uz toplinsku izolaciju obračunava se PE folija ili neki drugi materijal.
NAPOMENA: Ostali hidroizolacijski i termoizolacijski materijali, kao i upijači zvuka opisati će se u stavci rada u kojoj se koriste.
Sve iskazane površine hidroizolacije i toplinske izolacije predstavljaju površine gotovo izvedene izolacije, što uključuje sve navedene slojeve i potrebne preklope, tipske detalje, uglove, preljeve i slično.
Izvođač je dužan iz gotovih površina proračunati potrebnu stvarnu količinu materijala za nabavu.
Jedinična cijena uključuje:
· tehnološku razradu svih detalja
· pripremu podloga
· čišćenje zaprljanih podloga vodom pod tlakom i sredstvima / impregnacijama koja propisuje proizvođač hidroizolacije
· dobavu i ugradnju svih opisanih materijala i elemenata
· postavu i skidanje radne skele sa zaštitnom tkaninom,
· sve posredne i neposredne troškove za rad, materijal, alat i građevinske strojeve
· sve transporte
· odvoz i zbrinjavanje smeća
· završno čišćenje prije primopredaje radova
· nadoknadu eventualne štete nastale iz nepažnje na svojim ili tuđim radovima
· poduzimanje mjera po HTZ i drugim postojećim propisima
· zidarske pripomoći kod ugradbe (rad i materijal)
· ugradnju svih proizvoda prema uputama i tehničkim specifikacijama odabranog proizvođača, uključivo svi potrebni radovi i materijali do pune funkcionalnosti
Obračun:
· hidroizolacije (bitumenske, sintetske, penetrirajući premazi…) po površini gotove izolirane površine (bez obzira na broj položenih slojeva / traka / premaza, te dimenzija preklopa) u m2
· bubreći kitovi ili trake - po dužini izraženoj u m1
· aditivi za vodonepropusnosti - po težini izraženo u kilogramima po m3 betona kg
Ovi uvjeti se mijenjaju ili nadopunjuju pojedinim stavkama troškovnika.
Investitor:
Građevina:
GRAD SPLIT
Split. Obala kneza Branimira 17
OSNOVNA ŠKOLA PAZDIGRAD
Split. Put Pazdigrada

## A.IV. IZOLATERSKI RADOVI
R.BR. | OPIS STAVKE | MJERA | KOLIČINA | J.CIJENA | UK. CIJENA
A.IV. IZOLATERSKI RADOVI
1. | Izrada horizontalne hidroizolacije poda na tlu, ispod temeljne ploče
Hidroizolacija se izvodi preko suhe i zaglađene donje betonske podloge, u slijedećim slojevima:
- hladni bitumenski prednamaz u količini propisanoj za odabranu hidroizolaciju,
- višeslojna hidroizolacija sa 2 visokofleksibilne polimerbitumenske trake za zavarivanje, s uloškom staklenog voala, sa donje strane zaštićena polietilensklom (PE) folijom, a sa gornje strane obložena kvarcnim pijeskom, punoplošno ljepljene za podlogu i međusobno zavarene, debljine trake 4 mm, ukupna debljina ~1,0 cm (4 + 4 mm + preklopi).
Preklopi traka minimalno 10 cm. Na mjestim prodora cjevi koristi se polimer-bitumenskim premaz kompatibilan sa membranom.
Za spoj s vertikalnom izolacijom ostaviti prepuste do rubova donje betonske podloge.
Detalje uskladiti s Projektantom.
Obračun po m2 komplet izrađene hidroizolacije sa svim navedenim slojevima, a u stavku su uključene sve denivelacije ispod nivoa temeljne ploče.
Izvoditi prema uputama odabranog proizvođača, a u cijenu uključiti sve potrebne radove i materijale.
Hidroizolacija se izvodi preko suhe i zaglađene plohe ab ploče.
|  | m2 | 663
2. | Izrada vertikalne hidroizolacije zidova prema tlu
Hidroizolacija se izvodi preko glatko izvedenih i suhih armiranobetonskih zidova, u slijedećim slojevima:
- hladni bitumenski prednamaz u količini propisanoj za odabranu hidroizolaciju,
- višeslojna hidroizolacija sa 2 visokofleksibilne polimerbitumenske trake za zavarivanje, s uloškom staklenog voala, sa donje strane zaštićena polietilensklom (PE) folijom, a sa gornje strane obložena kvarcnim pijeskom, punoplošno ljepljene za podlogu i međusobno zavarene, debljine trake 4 mm, ukupna debljina ~1,0 cm (4 + 4 mm + preklopi).
Preklopi traka minimalno 10 cm. Na mjestim prodora cjevi koristi se polimer-bitumenskim premaz kompatibilan sa membranom.
Na dijelovima objekta gdje se podzemni zid nastavlja na nadzemni, hidroizolacija se podiže do minimalno 30 cm iznad kote uređenog terena.
Na dijelovima objekta gdje se nastavlja ostakljena stijena, hidroizolacija se pri vrhu povlači preko toplinske izolacije postavljene u zoni sidrenja nosivih profila ostakljenog pročelja - u svemu prema detaljima koje je potrebno uskladiti s Projektantom.
Hidroizolacijske trake se spajaju s horizontalnom hidroizolacijom, a stavka uključuje i sve spojeve horizontalne i vertikalne izolacije, uz sve potrebne detalje, holkere i slično.
Detalje uskladiti s Projektantom.
Obračun po m2 komplet izrađene hidroizolacije.
Izvoditi prema uputama odabranog proizvođača, a u cijenu uključiti sve potrebne radove i materijale, uključivo i kontrola svih spojeva.
|  | m2 | 360
3. | Toplinska izolacija u vanjskom zidu s obložnim zidom od fasadne opeke (vz01)
Toplinska izolacija se izvodi prije izvedbe obložnog zida od fasadne opeke, a nakon montaže svih čeličnih nosača (podnožja, nadvoji...) te se sastoji od slijedećih slojeva:
1) toplinska izolacija od ekstrudirane polistirenske pjene XPS u fasadnim pločama debljine 15 cm, s λ< 0,033 W/mK, koja se lijepi na ab zidove polimercementim ljepilom u debljini sloja 0,5 cm.
Dodatno učvršćenje plastičnim pričvrsnicama sa širokom glavom - 5 kom/ploči, odnosno prema uputama odabranog proizvođača.
U cijenu uključiti sve potrebne radove i materijale.
Obračun po m2.
|  | m2 | 651
4. | Toplinska izolacija u vanjskom zidu s obložnim zidom od fasadne opeke (vz01a) - PODNOŽJE
Toplinska izolacija se izvodi prije izvedbe obložnog zida od fasadne opeke, a nakon izvedbe hidroizolacije.
1) toplinska izolacija od ekstrudirane polistirenske pjene XPS u fasadnim pločama debljine 14 cm, s λ< 0,033 W/mK, koja se lijepi na prethodno izvedeni sloj hidroizolacije polimercementim ljepilom u debljini sloja 0,5 cm.
Dodatno učvršćenje plastičnim pričvrsnicama sa širokom glavom - 5 kom/ploči, odnosno prema uputama odabranog proizvođača.
Visina sloja toplinske izolacije iznosi 30 cm iznad kote uređenog vanjskog terena.
U cijenu uključiti sve potrebne radove i materijale.
Obračun po m2.
|  | m2 | 27
5. | Izvedba slojeva toplinske izolacije - perimetralna izolacija temelja
Toplinska izolacija izvodi se pločama ekstrudiranog polistirena XPS (30 kg/m3) s rubnim preklopima, s λ < 0,033 W/m2K. Debljina ploča iznosi 8 cm. Ploče toplinske izolacije se lijepe (prskanim PU ljepilom ili slično – uskladiti s proizvođačem hidroizolacije) na prethodno postavljenu vertikalnu hidroizolaciju.
U cijenu uključiti sve radove i materijale. Izvoditi u svemu prema uputama odabranog proizvođača.
Obračun po m2 .
|  | m2 | 167
6. | Drenažna čepasta PEHD traka
U stavci se obračunava drenažna traka sa čepićima koja se postavlja preko izolacije u zoni prema tlu.
Koristi se čepasta PEHD traka s čepićima (1000 kg/m3), debljine folije 1 mm, a ukupna debljina s čepićima treba biti 1 cm. Čepići okrenuti prema izolaciji.
Trake učvrstiti u gornjoj zoni, a detalj učvršćenja uskladiti s Nadzornim inženjerom. Preklopi traka trebaju biti minimalno 10 cm, a spoj izvesti umetanjem čepića jedne trake u drugu, te prema potrebi dodatno učvrstiti.
U cijenu uključiti sve radove i materijale. Izvoditi u svemu prema uputama odabranog proizvođača.
Obračun po m2 .
|  | m2 | 305
7. | Brtvljenje prodora instalacija
Brtvljenje prodora instalacija kroz zid u zemlji, a koje se izvodi od fleksibilnih hidroekspanzivnih samobubrećih brtvenih traka od bentonita.
U cijenu uključiti sve radove i materijale – u svemu prema uputama odabranog proizvođača. Obračun po komadu.
|  | kom | 5
8. | Izrada horizontalne hidroizolacije međukatnih konstrukcija mokrih prostora – sigurnosna hidroizolacija.
Hidroizolacija se izvodi preko gotovo izrađenog estriha, pomoću tankoslojnog polimercementnog hidroizolacijskog premaza debljine sloja do 0,5 cm, izvedenog u dvije radne operacije. Premaz je potrebno uzdignuti uz zidove minimalno 15 cm. Detalje oko cijevi, podnog sifona kao i sve obodne spojeve horizontalnih i vertikalnih ploha ojačati premazom gumenog elastomera i (ili) bandažnim trakama odabranog proizvođača.
Obračun po m2 komplet izrađene hidroizolacije u razvijenoj površini.
Izvoditi prema uputama odabranog proizvođača, a u cijenu uključiti sve potrebne radove i materijale.
|  | m2 | 68
9. | Izvedba sloja između zidova na mjestu dilatacije
Ispuna prostora između zidova na dilataciji pločama ekspandiranog polistirena EPS u debljini 5cm.
U cijenu uključiti sve radove i materijale. Izvoditi u svemu prema uputama odabranog proizvođača.
Obračun po m2 .
|  | m2 | 82
10. | Izrada slojeva toplinsko-zvučne izolacije u prizemlju sloj p01 (završno brušeni betonski pod)
Pod se polaže na podnu AB ploču a sastoji se od slijedećih slojeva:
- toplinska izolacija od ekspandiranog polistirena EPS s λ 0,042 W/mK, ukupne debljine 10 cm.
- toplinsko-zvučna izolacija od elastificiranog ekspandiranog polistirena EPS-T za prigušenje topota (12 kg/m3) s λ 0,042 W/mK, u pločama u dva sloja (1+1 cm) s izmicanim preklopima, ukupne debljine 2 cm.
- Pe folija (1000 kg/m3) s preklopima od 20 cm, debljine 0,02 cm;
- betonski brušeni pod obračunat u poglavlju Podopolagački radovi - uskladiti radove
U cijenu uključiti sve potrebne radove i materijale.
Obračun po m2, uključivo svi navedeni slojevi.
|  | m2 | 150
11. | Izrada slojeva zvučne izolacije na katovima (završno brušeni betonski pod) mk01
Pod se polaže na zaglađenu armiranobetonsku ploču, a sastoji se od slijedećih slojeva:
- toplinsko-zvučna izolacija od elastificiranog ekspandiranog polistirena EPS-T za prigušenje topota (12 kg/m3) s λ 0,042 W/mK, u pločama u tri sloja (1+1cm) s izmicanim preklopima, ukupne debljine 2 cm.
- Pe folija (1000 kg/m3) s preklopima od 20 cm, debljine 0,02 cm;
- betonski brušeni pod obračunat u poglavlju Podopolagački radovi - uskladiti radove
U cijenu uključiti sve potrebne radove i materijale.
Obračun po m2, uključivo svi navedeni slojevi.
|  | m2 | 200
12. | Razne izolacije
Razne izolacije na spojevima ostakljenih stijena i zida, na dnu ostakljenog pročelja, spoj ostakljenog pročelja i tla, iza opšava, ispod žlijeba i klupčice, na mjestu dilatacije i slično.
Toplinska izolacija izvodi se pločama mineralne vune MW, gustoće 100 – 120 kg/m3, debljine 5 - 10 cm, odnosno pločama ekspandiranog i ekstrudiranog polistirena, sve prema pojedinom detalju.
U ovoj stavci obračunavaju se sve potrebne izolacije na spojevima različitih konstrukcija, a koje nisu iskazane u slojevima zidova, podova i krovova.
Stvarna količina utvrđuje se upisom u građevinski dnevnik.
U cijenu stavke uključiti sve potrebne radove i materijale.
Obračun po m2.
| a) MW | m2 | 20
| b) EPS | m2 | 30
| c) XPS | m2 | 30
| d) poliuretanske ploče na bazi čvrste (PUR) pjene | m2 | 30
13. | Razne hidroizolacije
U ovoj stavci obračunavaju se razne potrebne izolacije na spojevima različitih konstrukcija, a koje nisu iskazane u slojevima zidova, podova i krovova - sve prema pojedinom detalju. Stvarna količina utvrđuje se upisom u građevinski dnevnik.
U cijenu stavke uključiti sve potrebne radove i materijale.
| a) bitumenska ljepenka | m2 | 20
| b) cementna hidroizolacija | m2 | 20
| A.IV. IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
Napomena: Ostale toplinske i hidroizolacije obračunavaju se u Zidarskim radovima (plivajući podovi), Suhomontažnim radovima (unutar zidova), Ventiliranim pročeljima i u Ravnim krovovima.

## B.I. OPCI UVJ. POKRIVAČKI-RAVNI
B. ZANATSKI RADOVI
B.I. POKRIVAČKI RADOVI – RAVNI KROVOVI
OPĆI UVJETI
Izvoditi prema Tehničkim uvjetima izvođenja izolacijskih radova na ravnim krovovima, te HRN U.F2.024/80 ili jednakovrijedno__________________.
Radovi se moraju izvoditi prema opisu iz troškovnika, projektnoj dokumentaciji, te prema:
- Tehničkom propisu o građevnim proizvodima, NN 35/18, 104/19
- Pravilniku o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu (Sl. list br. 21/90)
- Pravilnik o zaštiti na radu pri uporabi radne opreme (NN 018/2017)
-Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 105/2020)
Materijal
Sav materijal za pokrov mora odgovarati standardima.
Za hidroizolacije i toplinske izolacije vrijede opći uvjeti izolaterskih radova.
Pokrivački i izolaterski radovi obuhvaćaju poslove potrebne da bi se formirala hidroizolacija na kosim i tzv. ravnim krovnim površinama.
U ovim radovima su također opisane i predradnje (npr. letvanje i formiranje ventilirajućeg sloja ispod crijepova, ugradnja termoizolirajućeg sloja kod integriranih ravnih krovova i sl.).
Izolaterski radovi – ravni krovovi
Izolaterski radovi obuhvaćaju hidroizolaciju ravnih krovnih površina i njihovu termoizolaciju ukoliko se radi o integriranom ravnom krovu.
Hidroizolacije izvode se kao premazi, te s polimerbitumenskim trakama za zavarivanje i sintetskim trakama. Hidroizolaciju koja se sastoji samo od premaza izvoditi prema uputama proizvođača i poštivati sve fizikalne, kemijske i klimatske uvjete.
Kod ravnih krovova koji su konstruirani tako da je hidroizolacija postavljena iznad termoizolacije izvode se dva načina:
a) hidroizolacija se polaže na tvrdu termičku izolaciju postavljenu iznad sloja za pad (prema vodolovnim grlima)
b) hidroizolacija se polaže na sloj za pad koji se nalazi iznad termoizolacije. Parnu branu i parorasteretni sloj lijepiti točkasto i omogućiti mu odzračivanje lulama ili na rubovima uz nadozide.
Kod krovova koji su konstruirani tako da je termoizolacija iznad hidroizolacije sprečava se pregrijavanje ili smrzavanje termoizolacije. Parna brana i parorasteretni sloj polažu se isto kao kod integriranih krovova. To je najbolja konstrukcija ravnog krova, ali njena trajnost ovisi o kvaliteti termoizolacionog sloja koji mora biti otporan na smrzavanje i pregrijavanje i ne smije biti higroskopan da ne bi izgubio toplinska svojstva.
Prije početka radova izvođač je dužan pregledati podloge i upozoriti na eventualne nedostatke.
Izolacionu ljepenku i ostale vrste izolacionih traka i ploča treba rezati ravno i pravokutno. Zaderani i krpani komadi isključeni su od ugradbe. Svi preklopi moraju biti najmanje 10 cm široki i lijepljeni Kod polaganja dvaju ili više slojeva izolacionih traka ili ploča preklopi ne smiju ležati jedan na drugom, već moraju biti pomaknuti.
Površine na koje se polaže izolacija, trebaju biti posve ravne, suhe, očišćene od prašine i nečistoće i dovoljno glatke, da izolacija dobro prione. Izolacija treba prilegnuti na površinu ravno, bez nabora i mjehura.
Posebnu pažnju obratiti na zaštitu od požara kod rada sa vrućim bitumenskim premazima i varenim ljepenkama zbog velike zapaljivosti bitumena. U slučaju požara gasiti pijeskom ili pjenom. Gašenje vodom je opasno zbog prskanja vrelog bitumena.
Sve iskazane površine hidroizolacije i toplinske izolacije predstavljaju površine gotovo izvedene izolacije, što uključuje sve navedene slojeve i potrebne preklope, tipske detalje, uglove, preljeve i slično.
Izvođač je dužan iz gotovih površina proračunati potrebnu stvarnu količinu materijala za nabavu.
Jedinična cijena uključuje:
· uzimanje mjera na gradilištu i definiranje ugradbenih dimenzija
· tehnološku razradu svih detalja
· izradu radioničkih nacrta
· sav spojni materijal
· postavu i skidanje radne skele
· sve posredne i neposredne troškove za rad, materijal, alat i građevinske strojeve
· sve transporte
· čišćenje tokom rada
· odvoz i zbrinjavanje smeća
· završno čišćenje prije primopredaje radova
· nadoknadu eventualne štete nastale iz nepažnje na svojim ili tuđim radovima
· zidarske pripomoći kod ugradbe (rad i materijal)
· ugradnju svih proizvoda prema uputama i tehničkim specifikacijama odabranog proizvođača, uključivo svi potrebni radovi i materijali do pune funkcionalnosti
Obračun:
· pokrovi po površini izraženoj u m2
u cijenu su uključeni svi navedeni slojevi ravnog krova
· obloge, letve, oplate, ljepenke po razvijenoj površini izraženoj u m2
· hidroizolacije (bitumenske, sintetske....) po površini izraženoj u m2
· obrada nadozida, spojeva na zidove po dužini izraženoj u m1
· vodolovna grla i ostali prodori u broju kom
· završni profili po dužini izraženoj u m1
Ovi uvjeti se mijenjaju ili nadopunjuju pojedinim stavkama troškovnika.
GRAD SPLIT
Split. Obala kneza Branimira 17
OSNOVNA ŠKOLA PAZDIGRAD
Split. Put Pazdigrada

## B.I. POKR. RADOVI-RAVNI KROVOVI
R.BR. | OPIS STAVKE | MJERA | KOLIČINA | J. CIJENA | UK. CIJENA
B.I. POKRIVAČKI RADOVI – RAVNI KROVOVI
Napomene: U cijenu stavke uključiti sve navedene slojeve svakog pojedinog krova, osim ako nije izričito napomenuto da se određeni sloj obračunava u drugim radovima.
Svi detalji moraju biti tehnološki razrađeni od strane Izvođača.
1. | Izrada svih slojeva ravnog krova na mjestu krovne terase - sloj rk01
Stavka obuhvaća sve slojeve krovne konstrukcije iznad stropne ploče 1. kata na mjestu krovne terase na kojoj se nalaze vanjske jedinice sustava grijanja
Krovna konstrukcija sastoji se od slijedećih slojeva (od gore prema dolje):
1) pogonski uređaji i vibrirajuća oprema sidreni preko antivibracijskih podložaka na armiranobetonsku ploču postolja - u troškovniku strojarskih instalacija
2) armiranobetonska ploča debljine 8 cm, izvedena betonom C25/30, s potrebnim padovima i kvalitetnom zagladom. Te završnim protuprašnim premazom
3) drenažna PEHD folija, debljine 1 mm, s čepićima okrenutima prema dolje, kao klizni, razdjelni sloj ispod ab ploče - ukupna debljina drenažne folije s čepićima iznosi 1 cm.
4) geotekstil 150-200g/m2
5) jednoslojna hidroizolacija polimernim trakama na bazi TPO, debljina 0,15cm
6) geotekstil 150-200g/m2
TPO (termoplastične) trake se međusobno zavaruju vrućim zrakom i mehanički pričvršćuju u podlogu. Način zavarivanja traka i detalj preklopa mehaničkog spoja prema odabranom proizvođaču.
7) ekstrudirani polistiren XPS u pločama s rubnim preklopima (30 kg/m3), s λ < 0,033 W/mK, u debljini 25cm
8) geotekstil 150-200g/m2
9) Parna brana - polimerbitumenska traka s uloškom Al folije debljine 0,1 mm, polagana zavarivanjem, uz prethodni hladni bitumenski prednamaz. Debljina iznosi 4 mm.
Preklopi traka trebaju biti minimalno 10 cm.
10) zaglađena betonska podloga, lagani beton (1000kg/3m) minimalnog pada 1%, debljine 3 - 10 cm – padovi prema projektu.
Obrada uz zid se sastoji od podizanja parne brane i hidroizolacije do visine 30cm.
Odvodnja se rješava vodolovnim grlima - dio projekta i troškovnika Vodovoda i kanalizacije.
Vodolovna grla moraju biti odabrana u skladu s odabranim proizvođačem hidroizolacije.
Obračun po m2 izolirane plohe, tj. prema razvijenoj površini krova, uključivo svi navedeni slojevi .
Obrade uz zid obračunavaju se po m'. Obrade na izljevima vodolovnih grla obračunavaju se po komadu.
Izvoditi prema uputama odabranog proizvođača, nakon što Projektant ovjeri sve detalje. U cijenu uključiti sve potrebne radove i materijale.
Izvoditi prema uputama odabranog proizvođača. U cijenu uključiti sve potrebne radove i materijale.
| a) razvijena površina krova | m2 | 15
| b) obrada uz zid | m' | 17.5
| c) vodolovno grlo - obrada izljeva | kom | 1
2. | Izrada svih slojeva ravnog ozelenjenog krov - sloj rk02 ekstenzivni zeleni krov (sedumi)
Stavka obuhvaća sve slojeve krovne konstrukcije zelenog krova iznad dilatacije B i strojarnice.
Krovna konstrukcija sastoji se od slijedećih slojeva (od gore prema dolje):
1) mješavina zemlje za ekstenzivno ozelenjivanje i sadnju seduma, u debljini sloja 8cm. Rubno prema nadozidima, krovnim kupolama i nadvišenju uz dizalo postavlja se nasip čistog šljunka širine 30 cm, a debljine 8 cm
2) geotekstil 150-200g/m2
3) granule ekspandirane gline u PEHD kadicama za deponiranje vode i drenažu, debljine 2 cm
4) geotekstil 150-200g/m2
5) jednoslojna hidroizolacija sintetskim trakama neškodljivima za podzemne vode i otpornima na korijenje, TPO (~1000 kg/m3) debljine minimalno 1,8 mm
TPO (termoplastične) trake se međusobno zavaruju vrućim zrakom i mehanički pričvršćuju u podlogu. Način zavarivanja traka i detalj preklopa mehaničkog spoja prema odabranom proizvođaču.
6) geotekstil 150-200g/m2
7) ekstrudirani polistiren XPS u pločama s rubnim preklopima (30 kg/m3), s λ < 0,033 W/mK, u debljini 25cm
8) geotekstil 150-200g/m2
9) Parna brana - polimerbitumenska traka s uloškom Al folije debljine 0,1 mm, polagana zavarivanjem, uz prethodni hladni bitumenski prednamaz. Debljina iznosi 4 mm.
Preklopi traka trebaju biti minimalno 10 cm.
10) zaglađena betonska podloga, lagani beton (1000kg/3m) minimalnog pada 1%, debljine 3 - 10 cm – padovi prema projektu.
Obrada uz krovnu kupolu se sastoji od podizanja hidroizolacijskih slojeva na prsten kupole - uz usklađivanje i ovjeru detalja od strane Projektanta.
Obrada nadozida se sastoji od podizanja parne brane, hidroizolacije i stanjenog sloja toplinske izolacije (XPS debljine 10 cm) do pune visine nadozida.
Hidroizolacija se provlači i preko drvene kladice na vrhu nadozida (ispod limenog opšava).
Na mjestu dilatacije izvesti dilatacijsku HI traku (9,5m).
Preko vertikalno uzdignutih slojeva izolacije postavlja se limeni opšav od aluminijskog plastificiranog lima debljine 1,0 mm, razvijene širine ~55 cm - s donje strane učvrščen nasipom šljunka, a s gornje strane spojen na limeni opšav nadozida.
Jedinična cijena obrade nadozida mora sadržavari sve opisane slojeve i elemente: podizanje slojeva izolacije, profil za odvajanje, šljunčani nasip, limeni opšav...
Odvodnja se rješava vodolovnim grlima - dio projekta i troškovnika Vodovoda i kanalizacije.
Vodolovna grla moraju biti odabrana u skladu s odabranim proizvođačem hidroizolacije.
Obračun po m2 izolirane plohe, tj. prema razvijenoj površini krova, uključivo svi navedeni slojevi .
Obrade uz zid obračunavaju se po m'. Obrade na izljevima vodolovnih grla obračunavaju se po komadu.
Izvoditi prema uputama odabranog proizvođača, nakon što Projektant ovjeri sve detalje. U cijenu uključiti sve potrebne radove i materijale.
Izvoditi prema uputama odabranog proizvođača. U cijenu uključiti sve potrebne radove i materijale.
| a) razvijena površina krova | m2 | 351
| b) obrada uz nadozid | m' | 106
| c) obrada uz svjetlosne kupole | kom | 2
| d) vodolovno grlo - obrada izljeva | kom | 7
3. | Izrada svih slojeva ravnog ozelenjenog krov - sloj rk03 intenzivni zeleni krov iznad dvorane
Stavka obuhvaća sve slojeve krovne konstrukcije zelenog krova iznad krova dvorane
Krovna konstrukcija sastoji se od slijedećih slojeva (od gore prema dolje):
1) mješavina zemlje za intenzivno ozelenjivanje i sadnju, u debljini sloja 20cm. Rubno prema nadozidima i krovnim kupolama postavlja se nasip čistog šljunka širine 30 cm, a debljine 8 cm
2) geotekstil 150-200g/m2
3) granule ekspandirane gline u PEHD kadicama za deponiranje vode i drenažu, debljine 5 cm
4) geotekstil 150-200g/m2
5) jednoslojna hidroizolacija sintetskim trakama neškodljivima za podzemne vode i otpornima na korijenje, TPO (~1000 kg/m3) debljine minimalno 1,8 mm
TPO (termoplastične) trake se međusobno zavaruju vrućim zrakom i mehanički pričvršćuju u podlogu. Način zavarivanja traka i detalj preklopa mehaničkog spoja prema odabranom proizvođaču.
6) geotekstil 150-200g/m2
7) ekstrudirani polistiren XPS u pločama s rubnim preklopima (30 kg/m3), s λ < 0,033 W/mK, u debljini 25cm
8) geotekstil 150-200g/m2
9) Parna brana - polimerbitumenska traka s uloškom Al folije debljine 0,1 mm, polagana zavarivanjem, uz prethodni hladni bitumenski prednamaz. Debljina iznosi 4 mm.
Preklopi traka trebaju biti minimalno 10 cm.
10) zaglađena betonska podloga, lagani beton (1000kg/3m) minimalnog pada 1%, debljine 3 - 10 cm – padovi prema projektu.
Obrada uz krovnu kupolu se sastoji od podizanja hidroizolacijskih slojeva na prsten kupole - uz usklađivanje i ovjeru detalja od strane Projektanta.
Obrada nadozida se sastoji od podizanja parne brane, hidroizolacije i stanjenog sloja toplinske izolacije (XPS debljine 10 cm) do pune visine nadozida.
Hidroizolacija se provlači i preko drvene kladice na vrhu nadozida (ispod limenog opšava).
Preko vertikalno uzdignutih slojeva izolacije postavlja se limeni opšav od aluminijskog plastificiranog lima debljine 1,0 mm, razvijene širine ~55 cm - s donje strane učvrščen nasipom šljunka, a s gornje strane spojen na limeni opšav nadozida.
Jedinična cijena obrade nadozida mora sadržavari sve opisane slojeve i elemente: podizanje slojeva izolacije, profil za odvajanje, šljunčani nasip, limeni opšav...
Odvodnja se rješava vodolovnim grlima - dio projekta i troškovnika Vodovoda i kanalizacije.
Vodolovna grla moraju biti odabrana u skladu s odabranim proizvođačem hidroizolacije.
Obračun po m2 izolirane plohe, tj. prema razvijenoj površini krova, uključivo svi navedeni slojevi .
Obrade uz zid obračunavaju se po m'. Obrade na izljevima vodolovnih grla obračunavaju se po komadu.
Izvoditi prema uputama odabranog proizvođača, nakon što Projektant ovjeri sve detalje. U cijenu uključiti sve potrebne radove i materijale.
Izvoditi prema uputama odabranog proizvođača. U cijenu uključiti sve potrebne radove i materijale.
| a) razvijena površina krova | m2 | 220
| b) obrada uz nadozid | m' | 73
| c) obrada uz svjetlosne kupole | kom | 1
| d) vodolovno grlo - obrada izljeva | kom | 3
4. | Izrada svih slojeva krova iznad okna dizala
Stavka obuhvaća sve slojeve krovne konstrukcije iznad okna dizala
Krovna konstrukcija sastoji se od slijedećih slojeva (od gore prema dolje):
1) aluminijski ravni lim, 0.07cm
2) bitumenska ljepenka 0,3cm
3) drvena oplata (OSB ploče) 1,8cm
4) ventilirani zračni sloj 4cm
5) paropropusna folija
6) kamena vuna 15cm položene između drvene podkonstrukcije
7) PE folija
8) armirano betonska ploča (obračunato u betonskim radovima)
Prije početka izvedbe izvođač je dužan izraditi radioničke nacrte kojima će biti definirani svi relevantni detalji i dimenzije: raster potkonstrukcije, detalji učvršćenja, svi opšavi i mrežice protiv ulaska kukaca…
Unutar stavke uključiti i limenu oblogu bočnih ploha nadvišenja dizala, te obradu oko žaluzine za provjetravanje.
Obračun slojeva krova po m2 tj. prema razvijenoj površini krova, uključivo svi navedeni slojevi, te po m2 vertikalne limene obloge (bočne plohe nadvišenje dizala)
Izvoditi prema uputama odabranog proizvođača, nakon što Nadzorni inženjer ovjeri sve detalje. U cijenu uključiti sve potrebne radove i materijale.
| a) krov | m2 | 6.5
| b) bočna limena obloga | m2 | 4.5
ZELENI KROV - završni slojevi (krov iz stavke 2. i 3. )
5. | Šljunak - rubni dijelovi
Dobava i ugradnja na krov riječnog pranog šljunka granulacije 16/32 mm u sloju od 8cm. Šljunak se postavlja uz rub krova i uz rub krovnih kupola. Pažljivo formiranje pojasa s odvajanjem sloja šljunka od sloja supstrata.
|  | m2 | 80
6. | Rubnjaci
Dobava i ugradnja aluminijskih rubnjaka visine 10cm sa klinovima sa učvršćenje. Rezanje na mjeru, spajanje, varenje, postava klinova za učvršćenje u beton, postava rubnjaka i betoniranje temelja. U stavku uključen sav rad i potreban materijal.
|  | m1 | 182
7. | Sadnja sadnica
Sadnja sadnica Sedum - iskop jama 10x10 cm u postojećem supstratu sadnja, jednokratno zalijevanje. Obračunava se postavno bez sadnice i supstrata.
|  | kom | 4320
BILJNI MATERIJAL (kontejner 10x10 cm)
| 1. SEDUM ACRE "ELEGANS" | kom | 600
| 2. SEDUM ALBUM "CORL CARPET" | kom | 600
| 3. SEDUM CAUTICOLA LIDAKENSE | kom | 600
| 4. SEDUM LYDIUM | kom | 600
| 5. SEDUM SPATH. "PURPUREUM" | kom | 600
| 6. SEDUM SPURIUM "SCHORBUSER BLUT" | kom | 600
| 7. SEMPERVIVUM ARACHNOIDEUM | kom | 600
| 8. HEBE BUXIFOLIA | kom | 40
| 9. HEBE OCHRACEA | kom | 40
| 10. HEBE PINGUIFOLIA | kom | 40
| B.I. POKRIVAČKI RADOVI -RAVNI KROVOVI UKUPNO: |  |  |  | 0

## B.II. OPCI UVJ. LIMARSKI RADOVI
B.II. LIMARSKI RADOVI
OPĆI UVJETI
U izvedbi limarskih radova pridržavati se slijedećih propisa: - Tehnički uvjeti za izvođenje limarskih radova, HRN U.N9.055 ili jednakovrijedno__________________, opšivanje vanjskih dijelova zgrada limom, HRN U.N9.052 ili jednakovrijedno__________________, - Tehničkom propisu o građevnim proizvodima, NN 33/10,87/10,146/10, 81/11,100/11,130/12, 81/13,136/14, 119/15 - Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu, Sl. list br. 21/90. -odvodnjavanje krovova i otvorenih dijelova zgrada limenim elementima.
Sve limarske radove izvesti točno prema opisu u troškovniku, tamo gdje je to projektom predviđeno. Materijali moraju zadovoljavati odgovarajuće propise i standarde:
- čelični lim HRN.C.B4.011, 017, 030, 110, 113 ili jednakovrijedno__________________
- pocinčani lim HRN C.B4.081 ili jednakovrijedno__________________
HRN C.E4.020 ili jednakovrijedno__________________
- olovni lim HRN C.E4.040 ili jednakovrijedno__________________
- bakreni lim HRN C.D4.500, 020 ili jednakovrijedno__________________
- aluminijski lim i HRN.C.C4.020, 025, 030, 050, 051 ili jednakovrijedno__________________
aluminijske legure HRN C.C4.060 - 062, 120, 150 ili jednakovrijedno__________________
Svi ostali materijali, koji nisu obuhvaćeni standardima, moraju imati ateste od za to ovlaštenih organizacija.
Ako je opis koje stavke izvođaču nejasan, treba pravovremeno prije predaje ponude tražiti objašnjenje od naručitelja. Izvođač radova se obavezuje da na osnovu principjelnih detalja danih u projektu izradi konkretne radioničke detalje koje će moći primijeniti pošto ih potpiše projektant objekta. Prije izrade elemenata izvođač mora provjeriti mjere na gradilištu Eventualne izmjene materijala, te način izvedbe tokom gradnje moraju se izvršiti isključivo pismenim dogovorom s Projektantom i Nadzornim inženjerom. Sve više radnje koje neće biti na taj način utvrđene neće se priznati u obračun.
Veza limarskih elemenata sa objektom mora biti takova da omogućava rad limene konstrukcije pri temperaturnim promjenama. Kako lim na smije ležati neposredno na betonu ili žbuci, ispod lima se polaže trake krovne ljepenke Br.417. Širina traka mora odgovarati širini lima. Izvođač prije izrade limarije dužan je uzeti sve izmjere u naravi, a također je dužan prije početka montaže ispitati sve dijelove, gdje se imaju izvesti limarski radovi, te na eventualnu neispravnost istih upozoriti nadzornog inženjera, jer će se u protivnom naknadni popravci izvršiti na račun limarskih radova. Način izvedbe i ugradbe, te obračun u svemu prema postojećim normama za izvođenje završnih radova u građevinarstvu TU-XVII. Nakon izrade limarije izvođač je dužan da u prisutnosti nadzornog inženjera izvrši ispitivanje vodonepropusnosti postavljene limarije. Ispitivanje se vrši blagim vodenim mlazom. Limarija ne smije propuštati vodu, oticanje mora biti kontinuirano bez zadržavanja vode u pojedinim segmentima.
Jedinična cijena uključuje:
· uzimanje mjera na gradilištu i definiranje ugradbenih dimenzija
· tehnološku razradu svih detalja
· pripremu podloga
· izradu radioničkih nacrta
· sav spojni materijal
· postavu i skidanje radne skele
· sve posredne i neposredne troškove za rad, materijal, alat i građevinske strojeve
· sve transporte
· čišćenje tokom rada, odvoz i zbrinjavanje smeća
· završno čišćenje prije primopredaje radova
· nadoknadu eventualne štete nastale iz nepažnje na svojim ili tuđim radovima
· sva manja potrebna usijecanja utora nužna za ugradbu i savijanje lima i izvedbu detalja, kao i sva sitnija usijecanja ploha te potrebne popravke i zapunjavanja nastalih međuprostora i pukotina cem. mortom
· zidarske pripomoći kod ugradbe (rad i materijal)
· ugradnju svih proizvoda prema uputama i tehničkim specifikacijama odabranog proizvođača, uključivo svi potrebni radovi i materijali do pune funkcionalnosti
Obračun:
· žljebovi, cijevi, opšavi i sl. definirani razvijenom širinom lima u dužinama izraženim u m1
· limeni pokrovi u površini izraženoj u m2
· dimnjačke kape, odzračnici i sl. u broju uz detaljan opis i uvid u radionički nacrt kom
Ovi uvjeti se mijenjaju ili nadopunjuju pojedinim stavkama troškovnika.
GRAD SPLIT
Split. Obala kneza Branimira 17
OSNOVNA ŠKOLA PAZDIGRAD
Split. Put Pazdigrada

## B.II. LIMARSKI RADOVI
R.BR. | OPIS STAVKE | MJERA | KOLIČINA | J. CIJENA | UK. CIJENA
B.II. LIMARSKI RADOVI
Opći uvjeti, tj. način obračuna, sastavni su dio stavki.
U cijenu ulazi komplet: dobava lima, izrada i montaža, te sav spojni i pomoćni materijal, nosači, vijci, zakovice, tipske brtve, silikoniziranja, podložne hidroizolacijske trake, drvene kladice... do potpune gotovosti tražene obloge ili opšava.
Sve profilacije opšava koje nisu obrađene detaljima u Izvedbenom projektu, Izvođač je dužan uskladiti s Projektantom - detalje odobrava projektant.
Napomena: Svi opšavi i okapi ostakljenih stijena, prozorske klupčice, opšavi uz krovne kupole, te detalji uz podizanja hidroizolacije sadržani su u stavkama tih radova i nisu ovdje posebno iskazani.
Koristi se aluminijski, plastificirani lim, debljine 1,0 mm .
1. | Izrada i ugradnja opšava nadozida ravnog krova
Opšav se izrađuje iz aluminijskog, plastificiranog lima debljine 1,0 mm, u boji RAL 7038 ili jednakovrijedno___________.
Razvijena širina ~130 cm. Okapnica treba biti izvan ravnine pročelja za minimalno 3 cm. Izvodi se do ruba fasadne obloge (+9,15).
Opšav, odnosno nosive kuke se postavljaju na drvenu kladicu debljine 3 cm, širine 45 cm - a koja je sidrena u ab nadozid uz prethodno položenu bitumensku podložnu ljepenku. Nosive kuke postavljati na razmacima od cca 33 cm ( 3 kom / m').
Na vanjskoj strani se opšav postavlja preko završetka pročelja pa detalje treba uskladiti s izvođačem pročelja.
S unutarnje strane se opšav postavlja preko podignutih slojeva izolacije ravnog krova - okapnica minimalno 3 cm izvan ravnine pročelja i spojena je na rubni limeni opšav uz nadozid (obračunato zajedno sa slojevima krova).
Pad opšava mora biti izveden prema krovu, dakle prema unutra i mora biti minimalno 2%.
U cijenu uključiti sve potrebne radove i materijale.
Obračun po m'.
|  | m' | 141
2. | Izrada i ugradnja opšava nadozida ravnog krova - krov iznad strojarnice
Opšav se izrađuje iz aluminijskog, plastificiranog lima debljine 1,0 mm, u boji RAL 7038 ili jednakovrijedno___________.
Razvijena širina ~80 cm. Okapnica treba biti izvan ravnine pročelja za minimalno 3 cm.
Ostalo kao prethodna stavka.
U cijenu uključiti sve potrebne radove i materijale.
Obračun po m'.
|  | m' | 23
3. | Izrada i ugradnja opšava nadozida ravnog krova - na mjestu dilatacije
Opšav se izrađuje iz aluminijskog, plastificiranog lima debljine 1,0 mm, u boji RAL 7038 ili jednakovrijedno___________.
Razvijena širina ~100 cm. Okapnica treba biti izvan ravnine pročelja za minimalno 3 cm.
Dilatacijski profil na mjestu spoja.
Ostalo kao prethodna stavka.
U cijenu uključiti sve potrebne radove i materijale.
Obračun po m'.
|  | m' | 9.5
4. | Dilatacijski lim na unutarnjem zidu
Dobava i ugradba dilatacijskih profila.
Izrađen od bojanog alu lima deb. 1 mm, lim razvijene širine cca 15 cm. Boja RAL 7035 ili jednakovrijedno___________ - uskladiti sa bojom zida.
Prije izvedbe detalj treba odobriti projektant.
Obračun po m'.
|  | m' | 15.5
5. | Dilatacijski lim na stropu.
Dobava i ugradba dilatacijskih profila.
Izrađen od bojanog alu lima deb. 1 mm, lim razvijene širine cca 15 cm. Boja tamnoplava RAL 5003 ili jednakovrijedno_________- uskladiti sa bojom stropa.
Prije izvedbe detalj treba odobriti projektant.
Obračun po m'.
|  | m' | 5.5
Napomena: Ostali limarski radovi obračunavaju se u drugim grupama radova: opšavi na ravnim krovovima i uz ograde lođa i atrija u Pokrivačkim radovima i ravnim krovovima; klupčice prozora i ostakljenih stijena u Bravarskim radovima i Ostakljenom pročelju, kao i zaštitni lim na dnu ostakljenih stijena uz teren; fasadne obloge od lima s pripadajućim opšavima u ventiliranim pročeljima, te plitki žlijeb uz galerije u Izolaterskim radovima.
| B.II. LIMARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0

## B.III. OPCI UVJ. SUHOMONT. RAD.
B.III. SUHOMONTAŽNI RADOVI
OPĆI UVJETI
Popis važećih normi i standarda:
· gips kartonske ploče - ÖNORM B 2206 / SIST EN 520 / DIN 18181, 18184 ili jednakovrijedno__________________
· akustične ploče – DIN 68127 ili jednakovrijedno__________________
· profili i vijci - DIN 18182, 18183 ili jednakovrijedno__________________
· gips za fugiranje - DIN 1168 / ÖNORM B 3377 ili jednakovrijedno__________________
· Izolacija - HR EN 13161 (MW – mineralna vuna) ili jednakovrijedno__________________, 13163 (EPS – ekspandirani polistiren) ili jednakovrijedno__________________, 13164 (XPS – ekstrudirani polistiren) ili jednakovrijedno__________________, 13168 (WW – drvena vuna) ili jednakovrijedno__________________ / ili sukladno projektu zvučne i toplinske zaštite.
· gips kartonski sistemi - DIN 18 183 i potom smjernice proizvođača ili jednakovrijedno__________________
· zahtjevana klasa vatrootpornosti – po ETAG 003 – europske smjernice za složene pregradne zidove / ili prilog 1, DIN 4102 / ili ÖNORM B 3800 ili jednakovrijedno__________________ / ili potvrdom ili mišljenjem vještaka autorizirane institucije za ispitivanje
· zahtjevane vrijednosti zvučne zaštite – po DIN 4109 / ili prilog 1, ÖNORM B 3358-6 ili jednakovrijedno__________________ / ili izvještajem o ispitivanju ovlaštene autorizirane institucije za ispitivanje
· za premaze - ÖNORM B 2223 ili jednakovrijedno__________________
· kasetni i lamelni spušteni stropovi - SIST EN 13964. ili jednakovrijedno__________________
· za prosudbu točnosti kutova i ravnosti površine - DIN 18 202 ili jednakovrijedno__________________
· za povišene podove – DIN EN 12 825 ili jednakovrijedno__________________
· za šuplje podove – DIN EN 13 213 ili jednakovrijedno__________________
Suhomontažni radovi obuhvaćaju izradu:
- laganih montažnih monolitnih pregradnih stijena i stropova od građevinskih ploča kojima je glavna komponenta gips. U ovu grupu uključena je ugradnja tipskih metalnih dovratnika i vratnih krila ukoliko je isto navedeno u specifikaciji.
GIPSKARTONSKE PREGRADE I STROPOVI
Gips kartonske ploče sastoje se od gipsa, obostrano zaštićenog / armiranog kartonom.
Izvode se kao:
- standardne (GKB) – za suhe prostore,
- vlagootporne (GKBI) – za vlažne prostore,
- vatrootporne (GKF) – za obloge kamina i formiranje vatrobranih zidova.
Proizvode se u debljinama:
- kao glatke, najčešće u debljini 12,5 mm, a postoje i u raznim drugim debljinama – 9 mm (lakše savitljive), 15 mm, 20 mm, 25 mm (debljine 15, 20 i 25 mm ploče uglavnom za protupožarnu izvedbu pregradnih stijena)
- kao perforirane / akustičke ploče, najčešće u debljini 12,5 mm, s različitim postotkom šupljina (ovisno o zahtjevanim akustičkim svojstvima)
Ploče se proizvode u dimenzijama 125 cm (ili 120 cm) x 120 cm do 300 cm, te se pričvršćenjem na metalnu pocinčanu konstrukciju (brzomontažnim vijcima) i obradom spojeva ( kitovima s bandažnim trakama i ljepilima) formiraju u kompaktne pune glatke plohe.
Potkonstrukcija za pregrade i samostojeće obloge je tipska metalna.
· CW profili od pocinčanog lima debljine 0,6 mm presjeka 50 / 75 / 100 mm na osnom razmaku 62,5 cm s donjim i gornjim UW-profilom.
· Između profila se umeće mineralna (kamena ili staklena) vuna.
· Spojeve sa zidom, stropom ili podom izvoditi prema detaljima proizvođača, te prema akustičkim zahtjevima.
· Vrsta i debljina gipskartonskih ploča ovisi o tehničkim zahtjevima za vlagootpornost, vatrootpornost i zvučnu izolaciju.
Potkonstrukcija za stropove i ovješene zidne obloge je tipska metalna.
· CD 60/27 profili, od pocinčanog lima debljine 0,7 mm i ovjesnih elemenata koji se vijcima pričvršćuju o stropnu konstrukciju. Nosivi profili postavljaju se na razmaku od 75 -100 cm, ovješeni ovjesnim elementima na maksimalnom razmaku od 60 - 90 cm.
· Na nosive profile postavljaju se montažni na maksimalnom razmaku od 40-62,5 cm.
· Kod duljina većih od 10,0 m izvode se dilatacijski spojevi što ulazi u jediničnu cijenu.
· Spoj sa zidom izvodi se UD profilima
Završna obrada
Bandažiranje (fugiranje spojeva uporabom armirane trake za pojačanje) izvodi se u četiri kvalitativne klase (oznake K1 (ili Q1), K2, K3, K4). Kvalitete K1 i K2 izvode monteri suhe gradnje, a kvalitete K3 i K4 soboslikari. Za standardnu kvalitetu bandaže smatra se kvaliteta K2. Kod višeslojnog oblaganja spojevi donjih slojeva ploča se samo zapunjavaju (u klasi K1,) a spojevi gornjeg sloja se završno obrađuju gletanjem.
K 1 - Tehnički neophodna kvaliteta - za površine bez posebnih optičkih zahtjeva, n.pr. ispod keramičkih pločica, žbuke ili druge vrste završnih obloga.
K 2 - Standardna kvaliteta površine - pogodna za završne premaze i tapete. Uključuje osnovnu obradu spojeva ploča i zaglađivanje područja spoja. Uračunava u cijenu ukupnih suhomontažnih radova.
K 3 - površina koja premašuje standardne zahtjeve (soboslikari)
K 4 - izuzetno glatka i ravna površina (soboslikari)
IZOLACIJE
Ovisno o namjeni:
- toplinska (mineralna vuna, kamena vuna, ekspandirani i ekstrudirani polistiren)
- zvučna (ekspandirani pollistiren, ekspandirani elastificirani polistiren, mineralna vuna)
- parna brana (u suhomontažnim radovima najčešće PE folija d=0,2 mm).
Potrebno se držati uputa proizvođača u pogledu uskladištenja materijala, ploča i uvjeta temperature i vlažnosti zraka prostora u kojima će se izvoditi radovi (npr. temperatura od 11 do 35°C i relativna vlažnost do 70 % za gipskartonske radove).
Ploče treba zaštititi od kondenzne vlage. Prije ugradnje ploče moraju biti na mjestu ugradnje najmanje 24 sata ranije, da bi se prilagodile mikroklimatskim uvjetima prostora.
S izvedbom se može započeti tek kad su završeni svi „mokri“ radovi (žbukanja, cementni estrih i sl.) i konstrukcija dovoljno prosušena, a u svakom slučaju nakon ugradnje prozora i montaže svih instalacija koje dolaze unutar stropa.
Ljeti je potrebno osigurati prozračivanje, a zimi za montažu treba biti uključeno grijanje uz učestalo prozračivanje. Ako se nakon montaže iz nekih razloga grijanje treba isključiti, već montirane ploče treba skinuti i propisno uskladištiti do punog puštanja objekta u funkciju. Montirani strop ili pregradu je potrebno očistiti od eventualnih nečistoća koje su nastale pri izvedbi, ali pri tome treba postupiti po uputstvu proizvođača suhim postupkom ili sa što manje vlage.
Ako je pri montaži došlo do manjih oštećenja ploča, moguće ih je posebnim kitom otkloniti, ukoliko su ona veća, potrebno je zamijeniti cijelu ploču, što će upisom u građevinski dnevnik odrediti nadzorni inženjer.
Za učvršćenje tereta na GK konstrukcije treba primijeniti specijalna pričvrsna sredstva te se pridržavati uputa o max opterećenju.
Zahtijevanu vatrootpornost zidova, spuštenih stropova i obloga instalacijskih šahtova izvođač radova dokazuje putem certifikata ovlaštene institucije, koje izdaje proizvođač materijala uz ovjerenu Izjavu od nadzornog inženjera i izvođača radova o propisnoj ugradnji traženih sistema.
Zahtijevana zračna zvučna zaštita u zgradi dokazuje se mjerenjem na gradilištu. Mjerenje se obračunava posebno.
Fugiranje spojeva između ploča i sredstava za pričvršćivanje izvodi se posebnim elastičnim kitovima u skladu s standardom, odnosno smjernicama proizvođača. U jedinstvenoj cijeni je ukalkulirana površina tehnički neophodne kvalitete (klase K(Q)1, osim ako pojedinom stavkom nije drugačije navedeno).
Za nastale nekontrolirane raspukline unutar gips kartonskih sistema odgovoran je izvođač bandaža, a za neravnu površinu (vidljiv spoj gips kartonskih ploča) izvođač soboslikarskih radova.
Međusobno se bandažiraju samo istovrsni materijali. Bandažiranje između raznovrsnih materijala nije dopušteno. Spojevi dvaju raznovrsnih materijala (npr. beton ili žbuka-GK ploča) izvode se tzv. kontroliranom fugom.
Izvođač suho montažnih radova koji je pravilno obradio završni rub GK ploča na spoju s drukčijim materijalom nije odgovoran za nekontrolirane raspukline koje će nastati na spoju radi nepravilno izvedenog detalja drugog izvođača.
Pregradne stijene
Prekid radova za instalacijske radove nakon polaganja s jedne strane uključeni su u osnovnu cijenu.
Ako nisu navedene visine, kod kalkulacije se uzimaju u obzir visine zidova i zidnih obloga do 3.20 m. Za otežani rad iznad 3.20 m visine obračunava se doplata.
Ako drukčije nije navedeno, zidne konstrukcije od metalnih podupirača nisu nosive i ne mogu se premještati.
U jedinstvenu je cijenu potrebno ukalkulirati kruti spoj profila s trakom za brtvljenje sa zidom, stropom i podom.
Spušteni stropovi
U osnovnu cijenu je ukalkulirana je radna skela do radne visine 3,20 m. Radna visina mjeri se od gornje razine poda do donje razine primarnog stropa na koji je pričvršćena potkonstrukcija (vješalice) spuštenog stropa.
Vodoravne ili okomite ravnine u nagibu do 5% smatraju se kao vodoravne ili okomite, a iznad 5% kao kose.
Okomite stropne površine dodaju se površini stropa, a kose se iskazuju zasebno.
Ako drukčije nije navedeno, visina vješanja do 50 cm je ukalkulirana u osnovnu cijenu. Visina vješanja mjeri se od donjeg ruba primarnog nosivog stropa do donjeg ruba gotovog obješenog stropa.
Zidne obloge
Potkonstrukcija gips kartonskih sistema od stropnih C profila te zidnih okomitih obloga se izravnim podesivim vješalicama (pričvršćivačima) montira neposredno na nosivu podlogu.
U osnovnu cijenu potkonstrukcije ukalkulirana je montaža vodoravnih, kosih ili okomitih obloga kod kojih maksimalni odmak konstrukcije od primarne konstrukcije iznosi 10 cm (mjereno do vanjskog ruba C profila).
Izolacije - toplinske, zvučne izolacije i parne brane
Elementi izolacije moraju biti dobro zbijeni i povezani sa susjednim konstruktivnim elementima.
Jedinična cijena uključuje:
• uzimanje mjera na gradilištu i definiranje ugradbenih dimenzija
• tehnološku razradu svih detalja
• sav materijal, dobavu i uskladištenje
• sav spojni i pomoćni materijal
• postavu i skidanje radne skele
• primjenu mjera zaštite od požara
• troškove zaštite na radu
• troškove izdavanja atesta i kontrolna ispitivanja ukoliko su ista tražena pojedinim stavkama
• sve posredne i neposredne troškove za rad, materijal, alat i građevinske strojeve
• sve transporte
• čišćenje tokom rada
• odvoz i zbrinjavanje smeća
• završno čišćenje prije primopredaje radova
• nadoknadu eventualne štete nastale iz nepažnje na svojim ili tuđim radovima
• zidarske pripomoći kod ugradbe (rad i materijal)
• usklađenje organizacije rada s operativnim planom
· ugradnju svih proizvoda prema uputama i tehničkim specifikacijama odabranog proizvođača, uključivo svi potrebni radovi i materijali do pune funkcionalnosti
Izvođač će pristupiti izvedbi tek nakon što projektant potpisom odobri tehnološku razradu svih detalja.
Obračun:
- pregradne zidove, zidne obloge, stropove i podove (plivajuće i povišene) površinski izraženo u m2
- špalete otvora mogu se obračunavati na slijedeće načine:
- otvori razmaka i udubine iznad 0.50 m dubine - površinski izraženo u m2
- otvor obrađen špaletom manji od 4,00 m2 i širina špalete manja od 0,20 m - otvor se ne odbija
(špaleta se ne obračunava posebno) m2
- otvor s obrađenom špaletom površine veće od 4,00 m2 - otvor se odbija
(špaleta se obračunava posebno) m2
- otvor s neobrađenom špaletom površine manje od 2,5 m2 - ne odbijaju se m2
- otvor s neobrađenom špaletom površine veće od 2,5 m2 - odbijaju se
pojedinačne površine otvora i izreza na podu ne oduzimati ako su manji od 0,50 m2
- špalete otvora (razmake i udubine do 0.50 m dubine) po dužini izraženo u m1
- slobodne završetke zidova po dužini izraženo u m1
- ugradnja rubnih ili kutnih profila i nestandardnih završnih profila po dužini izraženo u m1
(ne oduzimaju se prekidi u pojedinim dužinama do 1.00 m)
- kitanje spojeva akrilnim kitom po dužini izraženo u m1
- pojačanja u nosivoj konstrukciji po dužini izraženo u m1
- ugradnja UA profila za pojačanje (poklopaca, parapeta, vrata...) po dužini izraženo u m1
- izrada stropne kaskade (čeone plohe) s navedenom visinom kaskade po dužini u m1
- izrezi i otvori (svjetla, zvučnici, anemostati, podne utičnice, ventilacija, ventilokonvektori) po broju komada kom
- revizijski poklopci po broju komada kom
- posebna tipska pojačanja za sanitarne elemente (WC, umivaonik…) po broju komada kom
Ovi uvjeti se mijenjaju ili nadopunjuju pojedinim stavkama troškovnika.
GRAD SPLIT
Split. Obala kneza Branimira 17
OSNOVNA ŠKOLA PAZDIGRAD
Split. Put Pazdigrada

## B.III. SUHOMONTAŽNI RADOVI
R.BR. | OPIS STAVKE | MJERA | KOLIČINA | JED.CIJENA | UK. CIJENA
B.III. SUHOMONTAŽNI RADOVI
Sve zidove i stropove izvoditi prema nacrtima, uputama proizvođača i uz usklađivanje s projektantom.
U cijenu su uključeni svi potrebni radovi i materijali: dobava, ugradnja, spojni materijal, gletanje spojeva i dostava uzoraka i detalja Projektantu na ovjeru/odobrenje. U jediničnu cijenu uključiti sve što je navedeno u općim uvjetima.
Površinsku obradu zidova izvesti u klasi koja se traži svakom pojedinom stavkom, te sve radove na tome uključiti u jediničnu cijenu.
Spojeve zidova i stropova uključiti u jediničnu cijenu.
Svi detalji i spojevi ploča koji nisu obrađeni detaljima moraju se uskladiti s Projektantom.
Slojevi koji nisu uključeni u cijenu posebno su naznačeni.
Izvođač je dužan izraditi radioničku dokumentaciju i donijeti je Projektantu na ovjeru/odobrenje.
ZIDOVI
1. | Izvedba unutarnjih pregradnih zidova od vlagootpornih gipskartonskih ploča, ukupne debljine 10 cm - zidovi unutar sanitarija (oznaka UZ4)
Zid se sastoji od slijedećih slojeva:
- dvostruke vlagootporne gipskartonske ploče GKBI, 2x1,25 cm,
- metalna potkonstrukcija iz odgovarajućih tipskih čeličnih pocinčanih profila UW i CW (lim d= 0,6 mm), s ispunom mekim pločama mineralne vune (30 kg/m3) debljine 5 cm-potkonstrukcija širine 5 cm,
- dvostruke vlagootporne gipskartonske ploče GKBI, 2x1,25 cm,
Ukupna debljina zida je 10 cm.
Izvedba svih detalja prema standardnim detaljima proizvođača sustava. U području dodira čeličnih profila s masivnim zidom, stropom ili podom na profile je potrebno nanijeti brtveću masu koja zadovoljava zahtjevima za zvučnu otpornost.
Sva potrebna izrezivanja uključiti u jediničnu cijenu.
Izvoditi prema izmjerama na licu mjesta, a izvedbu otvora za ugradnju vrata (UA čelični profili s pripadajućim utičnim kutnicima) uključiti u cijenu.
U cijenu uključiti i sva potrebna bandažiranja i gletanja spojeva, glet masom odabranog proizvođača.
Priprema površine do kvalitete K2.
Obračun zida po m2 - u površinu je uključena površina vrata, a izvedba otvora uključena u cijenu.
|  | m2 | 35
2. | Izvedba unutarnjih pregradnih zidova od gipskartonskih ploča, ukupne debljine 10 cm (oznaka UZ4)
Kao stavka 1 samo se koriste standardne gipskartonske GKB ploče.
Obračun zida po m2 - u površinu je uključena površina vrata, a izvedba otvora uključena u cijenu.
|  | m2 | 10
3. | Izvedba unutarnjih pregradnih zidova od gipskartonskih ploča, ukupne debljine 20 cm - (oznaka UZ3)
Zid se sastoji od slijedećih slojeva:
- dvostruke gipskartonske ploče GKBI, 2x1,25 cm,
- metalna potkonstrukcija iz odgovarajućih tipskih čeličnih pocinčanih profila UW i CW (lim d= 0,6 mm), s ispunom mekim pločama mineralne vune (30 kg/m3) debljine 10 cm - potkonstrukcija ukupne širine 15 cm,
- dvostruke gipskartonske ploče GKBI, 2x1,25 cm,
Ukupna debljina zida je 20 cm.
Ostalo kao stavka.1
Obračun zida po m2 - u površinu je uključena površina vrata, a izvedba otvora za vrata je uključena u cijenu. Obračun revizijskih otvora po komadu.
|  | m2 | 255
4. | Izvedba unutarnjih pregradnih zidova od gipskartonskih ploča, ukupne debljine 20 cm - zidovi unutar sanitarija - vođenje instalacija (oznaka UZ4)
Zid se sastoji od slijedećih slojeva:
- dvostruke vlagootporne gipskartonske ploče GKBI, 2x1,25 cm,
- metalna potkonstrukcija iz odgovarajućih tipskih čeličnih pocinčanih profila UW i CW (lim d= 0,6 mm), s ispunom mekim pločama mineralne vune (30 kg/m3) debljine 10 cm - potkonstrukcija ukupne širine 15 cm,
- dvostruke vlagootporne gipskartonske ploče GKBI, 2x1,25 cm,
Ukupna debljina zida je 20 cm.
Unutar zida ugraditi će se revizijski otvor, ubacivanjem metalnog okvira s magnetima, na koje će se učvrstiti keramička pločica - uskladiti i izvođačem keramike.
Na dijelu zidova ugrađuju se montažni instalacijski elementi za pisoare (dio troškovnika vodovoda i kanalizacije) - potrebno uskladiti radove (rastere podkonstrukcije i sl).
Ostalo kao stavka.1
Obračun zida po m2 - u površinu je uključena površina vrata, a izvedba otvora za vrata je uključena u cijenu. Obračun revizijskih otvora po komadu.
| a) zidovi | m2 | 45
| b) revizijski otvori 20x20cm | kom | 7
5. | Izvedba instalacijskih obzida, od gipskartonskih ploča - ukupne debljine 20 cm unutar sanitarija
Obzid se izvodi ukupne širine 20 cm, a visine do stropa i unutar njega se vode instalacije i ugrađuju se montažni instalacijski elementi za wc školjke sa ugradbenim vodokotlićima (dio troškovnika vodovoda i kanalizacije) - potrebno uskladiti radove (rastere podkonstrukcije i sl).
Obzid se sastoji od slijedećih slojeva:
- dvostruke vlagootporne gipskartonske ploče GKBI, 2x1,25 cm,
- metalna potkonstrukcija iz odgovarajućih tipskih čeličnih pocinčanih profila CW 50/06 (formiraju 'I' profil), na razmacima 60 cm, s ispunom mekim pločama mineralne vune (30 kg/m3) debljine 5 cm,
- zračni prostor instalacijskog okna, svijetle širine 12,5 cm.
Izvedba svih detalja prema standardnim detaljima proizvođača sustava. U području dodira čeličnih profila s masivnim zidom, stropom ili podom na profile je potrebno nanijeti brtveću masu koja zadovoljava zahtjevima za zvučnu otpornost.
Sva potrebna izrezivanja uključiti u jediničnu cijenu.
Izvoditi prema izmjerama na licu mjesta. U cijenu uključiti i sva potrebna gletanja spojeva, glet masom odabranog proizvođača. Priprema površine do kvalitete K2.
Obračun po m2 - projekcija u vertikalnoj ravnini. Obračun revizijskih otvora po komadu.
| a) zidovi | m2 | 25
| b) revizijski otvori 20x20cm | kom | 7
6. | Izvedba parapetnih instalacijskih obzida, od gipskartonskih ploča - ukupne debljine 35 cm (obloga ventilokonvektora)
Obzid se izvodi ukupne širine 35 cm, a visine 80cm i unutar njega se ugrađuju ventilokonvektori (dio troškovnika strojarskih instalacija) - potrebno uskladiti radove (rastere podkonstrukcije i sl).
Obzid se sastoji od slijedećih slojeva:
- gipskartonske ploče 1,25cm
- metalna potkonstrukcija iz odgovarajućih tipskih čeličnih pocinčanih profila
Unutar stavke se ugrađuje ventilacijska rešetka 1025x225mm (dio troškovnika strojarskih instalacija), te izvodi demontažni dio ploče dimenzija 1100x620mm sa kružnim perforacijama u donjem dijelu 660x200mm.
Sva potrebna izrezivanja uključiti u jediničnu cijenu.
Izvoditi prema izmjerama na licu mjesta. U cijenu uključiti i sva potrebna gletanja spojeva, glet masom odabranog proizvođača. Priprema površine do kvalitete K2.
Izvodi se na 5 pozicija.
Obračun po m2.
|  | m2 | 10
7. | Izvedba vatrootpornog gipskartonskog zida d= 10cm
Obzid se sastoji od slijedećih slojeva:
- dvostruke vatrootporne gipskartonske ploče, GKF, 2x1,25 cm
- metalna potkonstrukcija iz odgovarajućih tipskih čeličnih pocinčanih profila UW i CW, debljine sloja 5 cm i uz ispunu kamenom vunom d=5 cm.
- dvostruke vatrootporne gipskartonske ploče, GKF, 2x1,25 cm
Obzid treba zadovoljiti vatrootpornost REI/EI 90 (90 minuta).
Izvedba svih detalja prema standardnim detaljima proizvođača sustava. U području dodira čeličnih profila s masivnim zidom, stropom ili podom na profile je potrebno nanijeti PE brtvenu traku ili brtveni kit.
Izvoditi prema izmjerama na licu mjesta. U cijenu uključiti i sva potrebna gletanja spojeva, glet masom odabranog proizvođača. Priprema površine do kvalitete K3.
Obračun obzida po m2.
|  | m2 | 15
8. | Izvedba vatrootporne gipskartonske obloge uz pozor na zapadnom pročelju dvorane
Izvodi se iznad evakuacijskog stubišta, na mjestu prozora uz dvoranu - kao horizontalna ploha i dvije vertikalne plohe. Vatrootpornost REI/EI 90 (90 minuta). Ostalo kao prethodna stavka.
Obračun po m2.
|  | m2 | 14
9. | Spušteni gipskartonski strop
Spušteni strop pričvršćuje se na armiranobetonsku stropnu ploču a visina ovjesa iznosi 40-80cm, uključivo i debljine ploča.
Spušteni strop sastoji se od slijedećih slojeva:
- armiranobetonska stropna ploča (obračunato u armiranobetonskim radovima)
- metalna potkonstrukcija iz tipskih čeličnih pocinčanih profila UD, CD (debljina lima 0,6 mm) za spušteni strop, u dva smjera, ovješena odgovarajućim ovjesom na ab ploču – profili prema odabranom proizvođaču, uz dokaz nosivosti
- zračni prostor spuštenog stropa
- dvostruke gipskartonske ploče GKB, debljine 2x1,25 cm.
Izvedba svih detalja prema standardnim detaljima proizvođača sustava.
Izvoditi prema izmjerama na licu mjesta.
Sva potrebna izrezivanja za rasvjetu, ventilaciju i slično uključiti u jediničnu cijenu.
U cijenu uključiti i sva potrebna bandažiranja i gletanja spojeva, glet masom odabranog proizvođača.
U stropu predvidjeti revizijske otvore s otklopnim kapkom, dimenzija prema zahtjevima strojarskog projekta.
| a) visina 40cm | m2 | 7
| a) u kosini 60 -90 cm | m2 | 7
10. | Dobava i izvedba zvučnoapsorpcijskog akustičnog spuštenog stropa sa perforiranim gipskartonskim pločama (ravna kvadratna perforacija)
Spušteni strop pričvršćuje se na nosivu armiranobetonsku konstrukciju, visina ovjesa 30 cm, uključivo i debljina ploča.
Spušteni strop sastoji se od slijedećih slojeva:
- metalna potkonstrukcija iz UD CD tipskih čeličnih pocinčanih profila (debljina lima 0,6 mm) za spušteni strop, u dva smjera, ovješena odgovarajućim ovjesom na nosivu konstrukciju – profili prema odabranom proizvođaču, uz dokaz nosivosti.
- zračni prostor spuštenog stropa
- filc od mineralne vune kaširane staklenim voalom s donje strane, debljine 3 cm - apsorpcijski sloj - položeno preko i između potkonstrukcije iznad perforiranih ploča.
- perforirane gipskartonske ploče, debljine 1,25 cm. Perforirane ploče su završno obrađene u bijeloj boji. Spojevi ploča pregletani i bojani.
Izvedba svih detalja prema standardnim detaljima proizvođača sustava.
Izvoditi prema izmjerama na licu mjesta.
Sva potrebna izrezivanja za rasvjetu, ventilaciju i slično uključiti u jediničnu cijenu.
U cijenu uključiti i sva potrebna bandažiranja i gletanja spojeva, glet masom odabranog proizvođača.
U stropu predvidjeti revizijske otvore s otklopnim kapkom, dimenzija 60x60 ili prema zahtjevima projekata instalacija.
| a) strop | m2 | 41
| b) revizijski otvori 60x60cm | kom | 2
11. | Zvučnoapsorpcijski spušteni strop dvorane - izvedba od lamela - ovješenih zvučnoapsorpcijskih ploča
Spušteni strop pričvršćuje se na armiranobetonsku stropnu ploču, a visina ovjesa (do donjeg ruba lemele) iznosi 95cm. Izvode se između betonskih greda dvorane.
Spušteni strop sastoji se od slijedećih slojeva:
- armiranobetonska stropna ploča (obračunato u armiranobetonskim radovima)
- elastično ovješena metalna potkonstrukcija za ovjes zvučnoapsorpcijskih ploča - aluminijski limeni U profili na visilicama fiksiranima u armiranobetonsku stropnu ploču
- zvučnoapsorpcijske ploče za interieurske obloge, jednoslojne, od drvenih vlakana vezanih magnezitom (širina vlakna 2mm), vertikalno ovješene, visina ploče 30 cm, a debljina 2.5 cm - ovjes vijčani u gornji U profil.
Međusobni razmak ploča iznosi ~30 cm.
Ploče se isporučuju u dimenzijama 120 x 60 cm i precizno se režu na dimenzije 120 x 30 cm.
Tvornički proizveden rub se ostavlja vidljiv u prostoru, a rezani rub se umeće u U profil kroz koji se ploče vijčano fiksiraju.
Boja ploča natur drvo - iz asortimana odabranog proizvođača - uskladiti s Projektantom.
Izvedba svih detalja prema standardnim detaljima proizvođača sustava.
Izvoditi prema izmjerama na licu mjesta.
Obračun po m2 tlocrtne površine.
|  | m2 | 180
12. | Interijerska obloga zida zvučnoapsorpcijskim pločama
Izvodi se na prethodno pripremljenu podlogu zida, (oznaka kvalitete gleta Q4).
Zidna obloga sastoji se od slijedećih slojeva:
- armiranobetonski nosivi zid ili zid od blok opeke, 20 cm (obračunato u armiranobetonskim i zidarskim radovima)
- mineralna vuna (75-100kg/m3), debljine 3 cm, kao ispuna metalne potkonstrukcije.
- metalna potkonstrukcija od omega profila dimenzija 49x27 mm. Metalna potkonstrukcija vijcima se učvršćuje u zid. U omega profil umeće se tipska kopča za pričvršćivanje koju je moguće linearno pomicati uzduž profila. Akustični panel polaže se na potkonstrukciju i učvršćuje u stražnjem dijelu panela tipskom kopčom za pričvršćivanje koja funkcionira na način pero-utor.
- akustične ploče u panelima, položene vertikalno, međusobno se spajaju na način pero-utor.
Akustična obloga mora imati slijedeće karakteristike:
- dimenzija panela: 128 x 4086 mm
- ukupna debljina prema ISO 1765 ili jednakovrijedno________: 16 mm
- ukupna masa prema ISO 8543 ili jednakovrijedno________: 10,0 kg/m2
- sastav: F4 vatrootporni MDF panel
- stražnja obloga: vatrootporni netkani materijal koji apsorbira zvuk, debljine 0,25 mm, gustoće 65 g/m2
- vrsta lamela: MDF lamele u nizu 14/2 mm na prednjoj strani i perforacijama na stražnjoj strani za apsorpciju zvuka na principu Helmholtzova rezonatora
- faktor apsorpcije zvuka prema UNI EN ISO 354:2003 ili jednakovrijedno________: 0,65 αW
- koeficijent redukcije buke NRC ili jednakovrijedno________: 0.75
- klasa gorivosti prema EN 13823 EN ISO 11925-2 ili jednakovrijedno________: Bs1, d0
- certifikati: E1, FSC, EPF, LEED, CE
Uključivo tipski profil za perimetarsko zatvaranje presjeka.
Ukupna debljina zidne obloge je ~5 cm.
Izvodi se na visini 10cm od kote poda.
Dekor drveni ( drvo svijetlog tona ) - odobrava projektant.
U cijenu uključiti sve potrebne radove za sve navedene slojeve, obrade oko stolarskih stavaka i drugih elemenata unutar zida. Obračun po m2 izvedene površine sa svim potrebnim materijalima i radovima.
| a) obloga visine 400 cm (dvorana, 1.kat) | m2 | 140
| b) obloga visine 220 i 280 cm (prizemlje) | m2 | 42
13. | Interijerska obloga zvučnoapsorpcijskim pločama
Izvedba pločama kao iz prethodne stavke lijepljenjem na vratna krila iz stolarskih stavaka 8 i 10. Uskladiti radove.
Obračun po m2 izvedene površine sa svim potrebnim materijalima i radovima.
|  | m2 | 7
| B.III. SUHOMONTAŽNI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0

## B.IV. OPCI UVJ. PODOPOLAG. RAD.
B.IV. PODOPOLAGAČKI RADOVI
OPĆI UVJETI
Kod podopolagačkih radova pridržavati se HRN U.FS.017/78 ili jednakovrijedno__________________– Završni radovi u graditeljstvu – Tehnički uvjeti za izvođenje radova pri polaganju podnih obloga .
Kod izvedbe podopolagačkih radova u svemu se treba pridržavati tehničkih uvjeta za ovu vrstu radova kao i pravilnika o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu (Sl. list br.21/90), pravilniku o tehničkim mjerama za zaštitu od statičkog elektriciteta (Sl. list br. 63/73) i Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10, 114/22).
Izvođač treba prije polaganja ispitati horizontalost podloge. Podloga za polaganje podova mora biti suha, očišćena i odmašćena.
U slučaju pojave neispravnosti na položenom podu, treba se prvo ustanoviti razlog iste, tj. da li je zbog lošeg materijala, loše izrade ili lošeg rukovanja. Po ustanovljenju razloga, podove treba popraviti na račun krivca.
Sve radove izvesti prema detaljnim nacrtima, opisima troškovnika, tehničkim propisima, te uputama Projektanta i Nadzornog inženjera.
Izradu podopolagačkih radova mogu izvoditi samo stručno osposobljene osobe, ovlaštene od proizvođača obloge.
MATERIJAL
Materijal za izradu poda mora biti prvoklasan i odgovarati navedenim standardima, tj. mora biti negoriv, visoke otpornosti na mehanička oštećenja, jednostavan za održavanje, antistatičan, mora upijati zvuk i imati dobar koeficijent provodljivosti topline.
Ukoliko za neki materijal ne postoje standardi proizvođač je dužan uvjerenjem o kvaliteti potvrditi tražene karakteristike materijala.
Svaki proizvod koji služi za oblaganje podova mora imati uvjerenje o kvaliteti za navedene osobine.
Ljepila moraju biti takva da se njima postiže čvrsta i trajna veza. Ne smiju štetno utjecati na podlogu, oblogu ni zdravlje ljudi koji s njima rade. Proizvođač je dužan za ljepilo priložiti uvjerenje o kvaliteti kojim se potvrđuje da je ljepolo pogodno i isprobano za određenu vrstu obloge i da mu nije istekao rok upotrebe.
Masa za izravnanje neravnina podloge ili za dobivanje neutralnog međusloja (u slučaju da se ljepilo ne podnosi s podlogom) moraju se čvrsto i trajno vezati za podlogu i moraju biti prionljive za ljepila. Ne smiju štetno djelovati na podlogu, ljepilo i podnu oblogu.
Sav materijal mora odgovarati važećim NORMAMA i propisima.
Kod podnih obloga važne su, ovisno o namjeni, slijedeće karakteristike - potrebno atestom potvrditi:
- kategorizacija materijala
- otpornost na klizanje
- otpornost na habanje
- čvrstoća na pritisak i savijanje
- statička i dinamička stabilnost
- dimenzijska stabilnost
- otpornost prema vodi i kemikalijama
- zvučna zaštita
- toplinske karakteristike materijala
- savitljivost i otpornost na savijanje
- elektrostatička svojstva
- negorivost, zaštita od požara
- postojanost prema svjetlosti i UV zračenju
- ujednačenost površina
- protukliznost, otpornost prema starenju itd
- lagano održavanje.
Radovi na polaganju podova mogu se izvoditi nakon što su provjereni svi potrebni uvjeti, kao što su kvalitetne podloge, vlažnost, temperatura u prostorijama, kao i svi ostali uvjeti koje traži izvođač pojedinih radova.
Sve radove na polaganju i oblaganju podova treba izvoditi prema uputstvima proizvođača, poštujući propisane uvjete za skladištenje i ugradnju materijala.
Postavu linoleuma obavljati u skladu s uputama proizvođača u načelu točkastim lijepljenjem na području linoleum trake i kontinuiranim na mjestu spoja traka. Trake na spojevima prije lijepljenja zajedno krojiti rezanjem obiju traka istovremeno na mjestu spoja.
Postava industrijskih tepiha obavlja se točkastim lijepljenjem ili lijepljenjem po cijeloj površini prema načinu korištenja tepiha i uputama proizvođača.
Za linoleume i tepihe izvođač je dužan koristiti ljepilo koje nije otrovno i nije neoprenskog porijekla.
Sve radove izvesti prema opisu i detaljima gdje je to potrebno. Kod definiranja boje, granulacije i omjera miješanja smjesa za pod ili slično potrebno je usklađivanje s Projektantom. Potrebno je izraditi 3 uzorka i dostaviti ih Projektantu na odobrenje.
U slučaju pojave neispravnosti na položenom podu, treba se prvo ustanoviti razlog iste, tj. da li je zbog lošeg materijala, loše izrade ili lošeg rukovanja. Po ustanovljenju razloga, podove treba popraviti na račun krivca.
Izvođač je dužan dostaviti uzorke projektantu na odobrenje i to za svaku vrstu poda po 3 komada iz asortimana odabranog proizvođača.
Sve radove izvesti prema detaljnim nacrtima, opisima troškovnika, tehničkim propisima, te uputama Projektanta i Nadzornog inženjera.
Izradu podopolagačkih radova mogu izvoditi samo stručno osposobljene osobe, ovlaštene od proizvođača obloge.
Jedinična cijena uključuje:
· provjeru kvalitete i točnosti podloga na gradilištu
· usklađivanje i davanje uputa izvođaču estriha
· uzimanje mjera na gradilištu i definiranje ugradbenih dimenzija
· tehnološku razradu svih detalja,
· izradu shema polaganja
· sav materijal za niveliranje podloge i lijepljenje poda
· sve posredne i neposredne troškove za rad, materijal, alat i građevinske strojeve
· sve transporte
· troškovi atestiranja
· čišćenje tokom rada
· odvoz i zbrinjavanje smeća
· završno čišćenje prije primopredaje radova
· nadoknadu eventualne štete nastale iz nepažnje na svojim ili tuđim radovima
· zidarske pripomoći kod ugradbe (rad i materijal)
· ugradnju svih proizvoda prema uputama i tehničkim specifikacijama odabranog proizvođača, uključivo svi potrebni radovi i materijali do pune funkcionalnosti
· Izvođač će pristupiti izvedbi tek nakon što projektant potpisom odobri tehnološku razradu svih detalja.
Obračun:
- podovi po površini u m2
- sokl( podnožja ) po dužini u m1
- kutne letvice po dužini u m1
- popločenja prema površini izraženoj u m2
- rubni detalji i obrade uz linijske rešetke po dužini izraženoj u m1
Ovi uvjeti se mijenjaju ili nadopunjuju pojedinim stavkama troškovnika.
GRAD SPLIT
Split. Obala kneza Branimira 17
OSNOVNA ŠKOLA PAZDIGRAD
Split. Put Pazdigrada

## B.IV. PODOPOLAGAČKI RADOVI
| OPIS STAVKE | MJERA | KOLIČINA | JED.CIJENA | IZNOS
B.IV. PODOPOLAGAČKI RADOVI
Kod ovih radova najvažnije je da se izvođač drži uputa odabranog proizvođača, kako u odnosu na izradu i njegu betonske podloge, tako i na završnu obradu.
Boju, strukturu i detalje poda iz asortimana odabranog proizvođača odobrava projektant.
Detalj sokla odobrava projektant.
Izvođač podnih obloga dužan je kontrolirati izvedbu podloge (estriha) za polaganje podova!
Pozivanje na nedostatke u podlozi, te naplata eventualnih dodatnih radova na pripremi podloge NEĆE se priznati.
1. | Brušeni betonski pod - podovi hodnika
Izrada smjese, ugradnja i završna obrada brušenog i poliranog poda s terazzo efektom. Ukupna debljina sloja poda iznosi 8 cm.
Završni sloj na bazi cementa ojačanog PP vlaknima u debljini 15 mm se izvodi na betonsku podlogu armiranu mikrovlaknima i Q mrežom tehnikom 'mokro na mokro'. Definiranje sastava mješavine za izradu betonske podloge (granulacija agregata, v/c faktor, količina mikrovlakana, marka betona, armaturne mreže, aditivi itd.) je obveza izvođača koji u potpunosti odgovara za kvalitetu izvedenih radova. Na sudarima betona sa zidovima, stupovima, fasadnim stijenama i ostalim vertikalnim elementima konstrukcije, te oko elemenata instalacija koji prodiru kroz pod, potrebno je izvesti dilatacijsku rešku. Reška se izvodi umetkom od ekspandiranog polistirena širine 1cm i visine do kote gotovog poda. Završni sloj se posipa kamenim agregatom u sitnoj granulaciji da bi se dobio terazzo efekt.
Komplet sa svim materijalima /dobavom i ugradnjom/ i radovima (uključivo s betonskom podlogom!), strojnom obradom gletanjem helikopterom do potrebne zaglađenosti, zaštitom površine curingom, završnom obradom brušenjem i poliranjem površine do odgovarajuće glatkoće.
Uključivo i izvedba potrebnih dilatacija prorezivanjem oba sloja do 1/2 ukupne visine oba sloja, obrada uz slivnike, izvedba kutnih L-profila od nehrđajućeg čeličnog lima (inox) (debljina lima 3-5mm, visina profila 8 -12 cm, ovisno o poziciji) na slobodnim rubovima, spoju s ostakljenim stijenama i granici s drugom vrstom podne obloge. Sve rubove i spojeve sa zidovima (sokl) izvoditi prema detalju odabranog proizvođača odobrenom od strane projektanta. Sve dilatacijske reške (prorezane i uz vertikalne elemente konstrukcije) se ispunjavaju trajno elastičnim PU kitom, sve uključeno u jediničnu cijenu. Eventualni višak ekspandiranog polistirena uz vertikalne elemente konstrukcije odstraniti prije fugiranja!
Detalje na spoju poda i ostakljenih stijena te položaj dilatacijskih rešetki prije izvedbe treba odobriti projektant. Boja i količina kamenih zrnaca te boja osnovne mase i kita iz asortimana odabranog proizvođača uz odobrenje projektanta. U cijenu uračunati i izradu 4-6 uzoraka do konačnog odabira.
Izvedba poda na mjestu konstruktivne dilatacije prema detalju odabranog izvođača poda.
Izvoditi prema uputama odabranog proizvođača, a u cijenu uključiti sve potrebne radove i materijale.
Obračun po m2 gotovog poda, dilatacija po m1.
| a) pod | m2 | 350
| b) dilatacija | m1 | 4.5
2. | Poliuretanski pod, bez radnih reški - debljina 6mm - u predavaonicama i radnim prostorima
Dobava i ugradnja dekorativne, elastične monolitne podne obloge na bazi poliuretanskih smola, debljine 6 mm. Sustav se sastoji od sloja reciklirane gume debljine 4.0mm i poliuretsnskih smola debljine 2.0mm. Svi proizvodi trebaju biti od istog proizvođača materijala.
Karakteristike: tvrdoća po Shore A : min. 84 nakon 14 dana (DIN 53505 ili jednakovrijedna __________), otpornost na udarce : min. klasa II (ISO 6272 ili jednakovrijedna _________), otpornost na habanje: min. grupa M (EN 660-2 ili jednakovrijedna __________), protukliznost: R10 (DIN 51130 ili jednakovrijedna __________), udubljenje : min. 0.10 mm (EN 433 ili jednakovrijedna __________), otpornost na pomak namještaja : nema oštećenja (EN 424 ili jednakovrijedna __________), zvučna izolacija: min. 17dB (EN ISO 140-8 ili jednakovrijedna __________), ponašanje u požaru: klasa Cfl (EN 13501-1 ili jednakovrijedna __________), otpornost na opuške: min. klasa 4 (EN 1399 ili jednakovrijedna __________), punoća boje : klasa 8 (EN ISO 105-B02:2002 ili jednakovrijedna __________), vlačna čvrstoća: min. 8 MPa (DIN 53504 ili jednakovrijedna __________), istezanje pri slomu: min. 150% (DIN 53504 ili jednakovrijedna __________).
U stavku su uključene dvije etape: a) priprema podloge i b) polaganje slojeva odabranog sustava.
a) priprema podloge
Izvođač mora predvidjeti sve potrebno za pripremu podloge kako bi ona bila pogodna za polaganje slojeva poda.
Betonska podloga treba biti površinski strojno zaglađena, ravna, čista i suha do vlažnosti koju zahtijeva odabrani proizvod (max. 4%). Izvođač je dužan kontrolirati izvedbu betonske podloge i dati uvjete i upute za njeno izvođenje i održavanje do ugradnje poda. Vlačna čvrstoća podloge treba biti minimalno 1,5 N/mm2, a tlačna čvrstoća minimalno 25 N/mm2.
Podloga se priprema sačmarenjem ili brušenjem kako bi se skinula površinska "skramica" betona, odnosno glazure te osigurala potrebna prionjivost.
Postupak se izvodi u kombinaciji s industrijskim usisivačima, a podloga ostaje čista i spremna za apliciranje završnog poda.
Ukoliko je ipak došlo do oštećenja i nepravilnosti podloge, Izvođač treba provesti pripremu površine strojnim brušenjem ili frezanjem, čišćenjem, usisavanjem i odmašćivanjem, te zapunjavanjem epoksi mortovima (reprofiliranje) na mjestima oštećenja.
b) polaganje slojeva odabranog sustava
Nakon pripreme i čišćenja podloge izvodi se temeljni premaz.
Nakon sušenja temeljnog sloja pristupa se polaganju osnovnog sloja.
Dekorativni efekt se postiže sa listićima u boji.
Završna obrada lakom u 2 sloja, efekt ˝MAT˝.
Boja poda RAL 6004 Ili jednakovrijedno___________, listići u boji RAL 7035 ili jednakovrijedno___________.
Izvoditi prema uputama odabranog proizvođača, a u cijenu uključiti sve potrebne radove i materijale.
Izvođač je dužan ugraditi pod koji ima sve potrebne ateste za navedenu vrstu prostora.
Obračun po m2 gotove površine.
|  | m2 | 693
3. | Izvedba sokla uz poliuretanske podove
Izvedba sokla drvenom lajsnom presjeka 2x2cm završno svijetlosive boje (u boji zida). Na mjestima lomova i kuteva treba lajsnu koso zasijecati. Obračun po m1 razvijene dužine.
Obračun po m1 razvijene dužine.
|  | m' | 442
4. | Dobava i postavljanje otirača u vjetrobranu
Dobava i polaganje aluminijskog otirača sa gumenim umetcima debljine min. 22 mm. Otirač mora biti kvalitetan, predviđen za frekvetne prostore. Postava preko izvedene i suhe cementne glazure (estriha).
Po rubovima prostora se postavlja kutni čelični L profil 20x20mm. Prilikom izvedbe cementnih glazura mora se obratiti pažnja na visine i postavu L profila.
L profil mora biti pocinčan i završno ličen.
Obračun po kom.
|  | m2 | 6.6 |  | 0
5. | Protuprašni premaz u strojarnici
Protuprašni premaz na bazi epoksidnih smola, izvodi se na podnu ploču unutar strojarnice (obračunato u Zidarskim radovima).
U stavku je uključeno i premazivanje bočnih zidova do visine 15 cm.
U stavku uključiti sve potrebne radove na pripremi podloge: eventualna krpanja i reprofiliranje, otprašivanje, čišćenje…
Izvoditi prema uputama odabranog proizvođača, a u cijenu uključiti sve potrebne radove i materijale.
Obračun po m2 razvijene površine.
|  | m2 | 46
| B.IV. PODOPOLAGAČKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0

## B.V. OPCI UVJ. PARKET
B.V. PARKETARSKI RADOVI
OPĆI UVJETI
Materijal i rad moraju odgovarati Tehničkim uvjetima za izvođenje parketarskih radova HRN U.F2.016/77. ili jednakovrijedno __________________ i standardima: HRN EN 13226 ili jednakovrijedno __________________, HRN EN 13227 ili jednakovrijedno __________________, HRN EN 13228 ili jednakovrijedno __________________, HRN EN 13488 ili jednakovrijedno __________________, HRN EN 13489 ili jednakovrijedno __________________, HRN EN 13629 ili jednakovrijedno __________________, HRN EN 14761 ili jednakovrijedno __________________.
MASIVNI PARKET se reže od hrasta, jasena, javora, bukve, trešnje, graba ili egzota (mahagonij, teak i druge vrste subtropskih lišćara) u daščice koje imaju utor ili pero na svim rubovima.
Polaže se lijepljenjem na podlogu.
Parket se klasificira prema estetskim osobinama kao što su: čvorovi, tekstura, varijacije boje, urasla kora, bjelika itd., što znači da viša klasa ne znači mehanički ili tehnološki bolju kvalitetu proizvoda.
Ovisno o zemlji porijekla klase su: I, II, III; ili ekstra (E), natur (N), standard (S), rustik (R), van standarda (VS);,ili exquisit, select, design, struktur; ili A, B, C, D.
Širine su 50 – 90 mm standardne, najmanje 30 a najveće 350 mm, dužine su 250 – 900 mm standardne, do najviše 6000 mm, debljine su 10 – 22 mm
Završna obrada:
- lakiranje poliuretanskim ili vodenim lakom (mat, polusjaj ili sjaj) – dugotrajna zaštita visoke otpornosti
Izvodi se u 3 sloja. Nakon brušenja pristupa se lakiranju u 2 sloja sa svim potrebnim predradnjama (kitanje, brušenje i otprašivanje). Nakon drugog lakiranja pod brusiti, otprašiti i završno lakirati (treći premaz) i polirati.
- premazi na bazi biljnih ulja i voskova – zahtjevnije održavanje, ovisno o namjeni prostora potrebno obnoviti premaz svakih 6 mjeseci – 3 godine. Prilikom obnove nije nužno brušenje podloge.
Izvodi se u 1 ili 2 sloja. Kod obrade u jednom sloju, površina se dodatno štiti voskom i poliranjem. Kod obrade u dva sloja nije potrebna dodatna zaštita voskom.
Sav materijal (ljepila, lakovi, bitumeni za parket i ostalo), koji nisu obuhvaćeni standardima moraju imati ateste od za to ovlaštenih ustanova.
Ako koja stavka nije izvođaču jasna, mora prije predaje ponude tražiti objašnjenje od projektanta. Eventualne izmjene materijala, te način izvedbe tokom gradnje moraju se izvršiti isključivo pismenim dogovorom s projektantom i nadzornim inženjerom. Sve više radnje koje neće biti na taj način utvrđene neće se priznati u obračun. Prije polaganja parketa izvođač je dužan ispitati ispravnost podloge na koju se trebaju polagati parketi. Za svaku neispravnost treba upozoriti odmah pismeno izvođača građevinskih radova i zatražiti popravak. Ako izvođač položi parket na neispravnu podlogu, skidanje i ponovno polaganje parketa ide na račun izvođača parketarskih radova. Ako nije u troškovniku drugačije naznačeno, prijelaz iz prostorije u prostoriju istog nivoa učiniti kontinuirano bez prekida i praga.
Jedinična cijena uključuje
· provjeru kvalitete i točnosti podloga na gradilištu
· provjeru vlažnosti podloga
· provjeru vlažnosti parketa prije ugradbe
· sve posredne i neposredne troškove za rad, materijal, alat i građevinske strojeve
· sve transporte
· čišćenje tokom rada
· odvoz i zbrinjavanje smeća
· zaštićivanje podova
· završno čišćenje prije primopredaje radova
· nadoknadu eventualne štete nastale iz nepažnje na svojim ili tuđim radovima
· zidarske pripomoći kod ugradbe (rad i materijal)
- ugradnju svih proizvoda prema uputama i tehničkim specifikacijama odabranog proizvođača, uključivo svi potrebni radovi i materijali do pune funkcionalnosti
Izvođač će pristupiti izvedbi tek nakon što projektant potpisom potvrdi uzorke daščica i obrade (riblja kost, brodski pod, po kvadratnom uzorku ili prema nacrtu).
Obračun:
- podovi po površini izraženoj u m2
- kutne letvice po dužini izraženoj u m1
Ovi opći uvjeti se mijenjaju ili nadopunjuju pojedinim stavkama troškovnika.
GRAD SPLIT
Split. Obala kneza Branimira 17
OSNOVNA ŠKOLA PAZDIGRAD
Split. Put Pazdigrada

## B.V. PARKETARSKI RADOVI
R.BR. | OPIS STAVKE | MJERA | KOLIČINA | JED. CIJENA | UK. CIJENA
B.V. PARKETARSKI RADOVI
1. | Dobava i polaganje hrastovog parketa – POLIVALENTNA DVORANA.
Izvedba podova dvorane industrijskim - kant parketom. Parket od hrastovih daščica. Debljina (mm): 23 Širina (mm): 20 Dužina (mm): 160 Polaganje punoplošnim ljepljenjem na betonsku podlogu odgovarajućim PU ljepilom. Priprema podloge treba biti temeljita i uključuje čišćenje, impregniranje, te izravnavanje masom za izravnanje u debljini cca 3-5mm s brušenjem prije polaganja parketa. Vlažnost podloge prema preporukama odabranog proizvođača (do 2%). U cijenu uključiti dvostruko brušenje i kitanje do potpune zatvorenosti fuga te trostruko lakiranje dvokomponentnim lakom na bazi vode - završna obrada polusjaj. Obračun po m2.
Izvedba sokla drvenom lajsnom presjeka 2x2cm završno bijele boje. Na mjestima lomova i kuteva treba lajsnu koso zasijecati. Obračun po m1 razvijene dužine.
Sa svim potrebnim radovima i materijalima do pune gotovosti.
| a) parket | m2 | 198
| b) kutne letvice | m' | 59
| B.V. PARKETARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0

## B.VI. OPCI UVJ. KER.PL.
B.VI. KERAMIČARSKI RADOVI
OPĆI UVJETI
Sva opločenja zidova, podova i sl. izvesti tamo gdje je to po projektu predviđeno. Radove izvoditi u skladu s HRN EN 14411:2004 ili jednakovrijedno __________________ i Tehničkim uvjetima za izvođenje keramičarskih radova HRN U.F2.011/77 ili jednakovrijedno __________________. Ljepila za pločice prema HRN EN 12004:2008 ili jednakovrijedno __________________.
Materijali za izradu moraju zadovoljavati odgovarajuće propise i standarde:
Pločice
-neglazirane podne pločice HRN B.D1.310,320,322 ili jednakovrijedno __________________
-fasadne i podne pločice vučene i prešane HRN B.D1.335.334 ili jednakovrijedno __________________
-fasadne keramičke pločice HRN B.D8.050 ili jednakovrijedno __________________
-glazirane podne pločice HRN B.D1.305,306 ili jednakovrijedno __________________, HRN B.D8.460,052 ili jednakovrijedno __________________
-glazirane zidne pločice HRN B.D1.300,301 ili jednakovrijedno __________________, HRN B.D8.460,052 ili jednakovrijedno __________________
-cement HRN B.C1.010-015 ili jednakovrijedno __________________
Sav vezni materijal, ljepila, zaptivni materijal i pomoćna sredstva HRN U.F2.011 ili jednakovrijedno __________________. Ako koja stavka nije izvođaču jasna, mora prije predaje ponude tražiti objašnjenje od naručitelja. Eventualne izmjene materijala, te način izvedbe tokom gradnje mora se izvršiti isključivo pismenim putem dogovorom s projektantom i nadzornim inženjerom. Sve više radnje koje neće biti na taj način utvrđene, neće se priznati u obračun.
Način izvedbe i ugradbe, preuzimanje i priprema podloge, te način obračuna u svemu prema postojećim normama za izvođenje završnih radova u građevinarstvu TU-IX.
Jedinična cijena treba sadržavati:
- uzimanje mjera na gradnji,
- sav potreban materijal uključivo vezni,
- sav potreban rad uključivo alat i mašine,
- transportne troškove materijala,
- dovođenje struje, vode i plina od priključka na gradilištu do mjesta korištenja,
- davanje traženih uzoraka,
- zaštitu izvedenih radova,
- čišćenje izrađenih površina,
- odvoz otpada i šute nakon izvedenih radova,
- popravak manjih oštećenja i nečistoća na podlozi,
- poduzimanje mjera po HTZ i drugim postojećim propisima,
- popravak štete učinjene nepažnjom pri radu na svojim ili tuđim radovima,
- keramičku obradu raznih kutija i sl. elektr. instalacije na površinama koje se obrađuju.
- ugradnju svih proizvoda prema uputama i tehničkim specifikacijama odabranog proizvođača, uključivo svi potrebni radovi i materijali do pune funkcionalnosti
- zidarske pripomoći kod ugradbe (rad i materijal)
Obračun:
- opločenja podova po površini u m2
- opločenja zidova po površini u m2
- sokl( podnožja ) po dužini u m'
Ovi opći uvjeti se mijenjaju ili dopunjuju opisom pojedine stavke troškovnika.
Dobava pločica obuhvaća cijenu dobave potrebne količine pločica i dostavu na gradilište. Ugradnja pločica obuhvaća dostavu do prostora ugradnje, rad na izvedbi pojedine stavke i sav materijal potreban za ugradnju (građevinsko ljepilo, distanceri / križići, masa za fugiranje, rubne letvice i slično).
Sve pločice koje se ugrađuju moraju biti odobrene od projektanta.
GRAD SPLIT
Split. Obala kneza Branimira 17
OSNOVNA ŠKOLA PAZDIGRAD
Split. Put Pazdigrada

## B.VI. KERAMIČARSKI RADOVI
R.BR. | OPIS STAVKE | MJERA | KOLIČINA | JED. CIJENA | UK. CIJENA
B.VI. KERAMIČARSKI RADOVI
Napomena: Sve pločice moraju biti odobrene od strane projektanta.
Izvođač je dužan dostaviti minimalno po 3 uzorka pločica iz asortimana odabranog proizvođača za svaku različitu vrstu opločenja, a uzorci trebaju biti odabrani prema opisu stavke.
Pločice su jednobojne, bez šara.
Sheme polaganja prema izvedbenom projektu.
1. | Keramičke pločice - pod pomoćnih prostorija
Dobava i polaganje unutarnjih, neglaziranih, podnih, protukliznih, porculansko-granitnih (Gres - umjetni kamen) keramičkih pločica I klase, na podove pomoćnih prostorija.
Pločice se polažu u sloj vodootpornog građevinskog ljepila, ukupne debljina sloja 1,5 - 2 cm. Pločice su dimenzija 20x20cm. Polaganje okomito na zidove, fuga na fugu, debljine 3 mm.
Protukliznost R10.
Pločice su sive boje, a završno je pločica obrađena poliranjem.
U jediničnu cijenu je potrebno uračunati i sokl visine 10 cm uz podove gdje se zidovi ne opločuju.
U jediničnu cijenu uključiti sve potrebne radove i materijale: dobava, ugradnja, izrezivanja, brušenja, fugiranje, čišćenje, usklađivanje detalja – do gotovog opločenja.
| a) dobava | m2 | 50
| b) ugradnja | m2 | 50
2. | Keramičke pločice - pod sanitarija
Dobava i polaganje unutarnjih, neglaziranih, podnih, protukliznih, porculansko-granitnih (Gres - umjetni kamen) keramičkih pločica I klase, na podove sanitarija
Pločice se polažu u sloj vodootpornog građevinskog ljepila, ukupne debljina sloja 1,5 - 2 cm. Koristiti pločice sivozelene boje (kao RAL 1000 ili jednakovrijedno___________ - odobrava projektant) dimenzija 20x20 cm. Polaganje okomito na zidove, fuga na fugu, debljine 3 mm.
Protukliznost R10.
U jediničnu cijenu je potrebno uračunati i sokl visine 10 cm uz podove gdje se zidovi ne opločuju.
Pločice kojima se oblaže pod sanitarija moraju biti jednake boje kao i pločice kojima se oblaže zid - koristiti pločice koje se mogu koristiti na zid i pod.
U jediničnu cijenu uključiti sve potrebne radove i materijale: dobava, ugradnja, izrezivanja, brušenja, fugiranje, čišćenje, usklađivanje detalja – do gotovog opločenja.
| a) dobava | m2 | 56
| b) ugradnja | m2 | 56
3. | Keramičke pločice - zid sanitarija
Dobava i polaganje unutarnjih, glaziranih, zidnih keramičkih pločica I klase, na zidove sanitarija
Visina oblaganja do stropa.
Pločice se polažu u sloj vodootpornog građevinskog ljepila, ukupne debljina sloja 1,5 - 2 cm. Polaganje okomito na zidove, fuga na fugu, debljine 3 mm. Koristiti pločice sivozelene boje (kao RAL 1000 ili jednakovrijedno___________ - odobrava projektant) dimenzija 20x20 cm.
Pločice kojima se oblaže zid sanitarija moraju biti jednake boje kao i pločice kojima se oblaže pod - koristiti pločice koje se mogu koristiti na zid i pod.
Stavka obuhvaća polaganje pločica na ab zid i zidani i ožbukani zid i prozorsku klupčicu.
U jediničnu cijenu uključiti sve potrebne radove i materijale: dobava, ugradnja, izrezivanja, brušenja, fugiranje, čišćenje, usklađivanje detalja – do gotovog opločenja.
| a) dobava | m2 | 210
| b) ugradnja | m2 | 210
4. | Keramičke pločice - pod okna dizala
Pločice u sivoj boji 30x30cm. Ostalo kao stavka 1.
U jediničnu cijenu uključiti sve potrebne radove i materijale: dobava, ugradnja, izrezivanja, brušenja, fugiranje, čišćenje, usklađivanje detalja – do gotovog opločenja.
| a) dobava | m2 | 1.6
| b) ugradnja | m2 | 1.6
5. | Evakuacijsko stubište
Dobava i polaganje unutarnjih, neglaziranih, podnih, protukliznih, porculansko-granitnih (Gres - umjetni kamen) keramičkih pločica I klase, na plohe armiranobetonskog stubišta
Pločice u sivoj boji 30x30cm. Ostalo kao stavka 1.
Pločice se polažu u sloj odgovarajućeg građevinskog ljepila, ukupne debljina sloja 1,5 - 2 cm. Polaganje fuga na fugu, debljine do 3 mm.
Oblažu se nastupi i čela stuba, međupodesti i polaže se sokl uz zidove, visine 10 cm.
Pločice za nastupne plohe moraju imati protuklizni detalj -urezani žljebovi.
Uz zidove koji se ne oblažu pločicama postavlja se sokl iz istih pločica kao na podu, visine 10 cm.
U jediničnu cijenu uključiti sve potrebne radove i materijale: dobava, ugradnja, izrezivanja, brušenja, fugiranje, čišćenje, usklađivanje detalja – do gotovog opločenja.
Obračun po m2 za podove, a m' za sokl.
1) nastupne plohe
| 1a) dobava | m2 | 7.6
| 1b) ugradnja | m2 | 7.6
2) čeone plohe
| 2a) dobava | m2 | 4.3
| 2b) ugradnja | m2 | 4.3
3) podesti
| 3a) dobava | m2 | 1.8
| 3b) ugradnja | m2 | 1.8
4) sokl, h=10 cm
| 4a) dobava | m' | 22
| 4b) ugradnja | m' | 22
| B.VI. KERAMIČARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0

## B.VII. OPCI UV.SOBOSL.LIČ. R.
B.VII. SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI
OPĆI UVJETI
Materijal koji će se upotrijebiti, pomoćni materijal, rad i pomoćni rad mora u svemu odgovarati standardima, propisima i Tehničkim uvjetima za izvođenje ličilačkih radova HRN U.F2.O12/78 ili jednakovrijedno __________________.
Tijekom izvođenja radova treba obratiti pažnju na atmosferske prilike. Vanjski radovi se ne smiju izvoditi u slučaju oborina, magle, zraka prezasićenog vlagom, te jakog vjetra i temperature ispod +5°C.
Premazi i boje moraju biti postojani na svjetlo i otporni na pranje vodom, a na vanjskim plohama otporni na atmosferilije. Svi soboslikarski radovi moraju se izvesti prema izabranim uzorcima.
Izvođač je dužan prije početka rada pregledati podloge i ustanoviti da li su primjerene za predviđenu obradu. Ako na podlozi postoje bilo kakvi nedostaci koji se mogu odraziti na kvalitetu radova, izvođač je dužan na to upozoriti naručitelja radova jer se naknadno pozivanje na lošu podlogu neće uvažiti.Izvođač može započeti radove tek kad su iz prostorije odstranjeni svi otpaci i drugo što bi moglo smetati izvedbi. Za sve vrste soboslikarsko-ličilačkih radova podloge moraju biti čiste od prašine i druge prljavštine kao što su: smole, ulja, masti, čađa, gar, bitumen, cement, mort i dr. Bojati ili ličiti dopušteno je samo na suhu i pripremljenu podlogu.Vanjski ličilački radovi ne smiju se izvoditi po lošem vremenu, koje bi moglo štetiti kvaliteti radova (npr. hladnoća, oborine, magla, jak vjetar i sl.). Zabranjeno je bacati u kanalizaciju i sanitarne uređaje ostatke boje, vapna, gipsa, kita i drugog materijala.
ZIDOVI I STROPOVI
Unutrašnji zidovi prostorija prvo se izravnavaju, gletaju specijalnim postavama koje moraju dobro prilijegati na podlogu i nakon sušenja činiti vrlo čvrstu podlogu za bojanje disperzivnim bojama.
Klase pripreme podloge opisane su u Suhomontažnim radovima (K(Q)1 – K4).
U obračunu su posebno iskazane žbukane / betonske površine od gipskartonskih površina.
Grundiranje površine izvodi se i obračunava za cijelu površinu podloga od gipskartonskih ploča.
Kvaliteta kitanja i ličenja kontrolira se noću ili u zamračenoj prostoriji reflektorom prislonjenim uz plohu zida odnosno stropa. Kod ličenja vanjskih zidova treba se izbjegavati faza kitanja (2), a nikako ne predviđati fazu gletanja (3).
Vrste boja za unutarnje / vanjske prostora:
- disperzivne - disperzije bazirane na polimernim vezivima, kao npr. akrilna smola, silikatne, silikonske.
- disperzivne latex -disperzije na bazi vinilacetatnog polimera, izuzetno čvrste i otporne na pranje / ribanje
- dekorativne stucco boje - na bazi gašenog vapna i finih zrnaca mramornog praha sa specijalnim aditivima.
Sredstva za premazivanje, s obzirom na sastav i vrstu, moraju biti međusobno usklađena. Za podloge iz gips kartonskih ploča sredstva za premazivanje na osnovi vapna, vodenog stakla i silikata nisu primjerena. Kod disperzijskih silikatnih boja potrebno se pridržavati savjeta proizvođača sredstva. Kod gips kartonskih ploča koje su duže vrijeme bez zaštite izložene djelovanju svjetla može se pojaviti požutjelost i zato se prije nanošenja premaza preporučuje probni premaz preko više ploča, uključivo s fugiranim mjestima.
Ličenje unutarnjih zidova izvodi se slijedećim redoslijedom:
0. namakanje i struganje starog naliča,
1. impregnacija (grundiranje) – penetrirajući premaz podloge radi konsolidacije,
2. kitanje i zatvaranje pojedinačnih rupa, uključivo bandažiranje većih pukotina
3. gletanje – prevlačenje cijele površine ličilačkim kitom u nekoliko slojeva ovisno o zahtjevanoj kvaliteti površine uključivo brušenje i otprašivanje između slojeva,
4. brušenje i otprašivanje,
5. ovisno o vrsti boje i uputi proizvođača – nanošenje primera kako bi se smanjila upojnost podloge
6. dvokratno ili trokratno ličenje – nanošenje boje četkama, valjcima ili prskanjem.
Jedinična cijena uključuje:
· izradu uzoraka tona i obrade uz usklađivanje s Projektantom
· postavu i skidanje radne skele
· sve posredne i neposredne troškove za rad, materijal, alat i strojeve
· sve transporte
· čišćenje tokom rada, odvoz i zbrinjavanje smeća
· završno čišćenje prije primopredaje radova
· nadoknadu eventualne štete nastale iz nepažnje na svojim ili tuđim radovima
· zidarske pripomoći kod ugradbe (rad i materijal)
- ugradnju svih proizvoda prema uputama i tehničkim specifikacijama odabranog proizvođača, uključivo svi potrebni radovi i materijali do pune funkcionalnosti
Obračun:
- zidovi se obračunavaju po površini izraženoj u m2 na način:
· otvori manji od 3 m2 se ne odbijaju i špalete se ne obračunavaju dodatno
· otvori veći od 3 m2 odbija se višak preko 3 m2, a špalete veće od 15 cm dodaju se kvadraturi
- stropovi se obračunavaju po površini izraženoj u m2 - zasebno gipskartonske i žbukane površine
Ovi opći uvjeti se mijenjaju ili nadopunjuju pojedinim stavkama troškovnika.
GRAD SPLIT
Split. Obala kneza Branimira 17
OSNOVNA ŠKOLA PAZDIGRAD
Split. Put Pazdigrada

## B.VII. SOBOSLIK. LIČIL. RADOVI
R.BR. | OPIS STAVKE | MJERA | KOLIČINA | JED. CIJENA | UK. CIJENA
B.VII. SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI
Napomena: Ličenje stolarije, bravarije i čelične konstrukcije je sastavni dio tih radova, te se ovdje NE obračunava.
Kod odabira boje potrebno je izvesti tri uzorka tona prije konačnog odabira.
1. | Slikanje unutarnjih ožbukanih zidova koji se ne oblažu keramikom - disperzna boja, latex disperzija.
Slikanje unutarnjih ožbukanih zidova disperznom bojom za unutarnje radove, odnosno latex disperzijom. Boje odobrava projektant. Latex boja je otporna na prljanje, kemikalije, sredstva za čišćenje i trenje od pranja zidova - paropropusna, mat. Jedinična cijena sadrži sitne popravke površina nakon izvedbe elektroinstalacija, dvostruko gletanje, brušenje i kitanje, te impregnaciju i dvostruki premaz završnom bojom. Radna skela, bez obzira na visinu, uračunata je u jediničnu cijenu.
Boja RAL 7035 ili jednakovrijedno_______.
Obračun po m2 obojene površine. Uračunati sve potrebne radove i materijale.
| 1) disperzna boja | m2 | 480
| 2) latex disperzija | m2 | 70
2. | Slikanje unutarnjih zidarski obrađenih (gletanih) ab zidova - disperzna boja, latex disperzija.
Slikanje unutarnjih gletanih ab zidova disperznom bojom za unutarnje radove, odnosno latex disperzijom. Boje odobrava projektant. Latex boja je otporna na prljanje, kemikalije, sredstva za čišćenje i trenje od pranja zidova - paropropusna, mat. Jedinična cijena sadrži sitne popravke površina nakon izvedbe elektroinstalacija, dvostruko gletanje, brušenje i kitanje, te impregnaciju i dvostruki premaz završnom bojom. Radna skela, bez obzira na visinu, uračunata je u jediničnu cijenu.
Boja RAL 7035 ili jednakovrijedno_______.
Obračun po m2 obojene površine. Uračunati sve potrebne radove i materijale.
| 1) disperzna boja | m2 | 900
| 2) latex disperzija | m2 | 140
3. | Slikanje gipskartonskih zidova - disperzna boja.
Slikanje unutarnjih gipskartonskih zidova disperznom bojom i latex disperzijom za unutarnje radove. Boje uskladiti s Projektantom. Latex boja je otporna na prljanje, kemikalije, sredstva za čišćenje i trenje od pranja zidova - paropropusna, mat. Jedinična cijena sadrži sitne popravke površina nakon izvedbe elektroinstalacija, eventualno potrebno gletanje odgovarajućom glet masom, brušenje i kitanje, te impregnaciju i dvostruki premaz završnom bojom. Radna skela, bez obzira na visinu, uračunata je u jediničnu cijenu.
Površina gipskartonskih ploča je pripremljena u sklopu Suhomontažnih radova – do kvalitete K2, a priprema do završne kvalitete (K4) sadržana je u ovoj stavci.
Zidove na kojima se izvodi latex boja gletati u cijeloj površini.
Boja RAL 7035 ili jednakovrijedno_______.
Obračun po m2 obojene površine. Uračunati sve potrebne radove i materijale.
| 1) disperzna boja | m2 | 430
| 2) latex disperzija | m2 | 150
4. | Slikanje armiranobetonskih stropova - disperzna boja.
Slikanje unutarnjih gletanih ab stropova disperznom bojom za unutarnje radove.
Boje odobrava projektant.
Jedinična cijena sadrži sitne popravke površina nakon izvedbe elektroinstalacija, te impregnaciju i dvostruki premaz završnom bojom. Radna skela, bez obzira na visinu, uračunata je u jediničnu cijenu.
Obračun po m2 obojene površine. Uračunati sve potrebne radove i materijale.
| a) RAL 7035 ili jednakovrijedno_______ | m2 | 745
| b) RAL 5003 ili jednakovrijedno_______ | m2 | 382
5. | Slikanje gipskartonskih spuštenih stropova
Slikanje unutarnjih gipskartonskih spuštenih stropova disperznom bojom za unutarnje radove. Površina gipskartonskih ploča je pripremljena u sklopu Suhomontažnih radova – do kvalitete K2, a priprema do završne kvalitete (K3) sadržana je u ovoj stavci.
Jedinična cijena sadrži sitne popravke površina nakon izvedbe elektroinstalacija, eventualno potrebno gletanje, brušenje i kitanje, te impregnaciju i dvostruki premaz završnom bojom. Radna skela, bez obzira na visinu, uračunata je u jediničnu cijenu.
Stavka uključuje i bočne vertikalne stranice na denivelaciji.
Strop je na visini do 3 m od poda.
Boja - odobrava projektant.
Obračun po m2 obojene površine. Uračunati sve potrebne radove i materijale.
| a) RAL 7035 ili jednakovrijedno_______ | m2 | 13
| b) RAL 5003 ili jednakovrijedno_______ | m2 | 41
6. | Impregnacija betonskih površina u interijeru
Izvodi se impregnacijskim premazom za betonske površine. Površina treba biti bez labavih dijelova, čista, bez prašine i suha. Impregnacijski sloj nanosi se dva puta s aparatom za prskanje ili četkom - sve prema uputi odabranog proizvođača.
U stavku uključena sav potreban materijal, pribor i rad. Po m2 razvijene površine.
|  | m2 | 428 |  | 0
| B.VII SOBOSL. LIČILAČKI UKUPNO: |  |  |  | 0

## B.VIII. OPCI UVJ. STOLARSKI
B.VIII. STOLARSKI RADOVI
OPĆI UVJETI
Prozore i vrata izvoditi prema Tehničkim propisima za prozore i vrata NN 69/06, te prema Tehničkom propisu o racionalnoj upotrebi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15, 070/18, 073/18, 026/18, 102/20).
Tehnička svojstva prozora i vrata, ovisno o vrsti prozora odnosno vrata moraju ispunjavati opće i posebne zahtjeve bitne za njihovu krajnju namjenu u građevini i moraju biti specificirana prema normi HRN EN 14351-1:2010 (Prozori i vanjska pješačka vrata bet otpornosti na požar) ili jednakovrijedno __________________ dok staklo u graditeljstvu mora biti specificirano prema HRN EN 572-9:2005 ili jednakovrijedno __________________, te ostalim normama prema Odluci o popisu normi bitnih za primjenu Tehničkog propisa za prozore i vrata - www.mzopu.hr.
Unutarnja stolarija - vrata i unutarnje stijene izvode se, osim od vrsta masivnog i lameliranog drveta (bor, jela, smreka, hrast) i od pločastih predgotovljenih materijala materijali – furnira, panel ploča, vlaknatica i iverica, MDF ploča, laminata itd.
Dovratnici mogu biti drveni (masiv ili llamelirani), od MDF-a ili metalni (čelični ili aluminijski).
Prozori i vrata imaju jedno ili više krila unutar jednog okvira.
Stijena ima višedijelnu okvirnu konstrukciju.
Okovi unutarnjih vrata:
cilindar petlje, podne pumpe, bommer petlje, viseće vodilice, usadne brave, kvake, rozete, štitovi, cilindar brava.
Stolarija se ugrađuje mokrim postupkom ili suhim postupkom (ugradnjom na slijepe okvire ili ekspandirajućom pjenom). U slučaju mokre ugradnje stolariju treba zaštititi (PE folijom).
Zidarska mjera je razmak konstruktivnih elemenata.
Modularna mjera je razmak modularnih ravnina koji je manji od zidarske mjere.
Stolarska mjera je stvarna vanjska mjera stolarskog elementa koja treba biti manja od modularne mjere.
Svjetla stolarska mjera koristi se kod vrata i označava čisti razmak između dovratnika, odnosno poda i nadvratnika.
Razlika između zidarske i modularne mjere kod mokre gradnje treba biti 2 cm, a kod montažne može biti i 0,5.
Razlika između modularne i stolarske mjere treba biti od 0,3 do 2 cm.
Vrata ili prozorsko krilo je lijevo ako je okovano s lijeve strane, odnosno ako se otvara u smjeru negativne rotacije (kazaljke na satu).
Prilikom uvođenja u posao podizvođač će provjeriti točnost izvedbe. Izvođač će pristupiti izvedbi tek nakon što projektant potpisom odobri radioničke nacrte i tehnološku razradu svih detalja
Ponuđač je dužan nuditi solidan i ispravan rad, na temelju shema i troškovnika, pa se neće uzeti u obzir naknadno pozivanje na eventualno nerazumjevanje ili manjkavosti opisa ili nacrta.
Prije pristupa izradi stolarije izvođač je obavezan prekontrolirati količine i zidarske veličine otvora na gradilištu. Radioničke nacrte izrađuje izvođač stolarskih radova, te dostavlja na usaglašavanje projektantu. Izvođač je dužan s rukovodiocem gradilišta definirati redosljed izrade i isporuke stolarskih elemenata.
Svi stolarski elementi isporučuju se na gradilištu kao gotov finalni proizvod, osim onog dijela stolarije koji se liči na gradilištu, ukoliko tako određuje odabrani proizvod.
Sva stolarija kod dostave mora biti zaštićena, dok se finalno obrađeni proizvodi zaštićuju i nakon ugradbe od nenamjernog oštećenja, a što je sadržano u jediničnoj cijeni.
STAKLARSKI RADOVI
Staklarski radovi moraju biti specificirani prema HRN EN 572-9:2005 ili jednakovrijedno __________________. Staklarskim radovima u ovom troškovniku obuhvaćeno je: • izrada staklenih vrata, predgrada i okna od kaljenog i /ili lameliranog stakla, te obloga zrcalom u prostoru stubišta
Izvođač treba upotrijebiti materijal koji u svemu (vrsti, boji i kvaliteti) mora biti jednak uzorku što ga odobri projektant. Materijal predviđen za izvedbu naveden je u stavkama troškovnika.
Prije početka radova izvođač mora ustanoviti kvalitetu i provjeriti mjere otvora stolarskih i bravarskih radova koji se ostakljuju. Istu takvu provjeru treba izvođač obaviti prije ugradnje vrata od kaljenog stakla. Ako izvođač ustanovi neispravnosti na otvorima stolarskih i bravarskih proizvoda, te na otvorima gdje se trebaju ugraditi vrata od kaljenog stakla, o tome mora odmah pismeno obavijestiti svog naručitelja kako bi se te neispravnosti mogle otkloniti na vrijeme i omogućiti nesmetan rad izvođaču staklarskih radova.
Izvođač će pristupiti izvedbi tek nakon što projektant potpisom odobri tehnološku razradu svih detalja.
Jedinična cijena uključuje:
- uzimanje mjera na gradilištu
- tehnološku razradu svih detalja
- izradu radioničkih nacrta
- sav spojni materijal
- ostakljenje (ukoliko je projektom tako predviđeno)
- sav okov
- zaštitne premaze
- postavu i skidanje radne skele
- sve posredne i neposredne troškove za rad, materijal, alat i građevinske strojeve
- sve transporte
- čišćenje tokom rada s odvozom i zbrinjavanjem otpada
- završno čišćenje prije primopredaje radova
- nadoknadu eventualne štete nastale iz nepažnje na svojim ili tuđim radovima.
- zidarske pripomoći kod ugradbe (rad i materijal)
- ugradnju svih proizvoda prema uputama i tehničkim specifikacijama odabranog proizvođača, uključivo svi potrebni radovi i materijali do pune funkcionalnosti
Obračun:
- prozori, vrata i stijene temeljem shematskog nacrta i razrađenog detalja i opisa po broju kom
- staklena vrata i stijene temeljem sheme i radioničkih detalja po broju kom
- zrcala po površini u m2
- iznimno se kod velikih stijena može izraziti površina stijene u m2
- prozorske klupčice po dužini izraženo u m1
- stepenište po broju (navesti sve dijelove: nastupne i čeone plohe, tetive, i sl.) kom
- ograda po dužini kosih i ravnih dijelova izraženih u m1
Ovi opći uvjeti se mijenjaju ili nadopunjuju pojedinim stavkama troškovnika.
Investitor:
Građevina:
GRAD SPLIT
Split. Obala kneza Branimira 17
OSNOVNA ŠKOLA PAZDIGRAD
Split. Put Pazdigrada

## B.VIII. STOLARSKI RADOVI
R.BR. | OPIS STAVKE | MJERA | KOLIČINA | JED.CIJENA | UK. CIJENA
B.VIII. STOLARSKI RADOVI
OPĆENITO ZA SVE STAVKE
Unutarnja vrata izvode se prema shemama stolarije. Isporučuju se s opšavnim letvama i pripadajućim okovom. Sva vrata imaju 3 cilindrične spojnice (petlje), imaju cilindričnu ili običnu usadnu bravu s pripadajućim kompletom ključeva.
Kvake su s rozetom, izrađene od satiniranog inoxa - odobrava Projektant (dostaviti 3 uzorka).
Na vratima kupaonica brava je okretni zasun s unutarnje strane, s mogućnošću otvaranja s vanjske strane u slučaju nezgode ili slično - tip odobrava Projektant.
Na svim ulaznim vratima u grupe sanitarija ( M i Ž) se ugrađuje hidraulički samozatvarač.
Ukoliko stavkom nije navedeno drugačije, krilo izrađeno iz sendviča ispunjenog olakšanom ivericom i obostrano obloženog MDF pločom d=4 mm. Ukupna širina krila iznosi 40-42 mm.
Završna obrada je ličenjem PU lakom.
Navedene boje odobrava projektant uz izvedbu 3 uzorka boje prije konačnog odabira.
Dovratnici su drveni (smrekovina) površinski obrađen PU lakom u tonu vratnog krila.
Svi dovratnici se izrađuju u punoj širini zida u koji se ugrađuju, osim ukoliko stavkom nije drugačije određeno. Debljina dovratnika minimalno 5 cm.
Prije izrade stolarskih stavki sve mjere ugradbe i broj komada obavezno je kontrolirati na objektu.
Sve iskazane mjere su svijetle i zidarske mjere, a moguće je usklađivanje nakon odabira proizvođača.
S eventualnim promjenama građevinskih otvora (max ±2 cm) moraju biti upoznati Projektant i Nadzorni inženjer.
Sheme stolarije su sastavni dio Troškovnika i dopunjuju stavke, te ih je Ponuditelj dužan proučiti.
Sav okov, kvake i brave odobrava Projektant.
Pregrade u sanitarijama, horiontalne obloge u kupaonicama i klupčice izvode se od HPL ploča - visokotlačno prešanih laminat ploča prema standardu EN 438 ili jednakovrijedno __________________, proizvodenih prešanjem celuloznih papira impregniranih fenolnim termootpornim smolama pod visokim tlakom i visokim temperaturama. Jezgra crne boje.
Za sve stavke Izvođač mora izraditi radionički nacrt zbog kontrole i ovjere kod Projektanta, te zbog odobrenja detalja, okova, spojeva, odabira boja i sl. Ukoliko izvođač ugradi stavku bez suradnje i ovjere sa Projektantom, dužan je sve izvedeno demontirati i ponoviti kompletnu izvedbu, u cijelosti o svom trošku.
Ovi uvjeti se mijenjaju ili nadopunjuju pojedinim stavkama troškovnika.
Numeracija shema stolarije i troškovničkih stavki je identična.
1. | Unutarnja 1-krilna, zaokretna, drvena, puna vrata i bočni fiksni ostakljeni dio
Izrada, doprema i ugradba dvodijelne unutarnje stijene s bočnim ostakljenim dijelom i jednokrilnim zaokretnim vratima svijetle širine 90 cm u građevinskom otvoru vel. 140/220 cm.
Brava cilindrična.
Vratno krilo je glatko, površinski obrađeno u furniru breze. Dovratnik izrađen u punoj širini zida.
Ostakljenje bočnog fiksnog elementa dvostrukim sigurnosnim, laminiranim staklom, debljine 2 x 10 mm.
Detalji, kvake, okov - odobrava Projektant.
Ugradnja u nosivi betonski zid i gipskartonski zid debljine 20cm.
Broj komada, dimenzije i smjer otvaranja kontrolirati na gradilištu.
Veličina vrata:
svijetla mjera vrata: 90 / 213 cm
zidarska mjera: 140 / 220 cm
Komada: 10 (4D + 6L)
|  | kom | 10 |  | 0
2. | Unutarnja 1-krilna, zaokretna, drvena, puna vrata
Izrada, doprema i ugradba jednokrilnih zaokretnih vrata svijetle širine 90 cm u građevinskom otvoru vel. 105/220 cm.
Brava cilindrična.
Vratno krilo je glatko, površinski obrađeno u furniru breze. Dovratnik izrađen u punoj širini zida.
Detalji, kvake, okov - odobrava Projektant.
Ugradnja u nosivi betonski zid debljine 20cm.
Broj komada, dimenzije i smjer otvaranja kontrolirati na gradilištu.
Veličina vrata:
svijetla mjera vrata: 90 / 213 cm
zidarska mjera: 105/ 220 cm
Komada: 3 (2D +1L)
|  | kom | 3 |  | 0
3. | Unutarnja 1-krilna, zaokretna drvena, puna vrata svijetle širine 70cm
Vrata su puna, glatka, površinski obrađena u boji kao RAL 7035 ili jednakovrijedno___________ - odobrava projektant.
Ugradnja u nosivi betonski zid i gipskartonski zid debljine 20cm.
Brava cilindrična.
Broj komada, dimenzije i smjer otvaranja kontrolirati na gradilištu.
Veličina vrata: svijetla mjera: 70 / 213 cm
zidarska mjera: 85 / 220 cm
Komada: 5 (1D + 4L)
|  | kom | 5
4. | Unutarnja 1-krilna, zaokretna drvena, puna vrata svijetle širine 90cm
Vrata su puna, glatka, površinski obrađena u boji kao RAL 7035 ili jednakovrijedno___________ - odobrava projektant.
Ugradnja u nosivi betonski zid debljine 20cm.
Brava cilindrična .
Broj komada, dimenzije i smjer otvaranja kontrolirati na gradilištu.
Veličina vrata: svijetla mjera: 90 / 213 cm
zidarska mjera: 105 / 220 cm
Komada: 1D
|  | kom | 1 |  | 0
5. | Unutarnja 1-krilna, zaokretna drvena, puna vrata svijetle širine 80cm
Vrata su puna, glatka, površinski obrađena u boji kao RAL 7035 ili jednakovrijedno___________ - odobrava projektant.
Ugradnja u nosivi betonski zid debljine 20cm.
Brava cilindrična .
Broj komada, dimenzije i smjer otvaranja kontrolirati na gradilištu.
Veličina vrata: svijetla mjera: 80 / 213 cm
zidarska mjera: 95 / 220 cm
Komada: 1D
|  | kom | 1 |  | 0
6. | Unutarnja 2-krilna, zaokretna drvena, puna vrata svijetle širine 200cm
Vrata su puna, glatka, površinski obrađena u furniru breze.
Ugradnja u nosivi betonski zid debljine 20cm.
Zvučno-izolacijska vrijednost Rw min. = 37 dB.
Izvedba sa panik polugom.
Vrata su opremljena sa 3 cilindrične petlje, brava se izvodi s kodiranim ključem - karticom. Uskladiti sa izvedbom elektroinstalacija.
Broj komada, dimenzije i smjer otvaranja kontrolirati na gradilištu.
Veličina vrata: svijetla mjera: 200 / 213 cm
zidarska mjera: 215 / 220 cm
|  | kom | 1
6a. | Unutarnja 2-krilna, zaokretna drvena, puna vrata svijetle širine 200cm
Bez panik poluge, brava cilindrična (bez kodiranog ključa), ostalo kao prethodna stavka.
Veličina vrata: svijetla mjera: 200 / 213 cm
zidarska mjera: 215 / 220 cm
|  | kom | 1
7. | Unutarnja 1-krilna, zaokretna drvena, puna vrata svijetle širine 60cm
Vrata su puna, glatka, površinski obrađena u boji kao RAL 7035 ili jednakovrijedno___________ - odobrava projektant.
Ugradba u pregradni zid od gipskartonskih ploča 10 cm.
Brava cilindrična .
Broj komada, dimenzije i smjer otvaranja kontrolirati na gradilištu.
Veličina vrata: svijetla mjera: 60 / 213 cm
zidarska mjera: 75 / 220 cm
Komada: 2 (1D + 1L)
|  | kom | 2
8. | Unutarnja 1-krilna, zaokretna drvena, puna vrata svijetle širine 70cm
Vrata su puna, glatka, površinski obrađena u boji kao RAL 7035 ili jednakovrijedno___________ - odobrava projektant.
Ugradba u pregradni zid od gipskartonskih ploča 10 cm.
Brava cilindrična .
Vrata se sa strane dvorane oblažu sa akustičkim pločama (jednakim kao što se izvode na zidu) obračunato u Suhomontažnim radovima - uskladiti radove. Izvesti u ravnini.
Broj komada, dimenzije i smjer otvaranja kontrolirati na gradilištu.
Veličina vrata: svijetla mjera: 60 / 213 cm
zidarska mjera: 75 / 220 cm
Komada: (1D )
|  | kom | 1
9. | Unutarnja 1-krilna, klizna drvena, puna vrata svijetle širine 130cm
Vrata su puna, glatka, površinski obrađena u boji kao RAL 7035 ili jednakovrijedno___________ - odobrava projektant.
Ugradba u pregradni zid od gips-kartonskih ploča deb. 20 cm.
Vrata kližu u prostor zida. Uključivo komplet nosača i vodilica za klizna vrata (kazeta za klizna vrata).
Brava cilindrična.
Uključivo okov, brava i detalji vodilica, maske vodilice, prihvatnika i slično do pune funkcionalnosti.
Broj komada, dimenzije i smjer otvaranja kontrolirati na gradilištu.
Veličina vrata:
zidarska mjera: 130 / 220 cm
|  | kom | 1
10. | Unutarnja 2-krilna, zaokretna drvena, puna vrata svijetle širine 230cm
Vrata su puna, glatka, površinski obrađena u boji kao RAL 7035 ili jednakovrijedno___________ - odobrava projektant.
Vrata se sa strane prostora za odmor oblažu sa akustičkim pločama (jednakim kao što se izvode na zidu) - obračunato u Suhomontažnim radovima - uskladiti radove. Izvesti u ravnini.
Vrata su dimenzija 230x220cm.
Ugradnja u pregradni zid od gips-kartonskih ploča deb. 15cm.
Brava cilindrična .
Broj komada, dimenzije i smjer otvaranja kontrolirati na gradilištu.
Dimenzije: vrata 230x220cm
|  | kom | 1
PREGRADE U SANITARIJAMA
11. | Pregrade u sanitarijama - HPL ploče
Izrada, dobava i ugradnja unutranjih pregradnih stijena u sanitarijama. Stijena i vratno krilo su od interijerskih HPL ploča debljine 13 mm u sivoj boji iz asortimana odabranog proizvođača - odobrava projektant. . Svi rubovi ploča završno su obrađeni sa skošenim ili polukružno završenim rubovima. Stijena je odignuta od poda za 15 cm, pomoću tipskih inox nogica, sa mogućnošću regulacije visine. Regulacijski vijak i vijak za učvršćenje nogice u pod sakriveni su ukrasnom inox rozetom. Svi spojevi međustijena i dovratnika sa zidovima, te međustijena sa dovratnicima izvedeni su sa po tri kutne inox spojnice. Frontalna strana kabine ojačana je i ukrućena gornjom horizontalnom inox cijevi, promjera 32 mm.
Visina svih pregrada (bočne stijene, frontalne stijene) iznosi 205 cm, pa ukupna visina iznosi 15 + 205 = 220 cm od kote poda.
Vrata su s kvakom i leptir bravom u inox izvedbi za zaključavanje WC-a ili tuš kabine, s pokazivačem slobodno / zauzeto u zelenoj i crvenoj boji, i mogućnošću sigurnosnog otvaranja izvana.
Svijetla širina svih vrata iznosi 60 cm.
Stavka sadrži pregrade za 3 wc kabine, a sastoji se od frontalne stijene i 3 bočne pregrade.
Frontalna strana kabine se sastoji od 3 vrata širine 60 cm, te 3 bočna fiksna dijela - sve prema shemi.
Uglavnom se svaka wc kabina sastoji od bočnog dijela i fronte s vratima, povezanih u 'L' oblik.
U stavku su uključene sve potrebne predradnje, kompletni okov, pokrovne letvice, brtvljenja i svi dodatni materijali. Sve opisano je u cijeni stavke. Sve mjere kontrolirati izmjerom na licu mjesta.
Fiksiranje svih alu profila i sva potrebna učvršćenja izvedena su inox vijcima. Inox u brušenoj izvedbi.
Izvođač mora izraditi radionički nacrt zbog kontrole i ovjere kod Projektanta, te definiranja varijanti detalja, okova, kvake i sl. Ukoliko izvođač ugradi stavku bez suradnje i ovjere sa Projektantom, dužan je sve izvedeno demontirati i ponoviti kompletnu izvedbu, u cijelosti o svom trošku.
Veličina:
fronta: 270 (5+60+30+60+30+60+25) / 220 (15+205) cm
bočna strana: 3x 150 / 220 (15+205 cm)
|  | kom | 1
12. | Pregrade u sanitarijama - HPL ploče
Stavka sadrži pregrade za 1 wc kabinu, a sastoji se od frontalne stijene sa vratima širine 60 cm i bočnog fiksnog dijela, te pregrade uz pisoar - sve prema shemi.
Pregrade između pisoara su dimenzija 40 / 205 cm, sidrene direktno u zid sa tri sidrena detalja u inox izvedbi, a izrađene od HPL ploča.
U svemu kao stavka 11.
Veličina:
fronta: 175( 90+60+5) / 220 (15+205) cm
bočna strana: 90 / 220 (15+205 cm)
pregrada: 40/ 220 (15+205 cm)
|  | kom | 2
13. | Pregrade u sanitarijama - HPL ploče
Stavka sadrži pregrade za 2 wc kabine, a sastoji se od frontalne stijene sa vratima širine 60 cm i 2 bočna fiksna dijela.
U svemu kao stavka 11.
Veličina:
fronta: 180 ( 5+60+30+60+25) / 220 (15+205) cm
bočna strana: 150 / 220 (15+205 cm)
|  | kom | 1
14. | Pregrade u sanitarijama - HPL ploče
Stavka sadrži pregrade za 1 wc kabinu, a sastoji se od frontalne stijene sa vratima širine 60 cm, te pregrade uz pisoar - sve prema shemi.
Pregrade između pisoara su dimenzija 40 / 205 cm, sidrene direktno u zid sa tri sidrena detalja u inox izvedbi, a izrađene od HPL ploča.
U svemu kao stavka 11.
Veličina:
fronta: 155 (10+60+85) / 220 (15+205) cm
pregrada: 40/ 220 (15+205 cm)
|  | kom | 1
15. | Pregrade u sanitarijama - HPL ploče
Stavka sadrži pregrade za 1 wc kabinu, a sastoji se od frontalne stijene sa vratima širine 60 cm.
U svemu kao stavka 11.
Veličina:
fronta: 155 (10+60+85) / 220 (15+205) cm
|  | kom | 1
OPREMA SANITARIJA
16. | Ormarići za ugradnju umivaonika
Izrada, doprema i ugradba ormarića za ugradnju umivaonika.
Dimenzije 350x50x80 cm
Sastoji se od: - metalne podkonstrukcije - gornje ploče 350x50cm - fronte 350x20cm - obloge zida 350x20cm - 2 ugrađena koša za otpad
Gornja ploha, fronta i obloga zida izvedena je od visokotlačno prešane laminat ploče (HPL) debljine 13 mm, u sivoj boji iz asortimana odabranog proizvođača - odobrava projektant. U gornju plohu su urezani otvori za umivaonike i slavine, te otvori za bacanje otpada.
Plohe su učvršćene na metalnu podkonstrukciju s unutarnje strane. Podkonstrukcija je izvedena od pocinčanih, bojanih, čeličnih, pravokutnih profila 30x50mm. Učvršćena je u stražnji zid.
Koševi su od pocinčanog, bojanog, plastificiranog čeličnog lima debljine 2 mm.
Unutar plohe se ugrađuju 2 umivaonika i slavine (obračunati unutar troškovnika vode i odvodnje) - uskladiti radove.
Krajevi ploča obrađeni tako da nema oštrih rubova.
U cijenu ulazi sve komplet s izradom, dopremom i montažom, te potrebnim priborom, spojnim sredstvima i okovom. Izvesti prema shemi, detaljima i radioničkim nacrtima odobrenim od projektanata.
Izvoditi prema izmjerama na licu mjesta. U cijenu uključiti i sva potrebna brtvljenja spojeva sa zidom (antibakterijski silikon).
|  | kom | 1
17. | Ormarići za ugradnju umivaonika
Izrada, doprema i ugradba ormarića za ugradnju umivaonika.
Dimenzije 370x50x80 cm
Sastoji se od: - metalne podkonstrukcije - gornje ploče 370x50cm - fronte 370x20cm - obloge zida 370x20cm - 2 ugrađena koša za otpad
Unutar plohe se ugrađuju 2 umivaonika i slavine (obračunati unutar troškovnika vode i odvodnje).
U svemu kao stavka 16.
|  | kom | 1
18. | Ormarići za ugradnju umivaonika
Izrada, doprema i ugradba ormarića za ugradnju umivaonika.
Dimenzije 175x50x80 cm
Sastoji se od: - metalne podkonstrukcije - gornje ploče 175x50cm - fronte 175x20cm - obloge zida 175x20cm - 1 ugrađeni koš za otpad
Unutar plohe se ugrađuju 2 umivaonika i slavine (obračunati unutar troškovnika vode i odvodnje).
U svemu kao stavka 16.
|  | kom | 1
19. | Ormarići za ugradnju umivaonika
Izrada, doprema i ugradba ormarića za ugradnju umivaonika.
Dimenzije 277x50x80 cm
Sastoji se od: - metalne podkonstrukcije - gornje ploče 277x50cm - fronte 277x20cm - obloge zida 277x20cm - 2 ugrađena koša za otpad
Unutar plohe se ugrađuju 2 umivaonika i slavine (obračunati unutar troškovnika vode i odvodnje).
U svemu kao stavka 16.
|  | kom | 1
20. | Izvedba unutarnje klupčice prozora - na visini 80 cm od poda, širine 40 cm i čeone plohe širine 6 cm.
Ploha se izvodi od HPL ploča, u sivoj boji iz asortimana odabranog proizvođača - odobrava projektant.
Na mjestima iznad ventilokonvektora ugrađuje se rešetka 1025x225mm (obračunata u troškovniku strojarskih instalacija).
Podkonstrukcija se izvodi iz čeličnih pocinčanih profila 30 x 50 mm, sidrenih u zid.
Shemu potkonstrukcije uskladiti s Projektantom.
Frontalna vertikalna ploha je široka 6 cm, a detalj spoja horizontalne i vertikalne plohe uskladiti s Projektantom. Izvodi se pod kutem od 45°, krajevi obrađeni tako da nema oštrih rubova.
Izvoditi prema izmjerama na licu mjesta. U cijenu uključiti i sva potrebna brtvljenja spojeva sa zidom.
|  | m1 | 114
21. | Izvedba unutarnje klupčice prozora, širine 15cm
Ploha se izvodi od HPL ploča, u sivoj boji iz asortimana odabranog proizvođača - odobrava projektant.
Izvoditi prema izmjerama na licu mjesta. U cijenu uključiti i sva potrebna brtvljenja spojeva sa zidom.
|  | m1 | 28
| B.VIII. STOLARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0

## B.IX. OPCI UVJ. BRAVARSKI RAD.
B.IX. BRAVARSKI RADOVI
OPĆI UVJETI
Bravarski radovi u ovom projektu i troškovniku podijeljeni su na tri grupe:
B.IX.1. Crna bravarija
- obuhvaća metalne ograde,maske radijatora, ljestve i slično.
B.IX.2. Aluminijska bravarija
- obuhvaća unutarnje i vanjske aluminijske prozore, vrata i ostakljene stijene.
B.IX.3. Požarna bravarija
- obuhvaća unutarnje i vanjske požarne stavke
Materijal i elementi koje izvođač isporučuje i ugrađuje na objektu moraju biti u skladu sa propisima hrvatskih ili jednakovrijednih normi, a oni za koje ne postoje moraju posjedovati ateste od odgovarajućih ustanova da odgovaraju predviđenoj mjeri.
Sve bravarske radove izvesti iz kvalitetnog materijala, a prema detaljima i ovom opisu. Svi spojevi trebaju biti vareni, obrađeni odnosno nitani prema propisu za te vrste radova. Upotrijebiti se mora točno odgovarajući profil i debljina lima.
Zaokretna vrata ili prozorsko krilo je lijevo ako je okovano s lijeve strane, odnosno ako se otvara u smjeru negativne rotacije (kazaljke na satu).
Bravarski elementi se izrađuju prema shemama i detaljima, te u dogovoru s projektantom i nadzornim inženjerom, a označavaju brojem troškovničke stavke.
Vanjska ČN bravarija može se ugrađivati mokrim postupkom, ostala ne zbog agresivnosti cementa i vapna. Spojnica vanjske bravarije i zida se kod mokrog postupka brtvi dodatnim opšavom nakon izvedbe žbuke i trajno elastičnim kitovima, a kod suhog postupka ekspandirajućom pjenom i trajno elastičnim kitovima. Kod suhog postupka bravarija se ugrađuje na slijepi okvir koji je kod aluminijske, mesing, inox bravarije u načelu od pocinčanih ČN profila.
Unutarnju bravariju kod standardnih namjena objekata nije potrebno brtviti na spoju sa zidom. Vanjska aluminijska bravarija je tvornički zaštitno obrađena (eloksirana ili plastificirana) i treba je zaštititi PE folijom do završetka svih radova na zgradi.
Svi dijelovi konstrukcije i elementi pojedinih pozicija moraju biti proračunati i dimenzionirani tako da sigurno prihvaćaju opterećenja posebice vjetra (tlak, usis) i drugih atmosferskih utjecaja i funkcija elemenata. Sile koje se javljaju u elementima i fasadi u cjelini moraju se prenijeti na monolitni dio zgrade, dok se deformacije i opterećenja (sile) sa zgrade ne smiju nikako prenositi na fasadu i/ili njene elemente.
Na spoju raznih kvaliteta lima izvesti potrebno galvansko razdvajanje. Izvedba razdvajanja mora biti otporno i postojano na atmosferilije i smrzavanje.
Vatrootporna vrata i stijene moraju zadovoljiti odredbe HRN 4102 ili jednakovrijedno __________________. Troškovi ispitivanja bravarije moraju biti uključeni u cijenu stavke troškovnika.
Ukoliko pojedinom stavkom nije drugačije propisano, ugradba će se izvesti upucavanjem na dozvoljenom broju mjesta, te će se smatrati da je sav materijal i rad za ovakav način ugradbe uračunat u jediničnu cijenu. Okov, kvake i brave odobrava projektant.
Izvođač bravarskih stavki na objektu ima slijedeće obveze:
1.1 Projektiranje/konstruiranje, izrada i ugradba svih dijelova koji čine integralnu, sigurnu i vodonepropusnu ovojnicu prema nacrtima i ovom opisu.
1.2 Izvođač se obavezuje izraditi i ugraditi aluminijsku/čeličnu fasadu i ostale otvore do potpune gotovosti, u već provjerenim i certifiranim sustavima, te se od njega očekuju visoka kvaliteta izvedbe. Prije početka radova izvođač je dužan izvršiti pripremne radnje propisane Zakonom o gradnji (NN br.153/13, 020/17, 039/19, 125/19) i Zakonom zaštite na radu (NN 71/14...154/14, 094/18). Sva tehnička rješenja koja izvođač predlaže i primjenjuje moraju biti usklađena s HRN-ma i propisi ma te usvojenim EN (kada je zakonom utvrđena njihova obvezna primjena). Popis hrvatskih propisa i normi za izvođenje:
HRN EN 573: Aluminij i alu legure - kem. sastav i oblici gnječenih proizvoda: EN AW 6060 ili jednakovrijedno_________ HRN EN 755: Aluminij i alu legure - istisnute šipke, cijevi i profili - dopuštena odstupanja mjera i oblika ili jednakovrijedno_________ HRN EN 12020: Aluminij i alu legure - istisnuti precizni profili od legura EN AW 6060 - dopuštena odstupanja mjera i oblika ili jednakovrijedno_________ HRN EN 485: Aluminij i alu legure - limovi, trake i ploče ili jednakovrijedno_________ HRN EN 1090: Komponente čeličnih i aluminijskih konstrukcija: 1. dio - opći uvjeti isporuke ili jednakovrijedno_________ HRN EN 1090: Izvedba čeličnih i aluminijskih konstrukcija: 2. dio -Tehnički zahtjevi za čelične konstrukcije ili jednakovrijedno_________ HRN EN 10025; Čelična legura: S235JR (sirovi profil) ili jednakovrijedno_________ HRN EN 10346; Čelična legura: S 250 GD (valjani profili iz vruće pocinčanih traka); ili jednakovrijedno_________ HRN EN 10149: čelična legura: S 260 NC (vučeni i normalizirani profili, elektrogalvanizirani) ili jednakovrijedno_________ HRN EN 10088 Legure inox profila - 1.4307 (AISI 304), 1.4401 (AISI 316), 1.4404 (316L) ili jednakovrijedno_________ HRN EN 10020: Definicije i razredba vrsta čelika ili jednakovrijedno_________ HRN EN 10021: Opći tehnički uvjeti isporuke za čelik i čelične proizvode ili jednakovrijedno_________ HRN EN 10027: Sustavi označavanja za čelike; 1. dio nazivi čelika; 2. dio brojčani sustav ili jednakovrijedno_________ HRN EN 10025: Toplo valjani proizvodi od konstrukcijskih čelika; 1. dio - Opći tehnički uvjeti isporuke; 2. dio - Tehnički uvjeti isporuke za nelegirane čelike ili jednakovrijedno_________ HRN EN 10210-1: Toplo oblikovani šuplji profili od nelegiranih i sitnozrnatih čelika; 1.dio: Tehnički uvjeti isporuke ili jednakovrijedno_________
HRN EN 13479: Opća norma za dodatni i potrošni materijal za zavarivanje čelika - dodatni materijali i praškovi za zavarivanje taljenjem ili jednakovrijedno_________ HRN EN ISO 2560: Dodatni i potrošni materijal za ručno elektrolučno zavarivanje nelegiranih i sitnozrnatih čelika - razredba ili jednakovrijedno_________ HRN EN 439: Dodatni i potrošni materijali - zaštitni plinovi za REL i rezanje ili jednakovrijedno_________ HRN EN 440: Dodatni materijali za zavarivanje čelika - žice za elektrolučno zavarivanje taljivom elektrodom u zaštitnoj atmosferi plinova ili jednakovrijedno_________ HRN EN 1670: Građevni okovi - otpornost na koroziju - zahtjevi i ispitne metode ili jednakovrijedno_________
HRN EN 12206: Boje i lakovi - prekrivni materijali za aluminij i alu legure za arhitektonske potrebe ili jednakovrijedno_________ HRN EN ISO 2808: Boje i lakovi- određivanje debljine filma ili jednakovrijedno_________ HRN EN ISO 8501: Priprema čeličnih podloga prije nanošenja boja i srodnih proizvoda - vizualna procjena čistoče površine - 1.dio: Stupnjevi hrđanja i stupnjevi pripreme nezaštićenih čeličnih površina nakon potpunog uklanjanja prethodnih prevlaka; 2. dio: Stupnjevi pripreme prethodno zaštićenih čeličnih površina nakon mjestimičnog uklanjanja prethodnih prevlaka ili jednakovrijedno_________ HRN EN 8503: Priprema čeličnih podloga prije nanošenja boja i srodnih proizvoda - 1.dio: specifikacije i definicije ISO komparatora profila površine; 2.dio: Metoda stupnjevanja profila površine čelika čišćenog mlazom abraziva ili jednakovrijedno_________ HRN EN 12944-1: Boje i lakovi - Zaštita od korozije čeličnih konstrukcija zaštitnim sustavom boja - opći uvod ili jednakovrijedno_________
HRN EN 14351-1:2006 prozori i vrata - norma za proizvod, izvedbene značajke; 1.dio: prozori i vanjska pješačka vrata bez otpornosti na požar ili jednakovrijedno_________ HRN EN 12207:2001 Prozori i vrata – Propusnost zraka, razredba ili jednakovrijedno_________ HRN EN 12208:2001 Prozori i vrata – Vodonepropusnost, razredba ili jednakovrijedno_________ HRN EN 12210:2001 Prozori i vrata – Otpornost na opterećenje vjetrom – Razredba ili jednakovrijedno_________ HRN EN 12211:2001 Prozori i vrata – Otpornost na opterećenje vjetrom – Metoda ispitivanja ili jednakovrijedno_________ HRN EN 1192: 2001 Vrata - razredba zahtjeva čvrstoče ili jednakovrijedno_________ HRN EN 1529:2001 Vratna krila - visina, širina, debljina i pravokunost - razredba dopuštenih odstupanja ili jednakovrijedno_________ HRN EN 1530:2001 Vratna krila - opća i lokalna ravnost - razredba dopuštenih odstupanja ili jednakovrijedno_________ HRN EN 12217:2005 Vrata - sile otvaranja i zatvaranja - zahtjevi i razredba ili jednakovrijedno_________ HRN EN 12219:2001 Vrata - klimatski utjecaji - zahtjevi i razredba ili jednakovrijedno_________ HRN EN 13115:2001 Prozori - razredba mehaničkih svojstava - vertikalno opterećenje, torzija, sile otvaranja i zatvaranja ili jednakovrijedno_________ HRN EN 179:2001 Građevni okovi - dijelovi izlaza za nuždu s kvakom ili pritisnom pločom - zahtjevi i metode ispitivanja ili jednakovrijedno_________
HRN EN 410:1998 Staklo u graditeljstvu - određivanje svjetlosnih i sunčanih značajka ostakljenja ili jednakovrijedno_________ HRN EN 947:1998 Zaokretna i okretna vrata - određivanje otpornosti na vertikalno opterećenje ili jednakovrijedno_________ HRN EN 948:1999 Zaokretna i okretna vrata - određivanje otpornosti na statičku torziju ili jednakovrijedno_________ HRN EN 949:1998 Prozori i ovješene fasade vrata, rebrenice i zasloni - određivanje otpornosti na udar mekoga i teškoga tijela ili jednakovrijedno_________ HRN EN 950:1999 Određivanje otpornosti na udar tvrdim tijelom ili jednakovrijedno_________ HRN EN 1026:2000 Prozori i vrata - propusnost zraka, metoda ispitivanja ili jednakovrijedno_________ HRN EN 1027:2000 Prozori i vrata - metoda ispitivanja ili jednakovrijedno_________ HRN EN 1121:2000 Ponašanje između dva različita klimatska uvjeta - metoda ispitivanja ili jednakovrijedno_________ HRN EN 1191:2000 Prozori i vrata - otpornost na uzastopno otvaranje i zatvaranje - metoda ispitivanja ili jednakovrijedno_________ HRN EN 12046-1:2003 Sile otvaranja i zatvaranja - ispitne metode - 1.dio: prozori ili jednakovrijedno_________ HRN EN 12046-2:2000 Sile otvaranja i zatvaranja - metoda ispitivanja - 1.dio: vrata ili jednakovrijedno_________ HRN EN 12211:2000 Prozori i vrata - Otpornost na opterećenje vjetrom - metoda ispitivanja ili jednakovrijedno_________ HRN EN ISO 140-3 Akustika - mjerenje razine zvuka u zgradama i elem. zgrada - 3.dio: lab. mjerenja ili jednakovrijedno_________ HRN EN ISO 717-1 Akustika - određivanje razine zvuka u zgradama ili jednakovrijedno_________ HRN EN ISO 12657 Termička svojstva prozora i vrata - lab. ispitivanjeprolaza topline pomoću vruće kutije 1. dio: gotovi prozori i vrata; 2.dio: krovni prozori ili jednakovrijedno_________
HRN EN 1125:2003 Građevni okovi - dijelovi izlaza za nuždu s pritisnom šipkom - zahtjevi i ispitne metode ili jednakovrijedno_________ HRN EN 1670:2008 Građevni okovi - otpornost na koroziju ili jednakovrijedno_________ HRN EN ISO 10077-1 Toplinske značajke prozora, vrata i zaslona - proračun koeficijenta prolaza topline - 1.dio: pojednostavljena metoda ili jednakovrijedno_________ HRN EN ISO 10077-2 Toplinske značajke prozora, vrata i zaslona - proračun koeficijenta prolaza topline - 2.dio: numerička metoda za okvire ili jednakovrijedno_________ HRN EN 1522/1523 Prozori, vrata i zasloni – Otpornost na pucanj-zahtjevi i razredba/metoda ispitivanja ili jednakovrijedno_________ HRN EN 1627:2012 Vrata za pješake, prozori, ovješene fasade, rešetke i kapci - otpornost na provalu - razredba i zahtjevi ili jednakovrijedno_________ HRN EN 14024:2008 Metalni profili s prekinutim toplinskim mostom, mehanička svojstva, razredba i zahtjevi ili jednakovrijedno_________ HRN EN 12400:2008 Prozori i vrata, mehanička trajnost - zahtjevi i razredba ili jednakovrijedno_________ HRN EN 16034:2014 Pješačka vrata, industrijska, komercijalana i garažna vrata i prozori - Norma za proizvod, izvedbene značajke - Značajke u odnosu na otp. na požar i/ili kontrolu dima. ili jednakovrijedno_________ HRN EN 13501-2:2010 Razredba građevnih proizvoda i građevnih elemenata prema ponašanju u požaru -- 2. dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja ... ili jednakovrijedno_________ HRN EN 1634-1:2008 Ispitivanje otp. na požar i kontrolu dima vrata, roleta i prozora koji se mogu otvarati ili jednakovrijedno_________ HRN EN 1634-3:2008 Ispitivanje otpornosti vrata i sklopova za zatvaranje otvora na požar -- 3. dio: Protudimna vrata i zatvarači ili jednakovrijedno_________ HRN EN 1364-1:2015 Ispitivanja otpornosti na požar nenosivih elemenata -- 1. dio: Zidovi ili jednakovrijedno_________
HRN EN 13830:2008 Ovješene fasade - norma za proizvod ili jednakovrijedno_________ HRN EN 12152:2002 Ovješene fasade - propusnost zraka, zahtjevi i razredba ili jednakovrijedno_________ HRN EN 12153:2000 Ovješene fasade - propusnost zraka, metoda ispitivanja ili jednakovrijedno_________ HRN EN 12154:1999 Ovješene fasade - vodonepropusnost ili jednakovrijedno_________ HRN EN 12155:2000 Ovješene fasade - vodonepropusnost – lab. ispitivanje pod statičkim tlakom ili jednakovrijedno_________ HRN EN 13116:2001 Ovješene fasade - otpornost na opterećenje vjetrom - zahtjevi za svojstva ili jednakovrijedno_________ HRN EN 12179:2008 Ovješene fasade - otpornost na opterećenje vjetrom – Metoda ispitivanja ili jednakovrijedno_________ HRN EN 14019:2008 Ovješene fasade - otpornost na mehanički udar, izvedbena svojstva ili jednakovrijedno_________ HRN EN ISO 10848-2:2008 Ovješene fasade - lab. mjerenje bočnog prijenosa zračnog i udarnog zvuka ili jednakovrijedno_________ HRN EN 13947:2008 Ovješene fasade - toplinske značajke ovješenih fasada- proračun koeficijenta prolaska topline ili jednakovrijedno_________
Tehnički propisi - kontrola kvalitete, zahtjevi, ispitivanja, sukladnost, toplinska zaštita: Zakon o gradnji (NN RH br. 153/13, 020/17, 039/19, 125/19) Zakon o građevnim proizvodima, NN 76/13 i 30/14, 130/17, 039/19, 118/20 Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama, NN 110/08, 97/14, 128/15, 070/18, 102/20 Tehnički propis za prozore i vrata, NN 69/06 Zakon o zaštiti na radu (NN RH br. 71/14, 118/14, 154/14, 094/18, 096/18) Zakon o normizaciji (NN RH br. 80/13) Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 017/2017, 75/20,7/22) Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara, NN 29/13, 87/15
1.3 Koordinirati svoje aktivnosti sa sa ostalim sudionicima u projektu a prema terminskom planu.
1.4 Ugraditi fasadu u predviđenom roku i prema pravilima struke.
Jedinična cijena uključuje:
· uzimanje mjera na gradilištu i definiranje ugradbenih dimenzija
· tehnološku razradu svih detalja
· izradu radioničkih nacrta
· sav spojni materijal, sidrene ploče, mort za podlijevanje ležaja
· zaštitu od korozije
· završnu obradu premazima, plastifikacijomm ili eloksiranjem
· postavu i skidanje radne skele
· striktnu primjenu mjera zaštite od požara
· sve posredne i neposredne troškove za rad, materijal, alat i građevinske strojeve
· sav okov, uz odobrenje projektanta
· sve transporte
· čišćenje tokom rada, odvoz i zbrinjavanje smeća
· završno čišćenje prije primopredaje radova
· nadoknadu eventualne štete nastale iz nepažnje na svojim ili tuđim radovima
· zidarske pripomoći kod ugradbe (rad i materijal)
- ugradnju svih proizvoda prema uputama i tehničkim specifikacijama odabranog proizvođača, uključivo svi potrebni radovi i materijali do pune funkcionalnosti
Obračun:
· vrata,stijene i prozori po broju komada kom
· ograda po dužini kosih i ravnih dijelova izraženih u m1
Ovi opći uvjeti se mijenjaju ili nadopunjuju pojedinim stavkama troškovnika.
Investitor:
Građevina:
GRAD SPLIT
Split. Obala kneza Branimira 17
OSNOVNA ŠKOLA PAZDIGRAD
Split. Put Pazdigrada

## B.IX.1. CRNA BRAV.
R.BR. | OPIS STAVKE | MJERA | KOLIČINA | JED.CIJENA | UK. CIJENA
B.IX.1. CRNA BRAVARIJA
OPĆENITO ZA SVE STAVKE
U cijenu ulazi sve u kompletu, do pune gotovosti. Okov, brave i kvake odobrava projektant.
Zaštita od korozije i završni premazi sastavni su dijelovi svake bravarske stavke i moraju se uključiti u jediničnu cijenu.
Sheme bravarije su sastavni dio troškovnika.
Prije izrade bravarskih stavki sve mjere ugradbe i broj komada obavezno je kontrolirati na objektu.
S eventualnim promjenama građevinskih otvora (max ±2 cm) moraju biti upoznati Projektant i Nadzorni inženjer.
RADIONIČKI NACRTI
Izvođač je dužan izraditi radioničke nacrte i uskladiti sve detalje s Projektantom.
Kroz radioničke nacrte statički provjeriti nosivost svih profila i okova.
Izrada nije dozvoljena prije nego Projektant potpisom ovjeri radioničku dokumentaciju.
Cijenu izrade radioničkih nacrta uključiti u jedinične cijene stavki.
Ovi uvjeti se mijenjaju ili nadopunjuju pojedinim stavkama troškovnika.
Numeracija shema bravarije i troškovničkih stavki je identična.
1. | Ograda unutarnjeg trokrakog stubišta - glavno stubište
Izrada, doprema i ugradbe ograde stubišta s rukohvatom. Uključivo kosi dijelovi po krakovima, te ravni dijelovi na polupodestu i završnom podestu.
Ograda se izvodi uz unutarnji rub stepenica, te s vanjske strane ploče podesta.
Visine je 110 cm od hodne linije, odnosno ukupno oko 140 cm tako da je i sam stubišni krak cijeli bočno pokriven. Ograda je izrađena od čeličnih ploča debljine 10mm, pocinčanih i završno bojanih u boji kao RAL 5003 ili jednakovrijedno________ - odobrava projektant.
Rukohvat od kružnog drvenog profila promjera 5cm, na plosnom nosaču, zavarenim na čelične pričvrsnice, promjera 10 mm, profilirane prema detalju i zavarene na čelične ploče pune ograde. Razmak pričvrsnica iznosi do 80 cm. Na dnu rukohvata se izvodi utor u koji je umetnut plosni profil, a učvršćenje drvenog rukohvata je vijcima s donje strane. Udaljenost osi rukohvata od čelične ploče iznosi 5 cm.
Završna obrada drvenog rukohvata trostruki premaz lakom posebno otpornim na habanje.
Uključivo svi spojni i prelazni detalji, završetci elemenata ograde. Spojevi elemenata uglavnom vareni, svi varovi fino obrušeni.
Sve detalje razraditi kroz radioničke nacrte i uskladiti ih s Projektantom. Izvedba nije moguća prije nego Projektant potpisom ovjeri radioničku dokumentaciju.
U cijeni komplet funkcionalna, završno ugrađena i obrađena stavka, sva sidra i sidreni detalji. Po m1 razvijene duljine - mjereno po rukohvatu.
|  | m1 | 20
2. | Ograda unutarnjeg trokrakog stubišta - evakuacijsko stubište
U svemu kao prethodna stavka.
|  | m1 | 18
3. | Rukohvat uz evakuacijsko stubište dvorane
Rukohvat se izvodi kao čelična cijev promjera 50mm na visini 90cm od hodne plohe. Nosači rukohvata su šipke Ø 10 mm na razmaku do 80cm sidrene u bočni zid preko ležajne pločice. Pocinčano i završno bojano u boji kao RAL 5003 ili jednakovrijedno________ - odobrava projektant. Obračun po m1.
|  | m1 | 8
4. | Krovna svjetlosna kupola - odimljavanje stubišta
Otklopna krovna, svjetlosna kupola za odimljavanje u slučaju požara i difuzno svjetlo. Dobava i ugradnja svjetlosne kupole. Toplinski izolirani okvir kupole visine 50cm izrađen od poliestera, a kupola iz tri stijenke, iz pleksiglasa, debljine 5 mm gornja i 3mm donje stijenke. Povezano na sustav vatrodojave (za odimljavanje).
Obračun po komadu.
U cijenu uključiti sve potrebne opšave, dodatne izolacije i slično - potrebno za ugradnju u slojeve krova iznad stubišta.
Dimenzije otvora: 100x100cm (svjetlosna mjera) 'Dimenzije građ. otvora: 120x120cm
|  | kom | 3
5. | Ventilacijska rešetka - otvor dizala
Izrada, doprema i ugradnja čelične, pocinčane rešetke za ventilaciju voznog okna dizala.
Otvor za provjetravanje sa okvirima i protukišnom žaluzinom, vanjska limena klupčica.
Komplet prema izmjeri na licu mjesta i sa svim potrebnim materijalima i radovima do pune funkcionalnosti.
Dimenzije građ.otvora: 160x30cm.
|  | kom | 1
6. | Zaštita od sunca / fasadna obloga pročelja prema trgu
Izrada, doprema i ugradnja visokotehnološkog fasadnog sustava - obloge na zapadnom i sjevernom pročelju.
Obloga se izvodi dijelom od razine poda prizemlja do kote +9,15 (915cm) i dijelom od kote +2,20 do kote +9,15 (695cm). Podijeljena je horizontalno na segmente visine 220cm, 185cm, 207cm i 303cm. Sastoji se od čelične podkonstrukcije koja nosi vertikalno postavljene lamele. Čelična podkonstrukcija sidri se bočno na ab plohe u sklopu fasade odgovarajućim sidrenim i ležajnim detaljima. Lamele se izrađuju od aluminijskog perforiranog lima savijenog oko središnje pravokutne cijevi (vertikale). Širine su 30cm. Izvedba od perforiranog aluminijskog lima debljine min 4mm. Perforacije 20% površine, uzorak perforacija prema odobrenju projektanta. Izvode se kao fiksne, položene na ravninu pročelja paralelno i u nagibu 60°, te kao pomične na mjestima prozora ispred dvorane. Pomične lamele rotiraju se vertikalno oko središnje osi pomoću elektromotora. Iznad glavnog ulaza dio obloge izvodi se kao nadstrešnica, na način da se formira istak u odnosu na ravninu fasade.
Površina vertikalne projekcije obloženih ploha iznosi: 'a) površina fiksnih brisoleja - 300 m2 'b) površina sa pomičnim brisolejima - 75 m2 'c) dio obloge u nagibu (nadstrešnica iznad ulaza) - 5,4 m2
Prije početka izvedbe izvođač je dužan izraditi radioničke nacrte kojima će biti definirani svi relevantni detalji i dimenzije: raster potkonstrukcije, detalji pričvršćenja, uz dokaz nosivosti (statički proračun), proračunati opterećenje vjetra. Sve prema shemi bravarije br.6. Dokumentaciju ovjerava nadzorni inženjer uz odobrenje projektanta.
Uključivo antikorozivna zaštita. Dilatirati čelične dijelove od aluminijskih.
Boja svih dijelova kao RAL 7035 ili jednakovrijedno_____________- odobrava projektant.
Stavka se izvodi kao jedinstveni sustav odabranog izvođača.
Prije izvedbe potrebno je izraditi probni uzorak u dimenziji 2x2m, sa pomičnim i fiksnim elementima - uključeno u cijenu izvedbe stavke.
Komplet prema izmjeri na licu mjesta i sa svim potrebnim materijalima, pomoćnim sredstvima, montažom i radovima do pune funkcionalnosti.
Obračun u kompletu.
|  | komplet | 1
7. | Ljestve sa leđnom zaštitom
Ljestve savladavaju visinu od 305cm. Na visini od 200cm od kote poda izvodi se leđna zaštita.
Izvedba ljestvi: nosači od čeličnih kvadratnih cijevi 80x80mm na osnom razmaku 65cm, sa prečkama promjera 20mm svakih 22.5cm.
Sidre se u ab zidove preko ležajnih pločica 160 x 160 mm.
Leđna zaštita se izvodi od tankih plosnih čeličnih profila 60 / 6 mm zavarenih na osnovnu konstrukciju.
Pri vrhu ploča od rebrastog lima cca 50x50cm. Sve prema shemi.
Svi elementi moraju biti antikorozivno zaštićeni vrućim cinčanjem.
Izvesti prema shemi. U jediničnu cijenu uključiti sve materijale i radove.
Obračun po kom.
|  | kom | 1
| B.IX.1. CRNA BRAVARIJA UKUPNO: |  |  |  | 0

## B.IX.2. ALUMINIJ
R.BR. | OPIS STAVKE | MJERA | KOLIČINA | JED. CIJENA | UK. CIJENA
B.IX.2. ALUMINIJSKA BRAVARIJA
1 | UVODNE NAPOMENE
Izrada, dobava i ugradnja stavki vanjske i unutarnje bravarije u sistemima aluminijskih profila s ili bez prekida toplinskog mosta. Svi primijenjeni sistemi za vanjsku ugradnju moraju zadovoljiti opće zahtjeve "Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama" (NN 128/15) te posebni projektni uvjet da prosječni koeficijent prolaza topline prozorskih stavki iznosi Uw ≤ 1.0 W/m2K, a fasadnih (ostakljena pročelja) Uw ≤ 1.24 W/m2K Sastavni dio podloga za izradu ponude bravarskih stavki čine sheme iz projekta i troškovnički opisi, a sastavni dio podloga za izradu, dobavu i ugradnju samih stavki čine radionički nacrti izrađeni od strane izvođača, za koje je potrebno odobrenje projektanta. Radionički nacrti moraju sadržavati i detalje spojeva stavki vanjske bravarije na nosivu konstrukciju objekta i njezinu ovojnicu. Prema potrebi, od strane statičara provjeriti dimenzije profila stavki i debljine stakla. Opšave i izolacijske radove na priključcima stavki na nosivu konstrukciju uključiti u troškove. Potrebna kvaliteta aluminijskih profila je HRN EN 573: EN AW 6060 T66 ili jednakovrijedno_________. Tražena razina zaštite od buke ugrađenih elemenata iznosi Rw= 35 dB Smjer otvaranja otvarajućih elemenata mora biti u skladu s HRN EN 12519 ili jednakovrijedno_________.
2 | KARAKTERISTIKE ALUMINIJSKIH SISTEMA ZA IZRADU BRAVARSKIH STAVKI
Potrebna dokumentacija koju izvođač prilaže: - Izjava o svojstvima, u skladu sa Zakonom o građevinskim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19. 118/20) i klasifikacijskom normom HRN EN 14351-1 (prozori i vrata) ili jednakovrijedno_________ i HRN EN 13830 (aluminijska ostakljena fasada) ili jednakovrijedno_________ - Iskaz tolerancija mjera i oblika za profile, u skladu s HRN EN 12020-2:2001. ili jednakovrijedno_________ - Dokaz o čvrstoći spoja, tj. otpornosti na smik između profila i izolatora prozorskih profila, u skladu s EN 14024 ili jednakovrijedno_________ - Dokaz o sigurnosti od ispadanja i izbijanja stakla iz fasadnih i prozorskih okvira, vertikalnih i kosih, u skladu s DIN EN 1999-1-1 (Eurocode 9 - fasade) ili jednakovrijedno_________ i smjernicama TRAV ili jednakovrijedno_________ (prozori). - Certifikat ostalnosti svojstava EN 16034 ili jednakovrijedno_________ za vrata s panik okovom do visine 3000 mm. - Proračune koeficijenta prolaza topline profila Uf i ukupnog koeficijenta prolaza topline Ucw, u skladu s EN ISO 10077-2 ili jednakovrijedno_________ - Statički proračuni profila i stakla prema potrebi
2.1 | PROZORI I FIKSNA POLJA
Izrada, dobava i ugradnja zaokretno-otklopnih prozora i fiksnih stijena u sistemu aluminijskih profila s prekidom toplinskog mosta i povišenim toplinsko-izolativnim svojstvima. Ugradbena dubina štoka iznosi 75 mm, krila 85 mm. Povišena toplinska izolativnost sistema se postiže na slijedeći način : - stijenke izolatora su trokomorne - u profilu, između izolatora su ugrađeni umeci od PE pjene s dobrim izolativnim svojstvima (λ=0.031 W/mK), koji prekidaju toplinske tokove zraka i konvekciju u prostoru prekida toplinskog mosta (izolator) - srednja brtva je trokomorna. - dosjedni dio izolatora na koji naliježe srednja brtva je trokomoran - u prostoru oko obruba stakla stakla ugrađen je uložak od PE-pjene, koji zajedno s unutarnjom koekstrudiranom brtvom stakla s produžetkom, prekida toplinske tokove, tj. konvekciju u tom prostoru. - izolativni umeci se ne umeću naknadno u profil, nego su sistemski, integralni dio profila. Izolatori za prekid toplinskog mosta su trokomorni. Okov treba biti skriveni, klase antikorozivnosti 5 prema HRN EN 1670 ili jednakovrijedno_________. Konstrukcija okova mora omogućiti laku i jednostavnu ugradnju, "na klik", bez dodatnih bušenja i strojne obrade profila. Zbog kontrole kvalitete i sljedivosti okov mora biti sistemski, tj.od istog dobavljača kao i profili.
Potrebne karakteristike prozorskog sistema prema HRN EN 14351 ili jednakovrijedno_________: -zrakopropusnost HRN EN 12207 ili jednakovrijedno_________: klasa 4 -vodonepropusnost HRN EN 12208 ili jednakovrijedno_________: klasa E750 -Uf koeficijent DIN EN ISO 10077-2 ili jednakovrijedno_________: Uf=0.9-1.6 W/m2K -otpornost na udar vjetra HRN EN 12210 ili jednakovrijedno_________: klasa C4/B4 -mehanička otpornost HRN EN 13115 ili jednakovrijedno_________: klasa 4
2.1.1. Potrebne karakteristike prozorskog okova prema HRN EN 14351 ili jednakovrijedno_________: - otpornost na uzastopno otvaranje i zatvaranje, HRN EN 12400/1191 ili jednakovrijedno_________: prozor-klasa 2, (10 000 ciklusa); balkonska vrata-klasa 3, (20 000 ciklusa) - otpornost na koroziju, HRN DIN 1670 ili jednakovrijedno_________: klasa 5 (480h u slanom aerosolu) - protuprovalnost, HRN ENV 1627 ili jednakovrijedno_________: RC1, RC2, do RC3 - sigurnost korištenja, HRN EN 14351-1 ili jednakovrijedno_________: ispunjena - sila rukovanja, HRN EN 12046-1/13115 ili jednakovrijedno_________: klasa 2, (30N)
2.2 | ULAZNA ALUMINIJSKA VRATA I FIKSNA POLJA
Izrada, dobava i ugradnja ulaznih vrata od aluminijskih profila s prekidom toplinskog mosta i povišenim toplinsko-izolativnim svojstvima. Ugradbena dubina dovratnika iznosi min. 75 mm. Prekid toplinskog mosta postiže se pomoću PVC izolatora između vanjskog i unutarnjeg dijela profila. Dovratnik i krilo su u istoj ravnini. Povišena toplinska izolativnost sistema se postiže na slijedeći način : - u profilu, između izolatora su ugrađeni umeci od PE pjene s dobrim izolativnim svojstvima (λ=0.031 W/mK), koji prekidaju toplinske tokove - PVC profili za prekid toplinskog mosta profila štoka (izolatori) su trokomorni. - vanjska i unutarnja brtva stakla specijalno su konstruirane i koekstrudirane, tako da prekidaju toplinske tokove uokolo ruba stakla - imaju produžetke. Brtvljenje između krila i štoka vrata izvedeno je pomoću dviju EPDM brtvi - vanjske i unutarnje. Staklo je u krilo/štok učvršćeno pomoću unutarnje letvice s držačem, te zabrtvljeno EPDM brtvama s obje strane. Kombinaciju stakla i alu panela odobrava projektant.
Potrebne karakteristike sistema ulaznih vrata prema HRN EN 14351 ili jednakovrijedno_________: - kvaliteta materijala, HRN EN 573 ili jednakovrijedno_________: EN AW 6060 - otpornost na udar vjetra, HRN EN 12210 ili jednakovrijedno_________: klasa C3 - vodonepropusnost, HRN EN 12208 ili jednakovrijedno_________: klasa 5A - zrakopropusnost, HRN EN 12207 ili jednakovrijedno_________: klasa 2
2.2.1 PANIK OKOV na evakuacijskim vratima, puna panika, prema HRN EN 1125 ili jednakovrijedno_________: "B" funkcija - s vanjske strane kvaka, s unutarnje panik letva; vrata su prohodna u oba smjera dok su otključana, zaključana su prohodna samo u smjeru evakuacije. "E" funkcija - s vanjske strane fiksni rukohvat, s unutarnje panik letva. Izvana prema unutra moguć prolaz samo s ključem. Vrata imaju mogućnost podešavanja kontroliranog dnevnog režima prolaza s vanjske strane Djelomična panika, HRN EN 179 ili jednakovrijedno_________, za poznate korisnike - "B" i "E" funkcije, umjesto panik letve kvaka.
2.2.2. HD vrata, za visine 2500-3000 mm: Vrata s krilom visine između 2500-3000 mm izvesti s pojačanom stijenkom na mjestu učvršćenja panta i klasom mehaničke izdržljivosti 8 (HRN EN 12400 ili jednakovrijedno_________- 1.000 000 ciklusa otvaranja).
2.3 | KONTINUIRANA ALUMINIJSKA FASADA - VANJSKA
Izrada, dobava i ugradnja pregradnih stavki u aluminijskom fasadnom sistemu s prekidom toplinskog mosta. Sistem se sastoji od samonosivih aluminijskih horizontalnih i vertikalnih pravokutnih profila s prekidom toplinskog mosta. Svi rubovi profila blago su zaobljeni. Širina vertikalnih i horizontalnih profila iznosi 50 mm.S vanjske strane na vertikalama i horizontalama se nalazi pokrovna kapa širine 50mm, visine 12mm (horizont.) i 15mm (vert.), ili sl. kombinacija.
Sistem profila fasade za odvodnju kondenzata je konstruiran u dvije ravnine odvodnje. Odvodnja se vrši na način da se kondenzat prikupljen u horizontali odvodi u vertikale, te se pomoću sistemskih plastičnih odvodnika kondenzata izvede van konstrukcije. Sve brtve na fasadi od EPDM-a prema DIN 7863 ili jednakovrijedno_________. Na spojevima horizontalnih i vertikalnih aluminijskih profila za ostakljenje obavezno koristiti s unutarnje strane stakla kutne vulkanizirane gumene okvire. Žljebovi u horizontalnom i vertikalnom aluminijskom profilu međusobno su povezani i omogućavaju provjetravanje svakog ostakljenog polja preko sva četiri kuta. Ugradnju otvarajućih elemenata - automatskih vrata, prozora, izvesti u potpunosti u skladu s ovjerenom radioničkom dokumentacijom i tehničkim uputama izvođača radova. Broj i raspored otvarajućih elemenata u skladu sa shemama iz izvedbenog projekta. Puna polja fasade, struktura (izvana prema unutra): - plastificirani alu lim min. debljine 2 mm - ventilirani zračni prostor širine 20- 30 mm - toplinska izolacija debljine 12cm - paronepropusno zabrtvljena kazeta od alu lima Spojeve vertikalnih profila po visini izvesti u skladu s tehničkim uputama dobavljača sistema. Koeficijent prolaza topline parapetnog dijela smije biti u granicama od Up ≤ 0.50 W/m2K.
2.3.1 | UNUTARNJA IZGRADNJA-FASADNE PREGRADNE STIJENE
Izrada, dobava i ugradnja fasadnih stavki u aluminijskom fasadnom sistemu bez prekida toplinskog mosta. Sistem se sastoji od samonosivih aluminijskih horizontalnih i vertikalnih pravokutnih profila s prekidom toplinskog mosta. Svi rubovi profila blago su zaobljeni. Širina vertikalnih i horizontalnih profila iznosi 50 mm.S vanjske strane na vertikalama i horizontalama se nalazi pokrovna kapa širine 50mm, visine 12mm (horizont.) i 15mm (vert.), ili sl. kombinacija.
Sistem profila fasade za odvodnju kondenzata je konstruiran u dvije ravnine odvodnje. Odvodnja se vrši na način da se kondenzat prikupljen u horizontali odvodi u vertikale, te se pomoću sistemskih plastičnih odvodnika kondenzata izvede van konstrukcije. Sve brtve na fasadi od EPDM-a prema DIN 7863 ili jednakovrijedno_____________. Na spojevima horizontalnih i vertikalnih aluminijskih profila za ostakljenje obavezno koristiti s unutarnje strane stakla kutne vulkanizirane gumene okvire. Žljebovi u horizontalnom i vertikalnom aluminijskom profilu međusobno su povezani i omogućavaju provjetravanje svakog ostakljenog polja preko sva četiri kuta. Ugradnju otvarajućih elemenata - automatskih vrata, prozora, izvesti u potpunosti u skladu s ovjerenom radioničkom dokumentacijom i tehničkim uputama izvođača radova. Broj i raspored otvarajućih elemenata u skladu sa shemama iz izvedbenog projekta.
Potrebne karakteristike fasadnog sistema prema HRN EN 13830 ili jednakovrijedno_________: - kemijski sastav profila, HRN EN 573 ili jednakovrijedno_________: EN AW – 6060. - tolerancija oblika profila, HRN EN 12020– 2 ili jednakovrijedno_________. - zvučna izolacija, HRN DIN 4109 ili jednakovrijedno_________: Rw= 37 dB - vodonepropusnost, HRN EN 12154 ili jednakovrijedno_________: klasa RE 1200 - propustljivost zraka, HRN EN 12152 ili jednakovrijedno_________: klasa AE 1200 - otpornost na udar vjetra, HRN EN 12179 – 4 ili jednakovrijedno_________: 3kPa - koef.prolaza topline profila, DIN EN ISO 10077-2 ili jednakovrijedno_________: Uf=2.1 W/m2K - mehanička izdržljivost, HRN EN 14019 ili jednakovrijedno_________: klasa I5/E5
2.4 | UNUTARNJA IZGRADNJA-VRATA I PROZORI
Izrada, dobava i ugradnja unutarnjih aluminijskih vrata, prozora i fiksnih stijena u sistemu od profila bez prekida toplinskog mosta, ugradbene dubine štoka i krila, koji su u istoj ravnini, ugradbene dubine min. 50 mm. Brtvljenje između krila i štoka vrata je izvedeno pomoću dviju EPDM brtvi- vanjske brtve i unutarnje brtve krila. Staklo je u krilo/štok učvršćeno pomoću unutarnje letvice s držačem, te zabrtvljeno EPDM brtvama. Vrata su opremljena dvostrukim 3D podesivim pantima, bravom, cilindrom, kvakom, hidrauličnim prigušivačem s gornje strane, osim ako u stavkama nije posebno navedeno. Prag je prohodan, niži od 20 mm. Donji profil okvira krila tzv. "cokl" profil radi sigurnosti od razbijanja stakla.
Potrebne karakteristike sistema unutarnjih vrata prema HRN EN 14351 ili jednakovrijedno_________: - kvaliteta materijala, HRN EN 573 ili jednakovrijedno_________: EN AW 6060 T66 - otpornost na udar vjetra, HRN EN 12210 ili jednakovrijedno_________: klasa C3 - zrakopropusnost, HRN EN 12207 ili jednakovrijedno_________: klasa 2
2.5 | ZAŠTITA OD SUNCA
Izrada, dobava i ugradnja sistema zaštite od sunca aluminijskim žaluzinama sa zavinutim rubovima i elektropogonom. Upravljanje je daljinskim upravljačem ili tipkalom. Faktor umanjenja sunčeva zračenja Fc< 0.1-0.34, ovisno o položaju lamela. Alu lamele su sa zavinutim rubovima, radi veće otpornosti na vjetar, širine 80 mm. Ovjes na donjem kraju sadrži uteg za proces spuštanja lamela, a lamele se mogu okretati oko uzdužne osi u ovisnosti o rukovanju tipkalom. Elektropogon (230 V) je spojen na senzor za vjetar. Visina paketa pogonske kutije zajedno s lamelama iznosi ca 200-300 mm, ovisno visini stavke, dubina sa svim slojevima ca 140 mm.
2.6 | DECENTRALIZIRANI VENTILACIJSKI UREĐAJ S REKUPERACIJOM
Izrada, dobava i ugradnja decentraliziranog, ventilacijsko-rekuperacijskog uređaja. Uređaj se učvršćuje na doprozornik vertikalno ili horizontalno te potom ugrađuje zajedno sa stavkom. Individualna jedinica je modularna te omogućava neovisno reguliranje volumena protoka zraka. Sustav otporan na kondenzaciju i smrzavanje. Ugradnja modula moguća horizontalno ili vertikalno, u zoni špalete. Kompatibilno sa sustavima profila s dubinama ugradnje od 70 do 120 mm. Razina uštede energije toplinskom distribucijom do max 80%. Regulacija preko integriranih senzora kvalitete zraka. Dolazni zrak ovisno o filterima se pročišćuje 45% - 75% ovisno o vrsti filtera). Upravljanje je modularno (po prostoriji) ili kao dio sustava pametne kuće.
3 | TIPOVI OSTAKLJENJA
Ostakljenje za stavke s parapetom > 80 cm, IZO staklo: TIP A: 6 mm LowE - 16 mm Argon 90% - 4 mm - 16 mm Argon 90% - 6 LowE Ostakljenje za stavke s parapetom <80 cm, ulazna vrata, sigurnosno IZO staklo: TIP B: 8 mm LowE (kaljeno) - 16 mm Argon 90% - 4 mm - 16 mm Argon 90% - 44.2 LowE Ostakljenje unutarnjih stavki, sigurnosno laminirano staklo: TIP C: 66.2 LowE sloj IZO jedinica se nalazi na poz. 2 i 5, gledano izvana. Koeficijent prolaza topline IZO jedinice: Ug ≤ 0,6 W/m2K Solarni faktor (ukupni prolaz energije prema unutra): ovisno o stavki Letvica stakla (distancer) od PVC-a: Ψ ≤ 0.045 W/mK. Proračun debljine, izradu, obradu, i ugradnju stakla izvršiti u skladu s Tehničkim propisom za staklene konstrukcije (NN 53/17). Debljine stakla prema potrebi provjeriti od strane ovlaštenog statičara. Kao osiguranje od pucanja kod kaljenog stakla obavezno predvidjeti HST test, a kod laminiranog stakla obavezno pobrusiti rubove. Izvođač radova je prije izrade obavezan osigurati uzorke s tipovima stakla odobrenim od strane projektanta.
4 | POVRŠINSKA ZAŠTITA
Aluminijske profile plastificirati u skladu s tehničkim smjernicama Qualicoat. Boja je iz RAL palete ili jednakovrijedno___________ - definirano u stavci. Izvoditelj radova obavezan je prije početka plastifikacije aluminijskih profila podnijeti projektantima na uvid i odobrenje uzorke aluminijskih profila. Čelični profili moraju biti isporučeni vruće cinčani (EN 13046 ili jednakovrijedno_________, max. debljina sloja 5-12µm ili maks. 100g/m2), završnu obradu odobrava projektant (plastifikacija po RAL-u, bojanje, lakiranje...) u skladu s EN 12944 ili jednakovrijedno_________ za čelične konstrukcije.
5 | UGRADNJA
Ugradnju prozora izvesti u skladu s radioničkim nacrtima, izrađenim od strane izvođača radova, ovjerenim/odobrenim od strane glavnog projektanta, a koji u moraju obuhvaćati slijedeće elemente ugradnje prozora (RAL smjernice): - ugradnju prozora na pravilnu liniju izoterme kod koje nema kondenzata na unutarnjoj stijenki stakla/profila - ugradnju prozora na sistemski PVC bazni profil - nema toplinskog mosta - paronepropusnost spoja sa zidom s unutarnje strane i vodonepropusnost/paropropusnost s vanjske - odgovarajuću širinu bočne fuge između štoka i zida širine - ugradnju stakla s okvirom u skladu sa zahtjevima zaštite od buke
Preklapanje svih izolacionih folija (najmanje 100 mm) izvesti na objektu uz mehaničko učvršćenje i potrebnu toplinsku izolaciju. Izvoditelj radova obavezan je ispravno izabrati sve izolacijske materijale na unutarnjoj i vanjskoj strani fasade i to biti u stanju dokazati.
U slučaju RAL ugradnje s ekspanzijskim trakama, bočno i s gornje strane izvesti multifunkcionalnom eksp. trakom, iznutra dodatno zabrtviti akrilnom parnom branom. S donje strane izvana koristiti vodonepropusnu butilnu foliju, iznutra foliju parnu branu.
U cijeni stavke uključiti komplet sav potreban rad i materijal prema opisu u troškovniku, kao i sve dodatne radove i materijale potrebne da se izradi kompletna fasada kao oblikovna i funkcionalna cjelina. Svi spojni limovi, opšavi, tolinske izolacije, hidroizolacije i parne brane koje se prema pravilima struke ugrađuju, sastavni su dio ove stavke.
Izvoditi prema shemama bravarije i radioničkim nacrtima odobrenim od strane projektanta.
U cijenu ulazi sve u kompletu, do pune gotovosti prozora, vrata ili ostakljene stijene.
Sav okov, kvake i brave odobrava Projektant.
Ovi uvjeti se mijenjaju ili nadopunjuju pojedinim stavkama troškovnika.
Numeracija shema aluminijske bravarije i troškovničkih stavki je identična.
- UNUTARNJE ALUMINIJSKE STAVKE
1. | Izrada, dobava i ugradnja višedijelne ostakljene stijene koja se sastoji od dvokrilnih vrata i fiksnog bočnog dijela
Stijenu izvesti u sistemu kao 2.4 ili jednakovrijednom, u svemu prema shemi. Ostakljenje unutarnjih stavki, sigurnosno laminirano staklo, TIP C: 66.2 Vrata sadrže bravu s čitačem kartica. Potrebni opšav, klupčice i okapnice, elemente ugradnje i sidrenja, tj. potkonstrukcije te plastifikaciju uključiti u cijenu.
Boja okvira RAL 7035 ili jednakovrijedno___________.
Veličina stijene:
250/220 cm
|  | kom | 2
2. | Izrada, dobava i ugradnja dvokrilnih kliznih vrata
Klizna dvokrilna vrata, gornja vodilica, krila puna. Ugradnja na AB zid montiranjem vodilice iznad gornjeg ruba otvora, tako da stijena kliže ispred otvora.
U oba krila ugrađeno kružno ostakljenje promjera 50 cm, na visini centra 160 cm od poda.
Stavka uključuje dobavu ručke za klizna vrata , brave i svog potrebnog kliznog okova sa vodilicom.
Potrebni opšav, klupčice i okapnice, elemente ugradnje i sidrenja, tj. potkonstrukcije te plastifikaciju uključiti u cijenu.
Boja okvira RAL 7035 ili jednakovrijedno___________.
Veličina stijene:
215 / 220
|  | kom | 1
3. | Izrada, dobava i ugradnja višedijelne ostakljene stijene koja se sastoji od jednokrilnih vrata i 2 fiksna bočna dijela
Stijenu izvesti u sistemu kao 2.4 ili jednakovrijednom, u svemu prema shemi. Ostakljenje unutarnjih stavki, sigurnosno laminirano staklo, TIP C: 66.2 Vrata sadrže zaokretni okov, rolo pante min. 3x, hidraulički zatvarač, prag bez barijere, obostrano standardnu kvaku. Potrebni opšav, klupčice i okapnice, elemente ugradnje i sidrenja, tj. potkonstrukcije te plastifikaciju uključiti u cijenu.
Boja okvira RAL 7035 ili jednakovrijedno___________.
Veličina vrata:
215/220
|  | kom | 1
4. | Izrada dobava i ugradnja ostakljene jednodijelne fiksne stijene
Stijenu izvesti u sistemu kao 2.4 ili jednakovrijednom, u svemu prema shemi. Ostakljenje unutarnjih stavki, sigurnosno laminirano staklo, TIP C: 66.2 Potrebni opšav, klupčice i okapnice, elemente ugradnje i sidrenja, tj. potkonstrukcije te plastifikaciju uključiti u cijenu.
Boja okvira RAL 7035 ili jednakovrijedno___________.
Veličina stijene:
120/190 cm
|  | kom | 1
5. | Izrada, dobava i ugradnja unutarnje staklene stijene vjetrobrana L tlocrtnog oblika, sa dvokrilnim vratima svijetle širine 200cm i 5 fiksnih ostakljenih dijelova
Stijenu izvesti u sistemu kao 2.4 ili jednakovrijednom, u svemu prema shemi. Ostakljenje unutarnjih stavki, sigurnosno laminirano staklo, TIP C: 66.2 Vrata sadrže evakuacijski okov EN 1125, funkcija B, kao 2.2.1 ili jednakovrijedno________iznutra panik letva, izvana kvaka; rolo pante min. 3x, hidraulički zatvarač, prag bez barijere, spoj na vatrodojavu. Potrebni opšav, klupčice i okapnice, elemente ugradnje i sidrenja, tj. potkonstrukcije te plastifikaciju uključiti u cijenu.
Vezano na stavku vanjske aluminijske bravarije AL 12.
Boja okvira RAL 7035 ili jednakovrijedno___________.
Veličina stijene:
250 / 257cm + 282/257 cm
|  | kom | 1
- VANJSKE ALUMINIJSKE STAVKE
Vanjska alu bravarija: Boja metalnih dijelova RAL 7037 ili jednakovrijedno___________ - odobrava projektant.
Unutarnje klupčice obračunate u stolarskim radovima.
6. | Izrada, dobava i ugradnja dvodijelnog prozora sa fiksnim i otklopnim dijelom
Prozor izvesti u sistemu kao 2.1 ili jednakovrijednom, u svemu prema shemi. Ostakljenje za stavke s parapetom > 80 cm, IZO staklo: TIP A: 6 mm LowE - 16 mm Argon 90% - 4 mm - 16 mm Argon 90% - 6 LowE. Pred prozor ugraditi sistem zaštite od sunca aluminijskim žaluzinama sa zavinutim rubovima i elektropogonom, kao 2.5 ili jednakovrijedno. Upravljanje je daljinskim upravljačem ili tipkalom. S unutarnje strane ugraditi ručno upravljano rolo-platno za zaštitu od blještanja i pogleda.
Sastoji se otklopnog dijela u donjoj zoni i fiksnog polja u gornjoj zoni.
Špalete od aluminijskog lima 2mm.
Unutarnja klupčica obračunata u stolarskim radovima.
U stavku uključen sav potreban okov, pribor, klupčice i okapnice, elementi ugradnje i sidrenja, površinska obrada. Okov, i način otvaranja mora odobriti Projektant. Ugradnja prema RAL smjernicama, s parnim branama i vodonepropusnim spojnim elementima, bez toplinskih mostova.
Svi detalji prema radioničkim nacrtima koje odobrava Projektant. Obračun po komadu, a u cijenu uključiti sve radove, materijale i detalje do pune funkcionalnosti stavke.
Veličina stijene:
220/200 cm
|  | kom | 14
7. | Izrada, dobava i ugradnja staklene stijene za zaokretnim vratima i fiksnim poljem
Stijenu izvesti u sistemu kao 2.1/2.2 ili jednakovrijednom, u svemu prema shemi. Ostakljenje za stavke s parapetom <80 cm, ulazna vrata, sigurnosno IZO staklo: TIP B: 8 mm LowE (kaljeno) - 16 mm Argon 90% - 4 mm - 16 mm Argon 90% - 44.2 LowE Vrata sadrže standardnii okov, rolo pante min. 3x, hidraulički zatvarač, prag bez barijere, obostrano standardnu kvaku.
U stavku uključen sav potreban okov, pribor, klupčice i okapnice, elementi ugradnje i sidrenja, površinska obrada. Okov, i način otvaranja mora odobriti Projektant. Ugradnja prema RAL smjernicama, s parnim branama i vodonepropusnim spojnim elementima, bez toplinskih mostova.
Špalete od aluminijskog lima 2mm.
Svi detalji prema radioničkim nacrtima koje odobrava Projektant. Obračun po komadu, a u cijenu uključiti sve radove, materijale i detalje do pune funkcionalnosti stavke.
Veličina stijene:
220/220 cm
|  | kom | 1
8. | Izrada, dobava i ugradnja staklene stijene za zaokretnim vratima i fiksnim poljem
Stijenu izvesti u sistemu kao 2.1/2.2 ili jednakovrijednom, u svemu prema shemi. Ostakljenje za stavke s parapetom <80 cm, ulazna vrata, sigurnosno IZO staklo: TIP B: 8 mm LowE (kaljeno) - 16 mm Argon 90% - 4 mm - 16 mm Argon 90% - 44.2 LowE. Vrata sadrže evakuacijski okov EN 1125, funkcija B, kao 2.2.1 ili jednakovrijedno________iznutra panik letva, izvana kvaka; rolo pante min. 3x, hidraulički zatvarač, prag bez barijere, spoj na vatrodojavu.
Sastoji se zaokretnih vrata svijetle širine 90cm i bočnog ostakljenog fiksnog dijela.
Špalete od aluminijskog lima 2mm.
U stavku uključen sav potreban okov, pribor, klupčice i okapnice, elementi ugradnje i sidrenja, površinska obrada. Okov, i način otvaranja mora odobriti Projektant. Ugradnja prema RAL smjernicama, s parnim branama i vodonepropusnim spojnim elementima, bez toplinskih mostova.
Svi detalji prema radioničkim nacrtima koje odobrava Projektant. Obračun po komadu, a u cijenu uključiti sve radove, materijale i detalje do pune funkcionalnosti stavke.
Veličina stijene:
220/220 cm
|  | kom | 1
9. | Izrada, dobava i ugradnja dvokrilnih punih zaokretnih vrata
Vrata izvesti u sistemu kao 2.2 ili jednakovrijednom, prema shemi. Vrata sadrže ispunu od standadnog termopanela debljine min. 24 mm, evakuacijski okov EN 1125, funkcija B, kao 2.2.1 ili jednakovrijedno________iznutra panik letva, izvana kvaka; rolo pante min. 3x, hidraulički zatvarač, prag bez barijere, redosljednik zatvaranja, spoj na vatrodojavu.
Špalete od aluminijskog lima 2mm.
U stavku uključen sav potreban okov, pribor, klupčice i okapnice, elementi ugradnje i sidrenja, površinska obrada. Okov, i način otvaranja mora odobriti Projektant. Ugradnja prema RAL smjernicama, s parnim branama i vodonepropusnim spojnim elementima, bez toplinskih mostova.
Svi detalji prema radioničkim nacrtima koje odobrava Projektant. Obračun po komadu, a u cijenu uključiti sve radove, materijale i detalje do pune funkcionalnosti stavke.
Veličina stijene:
220/220 cm
|  | kom | 1
10. | Izrada, dobava i ugradnja otklopnog prozora
Prozor izvesti u sistemu kao 2.1 ili jednakovrijednom, u svemu prema shemi. Ostakljenje za stavke s parapetom > 80 cm, IZO staklo: TIP A: 6 mm LowE - 16 mm Argon 90% - 4 mm - 16 mm Argon 90% - 6 LowE.
Špalete od aluminijskog lima 2mm.
U stavku uključen sav potreban okov, pribor, klupčice i okapnice, elementi ugradnje i sidrenja, površinska obrada. Okov, i način otvaranja mora odobriti Projektant. Ugradnja prema RAL smjernicama, s parnim branama i vodonepropusnim spojnim elementima, bez toplinskih mostova.
Svi detalji prema radioničkim nacrtima koje odobrava Projektant. Obračun po komadu, a u cijenu uključiti sve radove, materijale i detalje do pune funkcionalnosti stavke.
Veličina prozora:
100/60cm
|  | kom | 5
11. | Izrada, dobava i ugradnja staklene stijene u prizemlju (sjeverno pročelje)
Stijenu izvesti u sistemu kao 2.3 ili jednakovrijednom, u svemu prema shemi. Ostakljenje za stavke s parapetom <80 cm, ulazna vrata, sigurnosno IZO staklo: TIP B: 8 mm LowE (kaljeno) - 16 mm Argon 90% - 4 mm - 16 mm Argon 90% - 44.2 LowE. Vrata sadrže evakuacijski okov EN 1125, funkcija B, kao 2.2.1 ili jednakovrijedno________iznutra panik letva, izvana kvaka;
Sastoji se od dvokrilnih evakuacijskih zaokretnih vrata svijetle širine 240cm i 8 fiksnih ostakljenih polja. Vezano u uglu na stavku AL 12.
U stavku uključen sav potreban okov, pribor, klupčice i okapnice, elementi ugradnje i sidrenja, površinska obrada. Okov, i način otvaranja mora odobriti Projektant. Ugradnja prema RAL smjernicama, s parnim branama i vodonepropusnim spojnim elementima, bez toplinskih mostova.
Svi detalji prema radioničkim nacrtima koje odobrava Projektant. Obračun po komadu, a u cijenu uključiti sve radove, materijale i detalje do pune funkcionalnosti stavke.
Veličina stijene:
1610/220 cm
|  | kom | 1
12. | Izrada, dobava i ugradnja staklene stijene - vjetrobran (zapadno pročelje)
Stijenu izvesti u sistemu kao 2.3 ili jednakovrijednom, u svemu prema shemi. Ostakljenje za stavke s parapetom <80 cm, ulazna vrata, sigurnosno IZO staklo: TIP B: 8 mm LowE (kaljeno) - 16 mm Argon 90% - 4 mm - 16 mm Argon 90% - 44.2 LowE. Vrata sadrže evakuacijski okov EN 1125, funkcija B, kao 2.2.1 ili jednakovrijedno________iznutra panik letva, izvana kvaka; rolo pante min. 3x, hidraulički zatvarač, prag bez barijere, redosljednik zatvaranja, spoj na vatrodojavu.
Sastoji se od dvokrilnih zaokretnih vrata svijetle širine 200cm i fiksnog ostakljenog polja. Vezano u uglu na stavku AL 11, te na unutarnju stavku AL 5 .
U stavku uključen sav potreban okov, pribor, klupčice i okapnice, elementi ugradnje i sidrenja, površinska obrada. Okov, i način otvaranja mora odobriti Projektant. Ugradnja prema RAL smjernicama, s parnim branama i vodonepropusnim spojnim elementima, bez toplinskih mostova.
Ugradnja prema RAL smjernicama, s parnim branama i vodonepropusnim spojnim elementima, bez toplinskih mostova.
Veličina stijene:
440/220 cm
|  | kom | 1
13. | Izrada, dobava i ugradnja fiksnog prozora
Prozor izvesti u sistemu kao 2.1 ili jednakovrijednom, u svemu prema shemi. Ostakljenje za stavke s parapetom > 80 cm, IZO staklo: TIP A: 6 mm LowE - 16 mm Argon 90% - 4 mm - 16 mm Argon 90% - 6 LowE. S unutarnje strane ugraditi ručno upravljano rolo-platno za zaštitu od blještanja i pogleda.
Špalete od aluminijskog lima 2mm.
Unutarnja klupčica obračunata u stolarskim radovima.
U stavku uključen sav potreban okov, pribor, klupčice i okapnice, elementi ugradnje i sidrenja, površinska obrada. Okov, i način otvaranja mora odobriti Projektant. Ugradnja prema RAL smjernicama, s parnim branama i vodonepropusnim spojnim elementima, bez toplinskih mostova.
Svi detalji prema radioničkim nacrtima koje odobrava Projektant. Obračun po komadu, a u cijenu uključiti sve radove, materijale i detalje do pune funkcionalnosti stavke.
Veličina stijene:
220/200 cm
|  | kom | 2
14. | Izrada, dobava i ugradnja dvodijelnog prozora s fiksnim i otklopnim dijelom
Prozor izvesti u sistemu kao 2.1 ili jednakovrijednom, u svemu prema shemi. Ostakljenje za stavke s parapetom > 80 cm, IZO staklo: TIP A: 6 mm LowE - 16 mm Argon 90% - 4 mm - 16 mm Argon 90% - 6 LowE. Pred prozor ugraditi sistem zaštite od sunca aluminijskim žaluzinama sa zavinutim rubovima i elektropogonom, kao 2.5 ili jednakovrijedno. Upravljanje je daljinskim upravljačem ili tipkalom. S unutarnje strane ugraditi ručno upravljano rolo-platno za zaštitu od blještanja i pogleda. Na doprozornik jednostrano s bočne strane ugraditi vertikalni ventilacijsko-rekuperacijski uređaj kao 2.6 ili jednakovrijedan. Kapacitet odrediti prije ugradnje, s obzirom na potrebnu količinu izmjena zraka za pojedinu prostoriju.
Sastoji se otklopnog dijela u donjoj zoni i fiksnog polja u gornjoj zoni.
Špalete od aluminijskog lima 2mm.
Unutarnja klupčica obračunata u stolarskim radovima.
U stavku uključen sav potreban okov, pribor, klupčice i okapnice, elementi ugradnje i sidrenja, površinska obrada. Okov, i način otvaranja mora odobriti Projektant. Ugradnja prema RAL smjernicama, s parnim branama i vodonepropusnim spojnim elementima, bez toplinskih mostova.
Svi detalji prema radioničkim nacrtima koje odobrava Projektant. Obračun po komadu, a u cijenu uključiti sve radove, materijale i detalje do pune funkcionalnosti stavke.
Veličina stijene:
220/200 cm
|  | kom | 12
14.a | Izrada, dobava i ugradnja dvodijelnog prozora s fiksnim i otklopnim dijelom
Prozor izvesti u sistemu kao 2.1 ili jednakovrijednom, u svemu prema shemi. Ostakljenje za stavke s parapetom > 80 cm, IZO staklo: TIP A: 6 mm LowE - 16 mm Argon 90% - 4 mm - 16 mm Argon 90% - 6 LowE. Pred prozor ugraditi sistem zaštite od sunca aluminijskim žaluzinama sa zavinutim rubovima i elektropogonom, kao 2.5 ili jednakovrijedno. Upravljanje je daljinskim upravljačem ili tipkalom. S unutarnje strane ugraditi ručno upravljano rolo-platno za zaštitu od blještanja i pogleda. Na doprozornik obostrano s bočne strane ugraditi vertikalni ventilacijsko-rekuperacijski uređaj kao 2.6 ili jednakovrijedan. Kapacitet odrediti prije ugradnje, s obzirom na potrebnu količinu izmjena zraka za pojedinu prostoriju.
Sastoji se otklopnog dijela u donjoj zoni i fiksnog polja u gornjoj zoni.
Špalete od aluminijskog lima 2mm.
Unutarnja klupčica obračunata u stolarskim radovima.
U stavku uključen sav potreban okov, pribor, klupčice i okapnice, elementi ugradnje i sidrenja, površinska obrada. Okov, i način otvaranja mora odobriti Projektant. Ugradnja prema RAL smjernicama, s parnim branama i vodonepropusnim spojnim elementima, bez toplinskih mostova.
Svi detalji prema radioničkim nacrtima koje odobrava Projektant. Obračun po komadu, a u cijenu uključiti sve radove, materijale i detalje do pune funkcionalnosti stavke.
Veličina stijene:
220/200 cm
|  | kom | 4
15. | Izrada, dobava i ugradnja dvodijelnog prozora s fiksnim i otklopnim dijelom
Prozor izvesti u sistemu kao 2.1 ili jednakovrijednom, u svemu prema shemi. Ostakljenje za stavke s parapetom > 80 cm, IZO staklo: TIP A: 6 mm LowE - 16 mm Argon 90% - 4 mm - 16 mm Argon 90% - 6 LowE. S unutarnje strane ugraditi ručno upravljano rolo-platno za zaštitu od blještanja i pogleda. Na doprozornik jednostrano s bočne strane ugraditi vertikalni ventilacijsko-rekuperacijski uređaj kao 2.6 ili jednakovrijedan. Kapacitet odrediti prije ugradnje, s obzirom na potrebnu količinu izmjena zraka za pojedinu prostoriju.
Sastoji se otklopnog dijela u donjoj zoni i fiksnog polja u gornjoj zoni.
Špalete od aluminijskog lima 2mm.
Unutarnja klupčica obračunata u stolarskim radovima.
U stavku uključen sav potreban okov i pribor. Okov, i način otvaranja mora odobriti Projektant.
Svi detalji prema radioničkim nacrtima koje odobrava Projektant. Obračun po komadu, a u cijenu uključiti sve radove, materijale i detalje do pune funkcionalnosti stavke.
Veličina stijene:
275/177 cm
|  | kom | 6
16. | Izrada, dobava i ugradnja fiksne ostakljene stijene
Stijenu izvesti u sistemu kao 2.1 ili jednakovrijednom, u svemu prema shemi. Ostakljenje za stavke s parapetom > 80 cm, IZO staklo: TIP A: 6 mm LowE - 16 mm Argon 90% - 4 mm - 16 mm Argon 90% - 6 LowE. S unutarnje strane ugraditi ručno upravljano rolo-platno za zaštitu od blještanja i pogleda.
Špalete od aluminijskog lima 2mm.
Unutarnja klupčica obračunata u stolarskim radovima.
U stavku uključen sav potreban okov, pribor, klupčice i okapnice, elementi ugradnje i sidrenja, površinska obrada. Okov, i način otvaranja mora odobriti Projektant. Ugradnja prema RAL smjernicama, s parnim branama i vodonepropusnim spojnim elementima, bez toplinskih mostova.
Svi detalji prema radioničkim nacrtima koje odobrava Projektant. Obračun po komadu, a u cijenu uključiti sve radove, materijale i detalje do pune funkcionalnosti stavke.
Veličina stijene:
220/200 cm
|  | kom | 3
17. | Izrada, dobava i ugradnja fiksne ostakljene stijene
Stijenu izvesti u sistemu kao 2.1 ili jednakovrijednom, u svemu prema shemi. Ostakljenje za stavke s parapetom > 80 cm, IZO staklo: TIP A: 6 mm LowE - 16 mm Argon 90% - 4 mm - 16 mm Argon 90% - 6 LowE. S unutarnje strane ugraditi ručno upravljano rolo-platno za zaštitu od blještanja i pogleda.
Špalete od aluminijskog lima 2mm.
Unutarnja klupčica obračunata u stolarskim radovima.
U stavku uključen sav potreban okov, pribor, klupčice i okapnice, elementi ugradnje i sidrenja, površinska obrada. Okov, i način otvaranja mora odobriti Projektant. Ugradnja prema RAL smjernicama, s parnim branama i vodonepropusnim spojnim elementima, bez toplinskih mostova.
Svi detalji prema radioničkim nacrtima koje odobrava Projektant. Obračun po komadu, a u cijenu uključiti sve radove, materijale i detalje do pune funkcionalnosti stavke.
Veličina stijene:
220/200 cm
|  | kom | 3
18. | Izrada, dobava i ugradnja fiksne ostakljene stijene
Stijenu izvesti u sistemu kao 2.1 ili jednakovrijednom, u svemu prema shemi. Ostakljenje za stavke s parapetom > 80 cm, IZO staklo: TIP A: 6 mm LowE - 16 mm Argon 90% - 4 mm - 16 mm Argon 90% - 6 LowE. S unutarnje strane ugraditi ručno upravljano rolo-platno za zaštitu od blještanja i pogleda.
Špalete od aluminijskog lima 2mm.
U stavku uključen sav potreban okov, pribor, klupčice i okapnice, elementi ugradnje i sidrenja, površinska obrada. Okov, i način otvaranja mora odobriti Projektant. Ugradnja prema RAL smjernicama, s parnim branama i vodonepropusnim spojnim elementima, bez toplinskih mostova.
Svi detalji prema radioničkim nacrtima koje odobrava Projektant. Obračun po komadu, a u cijenu uključiti sve radove, materijale i detalje do pune funkcionalnosti stavke.
Veličina stijene:
220/200 cm
|  | kom | 2
19. | Izrada, dobava i ugradnja trodjelne ostakljene stijene
Prozor izvesti u sistemu kao 2.1 ili jednakovrijednom, u svemu prema shemi. Ostakljenje za stavke s parapetom > 80 cm, IZO staklo: TIP A: 6 mm LowE - 16 mm Argon 90% - 4 mm - 16 mm Argon 90% - 6 LowE. S unutarnje strane ugraditi ručno upravljano rolo-platno za zamračenje.
Sastoji se dva fiksna ostakljena dijela i otklopnog prozora.
Špalete od aluminijskog lima 2mm.
U stavku uključen sav potreban okov, pribor, klupčice i okapnice, elementi ugradnje i sidrenja, površinska obrada. Okov, i način otvaranja mora odobriti Projektant. Ugradnja prema RAL smjernicama, s parnim branama i vodonepropusnim spojnim elementima, bez toplinskih mostova.
Svi detalji prema radioničkim nacrtima koje odobrava Projektant. Obračun po komadu, a u cijenu uključiti sve radove, materijale i detalje do pune funkcionalnosti stavke.
Veličina stijene:
250/ 450 cm
|  | kom | 5
20. | Izrada, dobava i ugradnja fiksne ostakljene stijene
Stijenu izvesti u sistemu kao 2.1 ili jednakovrijednom, u svemu prema shemi. Ostakljenje za stavke s parapetom > 80 cm, IZO staklo: TIP A: 6 mm LowE - 16 mm Argon 90% - 4 mm - 16 mm Argon 90% - 6 LowE.
Špalete od aluminijskog lima 2mm.
Unutarnja klupčica obračunata u stolarskim radovima.
U stavku uključen sav potreban okov, pribor, klupčice i okapnice, elementi ugradnje i sidrenja, površinska obrada. Okov, i način otvaranja mora odobriti Projektant. Ugradnja prema RAL smjernicama, s parnim branama i vodonepropusnim spojnim elementima, bez toplinskih mostova.
Svi detalji prema radioničkim nacrtima koje odobrava Projektant. Obračun po komadu, a u cijenu uključiti sve radove, materijale i detalje do pune funkcionalnosti stavke.
Veličina stijene:
360/177 cm
|  | kom | 1
21. | Izrada, dobava i ugradnja otklopnog prozora
Prozor izvesti u sistemu kao 2.1 ili jednakovrijednom, u svemu prema shemi. Ostakljenje za stavke s parapetom > 80 cm, IZO staklo: TIP A: 6 mm LowE - 16 mm Argon 90% - 4 mm - 16 mm Argon 90% - 6 LowE.
Špalete od aluminijskog lima 2mm.
U stavku uključen sav potreban okov, pribor, klupčice i okapnice, elementi ugradnje i sidrenja, površinska obrada. Okov, i način otvaranja mora odobriti Projektant. Ugradnja prema RAL smjernicama, s parnim branama i vodonepropusnim spojnim elementima, bez toplinskih mostova.
Svi detalji prema radioničkim nacrtima koje odobrava Projektant. Obračun po komadu, a u cijenu uključiti sve radove, materijale i detalje do pune funkcionalnosti stavke.
Veličina prozora:
160/60cm
|  | kom | 4
22. | Izrada, dobava i ugradnja dvokrilnih punih zaokretnih vrata
Vrata izvesti u sistemu kao 2.2 ili jednakovrijednom, prema shemi. Vrata sadrže ispunu od standadnog termopanela debljine min. 24 mm, standardni okov, rolo pante min. 3x.
U stavku uključen sav potreban okov, pribor, klupčice i okapnice, elementi ugradnje i sidrenja, površinska obrada. Okov, i način otvaranja mora odobriti Projektant. Ugradnja prema RAL smjernicama, s parnim branama i vodonepropusnim spojnim elementima, bez toplinskih mostova.
Svi detalji prema radioničkim nacrtima koje odobrava Projektant. Obračun po komadu, a u cijenu uključiti sve radove, materijale i detalje do pune funkcionalnosti stavke.
Veličina stijene:
175/220 cm
|  | kom | 1
| B.IX.2. ALUMINIJSKA BRAVARIJA UKUPNO: |  |  |  | 0

## B.IX.3.VATROOTP.BRAV.
R.BR. | OPIS STAVKE | MJERA | KOLIČINA | JED.CIJENA | UK. CIJENA
B.IX.3. VATROOTPORNA BRAVARIJA
OPĆENITO
1.0 | OPIS TIPOVA STAVKI-UVODNE NAPOMENE
Izrada, dobava i ugradnja stavki s otpornošću na požar i dim u sistemu čeličnih profila s prekidom toplinskog mosta, ugradbene dubine 60-70 mm. Materijal čelika je u kvaliteti EN 10025-2:2007, S235JR; toplo valjani proizvodi od konstrukcijskih čelika ili jednakovrijedno_________; EN 10346:2009; čelični plosnati proizvodi s prevlakom nanesenom kontinuiranim vrućim uranjanjem ili jednakovrijedno_________. Sastavni dio podloga za izradu, dobavu i ugradnju protupožarnih stavki čine sheme iz projekta te izvedbeni i radionički nacrti, izrađeni od strane izvođača radova, odobreni od strane projektanta. Radionički nacrti moraju sadržavati i detalje spojeva stavki vanjske bravarije na nosivu konstrukciju objekta i njezinu ovojnicu. Prema potrebi, od strane statičara provjeriti dimenzije profila stavki i debljine stakla. Opšave i izolacijske radove na priključcima stavki na nosivu konstrukciju uključiti u troškove. Stavke u svemu izradit i ugraditii u skladu s važećim Pravilnikom o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara, NN 29/13 te tehničkom dokumentacijom proizvođača sistema i proizvođača stavki. Smjer otvaranja mora biti u skladu s EN 12519 ili jednakovrijedno_________.
Potrebna dokumentacija koju će izvođač radova priložiti u cilju dokazivanja svojstava dijelova sistema i gotovih stavki određenih projektom i ovim troškovnikom (osim potrebnih karakteristika svakog sistema posebno): - Izjava o svojstvima, u skladu sa Zakonom o građevinskim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19. 118/20) i klasifikacijskom normom EN 14351-2 (vanjski el.) ili jednakovrijedno_________ i EN 14351-2 (unutarnji el.) ili jednakovrijedno_________ - Izvještaj o razredbi otpornosti na požar fiksnih elemenata, EN 13501-2, ili jednakovrijedno_________ EN 1364-1 ili jednakovrijedno_________ - Certifikat o stalnosti svojstava otvarajućih elemenata, EN 16034 ili jednakovrijedno_________ - prema potrebi: Proračune koeficijenta prolaza topline profila Uf i ukupnog koeficijenta prolaza topline Ucw, u skladu s EN ISO 10077-2 ili jednakovrijedno_________ Statički proračuni profila i stakla
PROTUDIMNE KARAKTERISTIKE VRATA, Sm odnosno S200
Vrata moraju ograničiti stupanj prolaznosti dima kroz vrata u slijedećim iznosima: - jednokrilna vrata: ≤ 20m3/h - dvokrilna vrata: ≤ 30m3/h Vrata moraju biti klasificirana i ispitana u skladu sa slijedećim normama:
HRN EN 13501-2:2010 - Razredba građevnih proizvoda i građevnih elemenata prema ponašanju u požaru -- 2. dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja otpornosti na požar, isključujući ventilaciju (EN 13501-2:2007+A1:2009) ili jednakovrijedno_________
HRN EN 1634-1:2008 - Ispitivanje otpornosti na požar i kontrolu dima vrata, roleta i prozora koji se mogu otvarati i elemenata zgrade --1.dio: ispitivanje otpornosti na požar vrata, elemenata za zatvaranje i prozora koji se mogu otvarati (EN 1634- 1:2008) ili jednakovrijedno_________
HRN EN 1634-3:2008 – Ispitivanje otpornosti vrata i sklopova za zatvaranje otvora na požar -- 3. dio: Protudimna vrata i zatvarači za otvore (EN 1634-3:2004+AC:2006)« - klasa Sm (pri 200ºC) ili jednakovrijedno_________
HRN EN 14600:2008 – Vrata i otvarajući prozori s otpornošću na požar i/ili kontrolom propusnosti dima -- Zahtjevi i razredba (EN 14600:2005) - klasa C5 (200000 ciklusa samozatvaranja) ili jednakovrijedno________
Vrata obavezno sadrže spuštajuću brtvu s donje strane krila, koja se zatvaranjem krila automatski spusti i zabrtvi prostor između krila i praga, ostale brtve od teško zapaljivog materijala. Maksimalne dimenzije krila se kreću u granicama ca 1400 mm x 3000 mm, tj. u skladu s uvjetima direktne primjene propisanim Izvještajem o razredbi. Moguća izvedba protuprovalnosti do klase RC 2 (HRN EN 1670 ili jednakovrijedno_________), te ugradnja panik okova (HRN EN 1125 i HRN EN 179 ili jednakovrijedno_________).
PANIK OKOV na evakuacijskim vratima, puna panika, prema HRN EN 1125 ili jednakovrijedno_________: "B" funkcija - s vanjske strane kvaka, s unutarnje panik letva; vrata su prohodna u oba smjera dok su otključana, zaključana su prohodna samo u smjeru evakuacije. "E" funkcija - s vanjske strane fiksni rukohvat, s unutarnje panik letva. Izvana prema unutra moguć prolaz samo s ključem. Djelomična panika, HRN EN 179 ili jednakovrijedno_________, za poznate korisnike - "B" i "E" funkcije, umjesto panik letve s unutarnje strane, tj. u smjeru evakuacije kvaka.
1.1 | PROTUPOŽARNA VRATA, EI2 30-C-Sm
Izrada, dobava i ugradnja protupožarnih vrata i fiksnih stijena, klasa EI30, u sistemu čeličnih profila s prekidom toplinskog mosta, ugradbene dubine 60 mm. Za ugradnju u fiksne dijelove EI60 i EI90 koristiti profile dubine 70 mm. Profil ima vidljivu širinu dovratnika 25-70 mm, Krilo je poravnato sa štokom u zatvorenom položaju, fuga 5 mm.
Klasifikacija prema HRN EN 13501-2 ili jednakovrijedno_________, obuhvaća zaštitu od plamena i prolaza topline u roku od min. 30 min. te sposobnost samozatvaranja. Vrata mogu biti puna ili ostakljena, sve u skladu s važećom certifikacijskom dokumentacijom. Profili ove serije su čelični profili s prekinutim toplinskim mostom. Prekid toplinskog mosta osiguran je poliamidnim izolatorom, koji dijeli profil na unutarnji i vanjski pojas.
U vanjski i unutarnji pojas profila se ugrađuju ulošci na bazi gipsa, odgovarajuće debljine koji ispunjavaju unutrašnjost profila i ometaju prolaz topline. Protupožarno jednostruko staklo je višeslojno, u klasi EI30. U prostor između stakla i profila ugrađuje se ekspandirajući laminat koji u slučaju požara nabubri i zabrtvi taj dio konstrukcije. Brtvljenje između krila i štoka osigurano je pomoću 2 protupožarne trostrane brtve u klasi negorivosti, u skladu s HRN EN 13501-1 ili jednakovrijedno_________. Vrata visine krila iznad 2500 mm sadrže tzv. bimetalnu zaporku, koja služi za dodatno zabravljivanje krila u slučaju požara. Vrata sadrže hidraulički zatvarač, HRN EN 1154 ili jednakovrijedno____________. ili jednakovrijedno_________. U seriju mora biti moguća ugradnja različitih vrsta antipanik okova (HRN EN 1125 i 1179 ili jednakovrijedno_________), elektro-brave, kao i automatskog upravljanja.
Potrebne karakteristike protupožarnog sistema klase EI2 30-C-Sm: - tražena vatrootpornost, 30 min, HRN EN 13501 ili jednakovrijedno_________: - max. dim. krila: 1400x3000 mm (230 kg) - dimopropusnost: ≤ 20 m3/h (jednokrilna) / 30 (dvokrilna) - preporučena visina stijene sa vratima i nadsvjetlom: 4000 mm - debljina protupožarnog stakla /panela do 60 mm. - materijal za brtvljenje, HRN EN 13501-1, B1 ili jednakovrijedno_________ - mehanička trajnost, HRN EN 14600 (HRN EN 1191): klasa 5 (200000 ciklusa) ili jednakovrijedno_________
1.2 | PROTUPOŽARNA VRATA I FIKSNE STIJENE, EI2 60/90 (-C-Sm)
Izrada, dobava i ugradnja protupožarnih vrata i fiksnih stijena, klasa EI 60/EI90, u sistemu čeličnih profila s prekidom toplinskog mosta, ugradbene dubine 70 mm. Profil ima vidljivu širinu dovratnika 25-70 mm, Krilo je poravnato sa štokom u zatvorenom položaju, fuga 4-7 mm.
Protupožarnost prema HRN EN 13501-2 ili jednakovrijedno_________, obuhvaća zaštitu od plamena, dima i prolaza topline u roku od 60. Sistem je ispitan u skladu s normom HRN EN 1364 (fiksni elementi) ili jednakovrijedno_________ i HRN EN 1634 (otvarajući elementi) ili jednakovrijedno_________.
Profili ove serije su čelični profili s prekinutim toplinskim mostom. Prekid toplinskog mosta osiguran je poliamidnim izolatorom, koji dijeli profil na unutarnji i vanjski pojas. Unutrašnjost profila ispunjena je kompaktnom protupožarnom keramičkom masom. Protupožarno jednostruko staklo je višeslojno, u klasi EI260/90. U prostor između stakla i profila ugrađuje se ekspandirajući laminat koji u slučaju požara nabubri i zabrtvi taj dio konstrukcije. Brtvljenje između krila i štoka osigurano je pomoću 2 protupožarne trostrane brtve u klasi negorivosti, u skladu s HRN EN 13501-1 ili jednakovrijedno_________. Vrata visine krila iznad 2500 mm sadrže tzv. bimetalnu zaporku, koja služi za dodatno zabravljivanje krila u slučaju požara.
U seriju mora biti moguća ugradnja različitih vrsta antipanik okova (HRN EN 1125 i 1179 ili jednakovrijedno_________), elektro-brave, automatskog upravljanja, hidrauličnog zatvarača prema HRN EN 1154 ili jednakovrijedno____________.:2008 ili jednakovrijedno_________, sistemskog redosljednika zatvaranja kod dvokrilnih vrata i sl.
Potrebne karakteristike protupožarnog sistema klasa EI 60-C-Sm i EI 90-C-Sm : - tražena vatrootpornost 60/90 min, HRN EN 13501 ili jednakovrijedno_________ - dimopropusnost: ≤ 20 m3/h (jednokrilna) / 30 (dvokrilna) - debljina protupožarnog stakla do 54 mm / panela 49 mm. - max. atestirane dimenzije jednokrilna vrata 1400x2500 mm, dvokrilna 2600x2500 mm, fiksne stijene do visine 4000 mm, s hor. prečkom - max. masa krila s tri panta do 350 kg - materijal za brtvljenje HRN EN 13501-1, B1 ili jednakovrijedno_________ - mehanička trajnost, HRN EN 14600 (HRN EN 1191) klasa 5 (200000 ciklusa) ili jednakovrijedno_________
1.3 | PROTUPOŽARNI PROZORI EI2 60
Izrada, dobava i ugradnja protupožarnih zaokretnih prozora i fiksnih stijena, klasa EI 60, u sistemu aluminijskih profila s prekidom toplinskog mosta, ugradbene dubine doprozornika min. 70 mm. Profili iznutra u izolativnom dijelu sadrže izolativne spužvaste umetke i trokomorne izolatore za prekid toplinskog mosta. Dodatnu toplinsku izolativnost osiguravaju brtve od EPDM-a s produžecima. Unutar vanjskog i unutarnjeg metalnog dijela profila nalaze se protupožarni izolatori na bazi gipsa s reakcijom na požar min. A2 (EN 13501-1 ili jednakovrijedno__________) . Ovi ulošci odvode toplinu prilikom požarnog zagrijavanja. U prostor između stakla i profila ugrađuje se ekspandirajući laminat koji u slučaju požara nabubri i zabrtvi taj dio konstrukcije.
2 | OSTAKLJENJE
Protupožarno staklo u skladu s: 1. fiksni elementi - izvještajem o razredbi otpornosti na požar, EN 13501-2 ili jednakovrijedno_________ 2. otvarajući elementi - certifikatom o stalnosti svojstava, EN 16034 ili jednakovrijedno_________
3 | POVRŠINSKA ZAŠTITA
Boja je iz RAL palete ili jednakovrijedno___________, odobrava projektant, vidi opise stavki. Izvoditelj radova obavezan je prije početka površinske obrade profila podnijeti projektantima na uvid i odobrenje uzorke profila plastificiranih prema njihovom izboru.
Čelični profili moraju biti isporučeni vruće cinčani (EN 13046 ili jednakovrijedno_________, max. debljina sloja 5-12µm ili maks. 100g/m2), završnu obradu odobrava projektant (plastifikacija po RAL-u ili jednakovrijedno___________, bojanje, lakiranje...) u skladu s EN 12944 za čelične konstrukcije ili jednakovrijedno_________
4 | UGRADNJA
Ugradnju protupožarnih stavki izvesti prema smjernicama dobavljača sistema (kataloška rješenja), u skladu s važećim normama i propisima u RH (HRN EN 13501-1,2 ili jednakovrijedno_________, Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara, NN 29/13, i dr.); radioničkom dokumentacijom izrađenom od strane izvođača i odobrenom od strane projektanta. Koristiti PU pjenu protupožarne klase B1 (HRN EN 13501-1 - teško zapaljivo ili jednakovrijedno_________), silikone klase B2 (normalno zapaljivo), mineralnu vunu klase A (nezapaljivo, točka taljenja 1000 st.c). Kao slijepe okvire koristiti čelične cijevi ili profile min. debljine stijenke 2 mm; za opšave čel. ili aluminijske limove debljine 1-3 mm.
Ugradnju vanjskih stavki izvesti u skladu s radioničkim nacrtima, izrađenim od strane izvođača radova, odobrenim od strane projektanta, a koji u moraju obuhvaćati slijedeće elemente ugradnje prozora (RAL smjernice): - ugradnju stavke na pravilnu liniju izoterme kod koje nema kondenzata na unutarnjoj stijenki stakla/profila - ugradnju stavke na sistemski PVC bazni profil - nema toplinskog mosta - paronepropusnost spoja sa zidom s unutarnje strane i vodonepropusnost/paropropusnost s vanjske - odgovarajuću širinu bočne fuge između štoka i zida širine - ugradnju stakla s okvirom u skladu sa zahtjevima zaštite od buke
U cijeni stavke uključiti komplet sav potreban rad i materijal prema opisu u troškovniku, kao i sve dodatne radove i materijale potrebne da se izradi kompletna fasada kao oblikovna i funkcionalna cjelina. Svi spojni limovi, opšavi, tolinske izolacije, hidroizolacije i parne brane koje se prema pravilima struke ugrađuju, sastavni su dio ove stavke.
Numeracija shema vatrooporne bravarije i troškovničkih stavki je identična.
- UNUTARNJE VATROOTPORNE STAVKE
1. | Izrada, dobava i ugradnja unutarnje višedijelne ostakljene stijene, koja se sastoji od 3 fiksna ostakljena polja i 1-krilnih zaokretnih vrata sv.širine 90cm - vatrootpornost 30 i 90 min
Stijenu izvesti kao kombinaciju sistema 1.1 /1.2, ili jednakovrijednom. Klasifikacija EI30-C-Sm (vrata); EI90 (fiksni dijelovi). Vrata sadrže standardni okov, min. 2 panta, hidraulični zatvarač, HRN EN 1154 ili jednakovrijedno____________., spuštajući prag (brtva). Ostakljenje vrata u skladu s Certifikatom o stalnosti svojstava EN 16034 ili jednakovrijedno____________. Potrebni opšav, elemente ugradnje i sidrenja, plastifikaciju uključiti u cijenu.
Brava se izvodi s kodiranim ključem - karticom. Uskladiti sa izvedbom elektroinstalacija.
Završna obrada u boji RAL 7035 ili jednakovrijedno___________.
Veličina stijene:
525/220cm
|  | kom | 1
2. | Izrada, dobava i ugradnja unutarnje višedijelne ostakljene stijene, koja se sastoji od 1 fiksnog ostakljenog polja i 1-krilnih zaokretnih vrata sv.širine 90cm - vatrootpornost 30 min
Stijenu izvesti u sistemu kao 1.1 ili jednakovrijednom. Klasifikacija EI30-C-Sm (vrata); EI30 (fiksni dijelovi). Vrata sadrže standardni okov, min. 2 panta, hidraulični zatvarač, HRN EN 1154 ili jednakovrijedno____________., spuštajući prag (brtva). Ostakljenje vrata u skladu s Certifikatom o stalnosti svojstava EN 16034 ili jednakovrijedno____________. Potrebni opšav, elemente ugradnje i sidrenja, plastifikaciju uključiti u cijenu.
Brava se izvodi s kodiranim ključem - karticom. Uskladiti sa izvedbom elektroinstalacija.
Završna obrada u boji RAL 7035 ili jednakovrijedno___________.
Veličina stijene:
150/220cm
|  | kom | 1
3. | Izrada, dobava i ugradnja unutarnje višedijelne ostakljene stijene, koja se sastoji od 1 fiksnog ostakljenog polja i 1-krilnih zaokretnih vrata sv.širine 90cm - vatrootpornost 30 min
Stijenu izvesti u sistemu kao 1.1 ili jednakovrijednom. Klasifikacija EI30-C-Sm (vrata); Vrata sadrže evakuacijski okov EN 1125, funkcija B, kao 2.2.1 ili jednakovrijedno________iznutra panik letva, izvana kvaka; rolo pante min. 2x, hidraulički zatvarač, prag bez barijere, redosljednik zatvaranja. Ostakljenje vrata u skladu s Certifikatom o stalnosti svojstava EN 16034 ili jednakovrijedno____________. Potrebni opšav, elemente ugradnje i sidrenja, plastifikaciju uključiti u cijenu.
Završna obrada u boji RAL 7035 ili jednakovrijedno___________.
Veličina stijene:
150/220cm
|  | kom | 6
4. | Izrada, dobava i ugradnja unutarnjih dvokrilnih ostakljenih zaokretnih vrata sv.širine 200cm - vatrootpornost 30 min
Vrata izvesti u sistemu kao 1.1 ili jednakovrijednom. Klasifikacija EI30-C-Sm. Vrata sadrže evakuacijski okov EN 1125, funkcija B, kao 2.2.1 ili jednakovrijedno________iznutra panik letva, izvana kvaka; rolo pante min. 2x, hidraulički zatvarač, prag bez barijere, redosljednik zatvaranja. Ostakljenje vrata u skladu s Certifikatom o stalnosti svojstava EN 16034 ili jednakovrijedno____________. Potrebni opšav, elemente ugradnje i sidrenja, plastifikaciju uključiti u cijenu.
Vrata su stalno otvorena - spojena na sustav vatrodojave.
Završna obrada u boji RAL 7035 ili jednakovrijedno___________.
Veličina stijene:
215/220cm
|  | kom | 2
5. | Izrada, dobava i ugradnja unutarnjih 1-krilnih punih zaokretnih vrata sv.širine 80cm - vatrootpornost 60 min
Vrata izvesti u sistemu kao 1.2 ili jednakovrijednom. Klasifikacija EI60-C. Vrata sadrže standardni okov, min. 2 panta, hidraulični zatvarač, HRN EN 1154 ili jednakovrijedno____________., spuštajući prag (brtva). Ispuna vrata u skladu s Certifikatom o stalnosti svojstava EN 16034 ili jednakovrijedno____________. Potrebni opšav, elemente ugradnje i sidrenja, plastifikaciju uključiti u cijenu.
Završna obrada u boji RAL 7035 ili jednakovrijedno___________.
Veličina stijene:
95/220cm (2D+2L)
|  | kom | 4
6. | Izrada, dobava i ugradnja unutarnjih 1-krilnih punih zaokretnih vrata sv.širine 110cm - vatrootpornost 30 min
Stijenu izvesti u sistemu kao 1.1 ili jednakovrijednom. Klasifikacija EI30-C. Vrata sadrže evakuacijski okov EN 1125, funkcija B, kao 2.2.1 ili jednakovrijedno________iznutra panik letva, izvana kvaka; rolo pante min. 2x, hidraulički zatvarač, prag bez barijere. Ostakljenje vrata u skladu s Certifikatom o stalnosti svojstava EN 16034 ili jednakovrijedno____________. Potrebni opšav, elemente ugradnje i sidrenja, plastifikaciju uključiti u cijenu.
Završna obrada u boji RAL 7035 ili jednakovrijedno___________.
Veličina stijene:
125/220cm
|  | kom | 1
7. | Izrada, dobava i ugradnja unutarnjih 1-krilnih punih zaokretnih vrata sv.širine 80cm - vatrootpornost 30 min
Vrata izvesti u sistemu kao 1.1 ili jednakovrijednom. Klasifikacija EI30-C-Sm. Vrata sadrže standardni okov, rolo pante min. 2x, hidraulički zatvarač, prag bez barijere. Ispuna vrata u skladu s Certifikatom o stalnosti svojstava EN 16034 ili jednakovrijedno____________. Potrebni opšav, elemente ugradnje i sidrenja, plastifikaciju uključiti u cijenu.
Završna obrada u boji RAL 7035 ili jednakovrijedno___________.
Veličina stijene:
95/220cm
|  | kom | 1
8. | Izrada, dobava i ugradnja unutarnja višedijelne ostakljene stijene, koja se sastoji od 1 fiksnog ostakljenog polja i 1-krilnih zaokretnih vrata sv.širine 90cm - vatrootpornost 30 min
Stijenu izvesti u sistemu kao 1.1 ili jednakovrijednom. Klasifikacija EI30-C-Sm (vrata); EI30 (fiksni dijelovi). Vrata sadrže standardni okov, min. 2 panta, hidraulični zatvarač, HRN EN 1154 ili jednakovrijedno____________., spuštajući prag (brtva). Ostakljenje vrata u skladu s Certifikatom o stalnosti svojstava EN 16034 ili jednakovrijedno____________. Potrebni opšav, elemente ugradnje i sidrenja, plastifikaciju uključiti u cijenu.
Završna obrada u boji RAL 7035 ili jednakovrijedno___________.
Veličina stijene:
140/220cm
|  | kom | 2
- VANJSKE VATROOTPORNE STAVKE
9. | Vanjska protupožarna fiksna staklena stijena, vatrootpornosti 90 minuta
Vrata izvesti u sistemu kao 1.2 ili jednakovrijednom, u svemu prema shemi. Klasifikacija EI90. Ostakljenje u skladu s u RH važećim Izvještajem o razredbi prema EN 13501-2 ili jednakovrijedno_______. Potrebni opšav, elemente ugradnje i sidrenja, plastifikaciju uključiti u cijenu.
Sastoji se od dva fiksna dijela.
S unutarnje strane ugraditi rolo-platno za zamračenje.
Završna obrada u boji RAL 7037 ili jednakovrijedno___________.
Veličina stijene:
375/150cm
|  | kom | 1
| B.IX.3. VATROOTPORNA BRAV. UKUPNO: |  |  |  | 0

## B.X. OPCI UVJ. OKOLIŠ
B.X OKOLIŠ
OPĆI UVJETI
Kod izvedbe podopolagačkih radova od betonskih prefabrikata (opločnika) u svemu se treba pridržavati tehničkih uvjeta za ovu vrstu radova - HRN U.F3.050/78 ili jednakovrijedno __________________ – Završni radovi u graditeljstvu – Tehnički uvjeti za izvođenje teracerskih radova,(Sl. list br.21/90), te Tehničkim propisima o građevnim proizvodima NN 35/18, 104/19 s pripadajućim normama za materijale koji se ugrađuju.
Sve teracerske radove izvesti prema opisu i detaljima gdje je to potrebno. Smjesa za lijevani kulir i teraco i montažne kulir elemente treba biti izrađena od kamene sitneži i cementa. Kod definiranja boje, granulacije i omjera miješanja potrebno je usklađivanje s Projektantom. Potrebno je izraditi 3 uzorka i dostaviti ih Projektantu na odobrenje. Prije polaganja ploča od kulira ili betonskih prefabriciranih elemenata treba ispitati horizontalnost podloge. Ukoliko su podovi neravni ili su takve visine da se ne bi mogao dobiti određeni pad tražen po projektu, ispravak mora izvesti izvođač građevinskih radova, a što se evidentira u građevinskom dnevniku. Kod montažne ugradnje potrebno je ispitati zbijenost podloge na predviđena opterećenja i u slučaju nedostatne zbijenosti istu dovesti do vrijednosti zahtijevanih projektom i općim uvjetima zemljanih radova.
U slučaju pojave neispravnosti na položenom podu, treba se prvo ustanoviti razlog iste, tj. da li je zbog lošeg materijala, loše izrade ili lošeg rukovanja. Po ustanovljenju razloga, podove treba popraviti na račun krivca.
Izvođač je dužan dostaviti uzorke projektantu na odobrenje i to za svaku vrstu poda po 3 komada.
Sve radove izvesti prema detaljnim nacrtima, opisima troškovnika, tehničkim propisima, te uputama Projektanta i Nadzornog inženjera.
Izradu popločenja mogu izvoditi samo stručno osposobljene osobe, ovlaštene od proizvođača obloge.
MATERIJAL
Materijal za izradu popločenja mora biti prvoklasan i odgovarati navedenim standardima, tj. mora biti negoriv, visoke otpornosti na mehanička oštećenja, otporan na soli i smrzavanje.
Ukoliko za neki materijal ne postoje standardi proizvođač je dužan uvjerenjem o kvaliteti potvrditi tražene karakteristike materijala.
Svaki proizvod koji služi za oblaganje podova mora imati uvjerenje o kvaliteti za navedene osobine.
Ljepila moraju biti takva da se njima postiže čvrsta i trajna veza. Ne smiju štetno utjecati na podlogu, oblogu ni zdravlje ljudi koji s njima rade. Proizvođač je dužan za ljepilo priložiti uvjerenje o kvaliteti kojim se potvrđuje da je ljepolo pogodno i isprobano za određenu vrstu obloge i da mu nije istekao rok upotrebe.
Jedinična cijena uključuje:
· uzimanje mjera na gradilištu i definiranje ugradbenih dimenzija
· tehnološku razradu svih detalja
· izradu radioničkih nacrta
· sav spojni materijal
· postavu i skidanje radne skele
· sve posredne i neposredne troškove za rad, materijal, alat i građevinske strojeve
· sve transporte
· čišćenje tokom rada
· odvoz i zbrinjavanje smeća
· završno čišćenje prije primopredaje radova
· nadoknadu eventualne štete nastale iz nepažnje na svojim ili tuđim radovima
· zidarske pripomoći kod ugradbe (rad i materijal)
- ugradnju svih proizvoda prema uputama i tehničkim specifikacijama odabranog proizvođača, uključivo svi potrebni radovi i materijali do pune funkcionalnosti
Obračun:
· popločenja prema površini izraženoj u m2
· rubni detalji i obrade uz linijske rešetke po dužini izraženoj u m1
· šlicanje popločenja i ugradnja LED rasvjete po dužini izraženoj u m1
Ovi uvjeti se mijenjaju ili nadopunjuju pojedinim stavkama troškovnika.
GRAD SPLIT
Split. Obala kneza Branimira 17
OSNOVNA ŠKOLA PAZDIGRAD
Split. Put Pazdigrada

## B.X. OKOLIŠ
R.BR. | OPIS STAVKE | MJERA | KOLIČINA | JED. CIJENA | UK. CIJENA
B.X. OKOLIŠ
1. | Izvedba odvajajućeg sloja kamena uz objekt
Stavka uključuje ugradnju aluminijskog rubnjaka te polaganje šljunka granulacije 16/33 na geotekstil 250g/m2 širine 40cm.
Obračunato po m1.
|  | m1 | 84
2. | Izvedba popločenja trga podnom opekom
Izvodi se na prethodno pripremljenoj podlozi (u zemljanim radovima).
Dobava i ugradnja podne opeke sive boje iz asortimana odabranog proizvođača.
Izvođač je dužan donijeti Projektantu minimalno po 3 uzorka opeka iz asortimana odabranog proizvođača. Podne opeke moraju biti odobrene od Projektanta.
Izvedba na ravnu i čvrstu podlogu. Opeka mora zadovoljavati normu HRN 1344:2013 ili jednakovrijedno_________; otpornosti na kiseline (Razred C), otpornost na smrzavanje/odmrzavanje (razred FP100), otpornost na abraziju (razred A3), kliznost i protukliznost (razred U3) reakcija na požar (razred A1). Postavljaju se na pripremljenu posteljicu od tucanika 4-8 mm u debljini 5 cm, na prethodno izvedenom tamponskom sloju (tamponski sloj obračunat u Zemljanim radovima). Opločenu površinu nabiti sa vibropločom koja na sebi mora imati gumenu zaštitu. Prije postave izvesti potrebne padove predviđene projektom. Fugiranje izvesti sa fugom minimalne širine 5 mm te popuniti kvarcnim pijeskom granulacije 0,3-1,2 mm.
Polaganje izvoditi prema shemi postave, precizno i prema pravilima struke.
Uskladiti sa izvedbom linijskih kanalica i okolnih ploha.
U jediničnu cijenu uračunati sva potrebna rezanja, krojenja, fugiranje te završno čišćenje i sav rad, materijal i pribor do pune funkcionalnosti opločene površine.
Sve detalje odobrava projektant.
Obračun po m2 popločene površine.
|  | m2 | 168
3. | Izvedba popločenja terasa podnom opekom
U svemu kao stavka 2.
Izvedba ruba tipskim plastičnim ravnim rubnicima za učvršćenje koji se fiksiraju čavlima, bez betoniranja. Nakon ugradnje nisu vidljivi (ispod kote vrha obloge). Dimenzije 200 x 7.5 x 2.5 cm.
Obračun po m2 popločene površine, po m' rubne detalje.
| a) površina popločenja | m2 | 51
| b) rubnjaci | m1 | 30
4. | Polaganje travnih rešetki - vatrogasni prilaz
Kompletni sistem opločenja mora podnijeti osovinski pritisak vozila od 100 kN. Izvodi se na prethodno pripremljenoj podlozi (u zemljanim radovima).
Na odvajajući geotekstil polaže se nivelirajući sloj pijeska 4cm, te travne rešetke zelene boje (100% reciklirana plastika otporna je na UV zračenje, mraz, sol i koroziju). Obračunava se sa svim radovima i materijalima po m2 izvedene rešetke (sadnja trave obračunata zasebno).
Svi radovi izvode se u potpunosti kako je predviđeno tehnologijom i detaljima proizvođača, koristeći materijale i alate koji su za to predviđeni.
Izvedba posteljice i sloja šljunka obračunata u Zemljanim radovima
|  | m2 | 256 |  | 0
5. | Izrada opločenja betonskim pločama
Koriste se prethodno uklonjene ploče sa postojećih staza. Izvedba na nosivi tamponski sloj obračunat u zemljanim radovima. Betonski elementi se polažu na podlogu od eruptivnog drobljenca 2/5 mm pomiješanog sa cementom u omjeru 1:5, debljina podloge 5 cm. U stavci je uračunata izrada podložnog sloja i ugradnja elemenata s potrebnim završnim niveliranjem vibro pločom sa gumenom oblogom, te zapunjavanjem reški između elemenata pijeskom 0-2 mm metlanjem, uključujući potrebne predradnje na pripremi podloge i potrebnu oplatu. U cijenu uključiti sve potrebne radove i materijale do gotovog popločenja. Način slaganja i sve detalje uskladiti s projektantom. Obračun po m2.
|  | m2 | 25
6. | Izvedba asfalta na stazama
Stavka obuhvaća izvedbu asfalta na stazama koje vode od pješačkog puta do pristupnog trga.
Stavka obuhvaća: radovi na izvedbi i prijevozu asfaltne mješavine, njenom ugrađivanju i zbijanju: - nosivi sloj (BNS) debljine 6cm - habajući sloj asfaltbetona debljine 4cm Obuhvaćen sav rad i materijal za izradu i ugradbu kao i sva ispitivanja s izradom atesta. Obračun po m2.
|  | m2 | 130 |  | 0
7. | Izvedba rubnjaka uz staze
Dobava i postav tipskog rubnjaka, širine 8cm, tip kao parkovni rubnjak sa ravnim završetkom.
Rubnjaci se polažu u betonski podložni sloj, a visinu rubnjaka u odnosu na plohu popločenja i zelene površine uskladiti s Projektantom.
Uskladiti sa prethodnom stavkom.
U cijenu uključiti sve potrebne radove i materijale.
Obračun po m1.
|  | m1 | 160
8. | Izvedba betonske klupe na pristupnom trgu
Betonska klupa izvodi se bočno uz trg u dužini 22.5m.
Širina klupe i temelja iznosi 40 cm, a visina klupe iznad hodne plohe iznosi 40 cm. Gornji rubovi klupe su zaobljeni u radijusu 5 cm.
Temelj klupe je dubine 80 cm od kote uređenog terena.
Izvedba temelja betonom C25/30 u zemlji i djelomično u potrebnoj oplati koju treba uračunati u jediničnu cijenu.
Izvedba klupe (iznad terena) betonom C30/37 u glatkoj oplati. Beton sa sitnozrnim agregatom, dodacima protiv smrzavanja i aditivima boje - uskladiti s Projektantom.
Cijela površina betona iznad tla se dodatno brusi i polira, te zaštićuje zaštitnim transparentnim premazom za beton.
Sva potrebna armatura uključena je u jediničnu cijenu betona.
Svi detalji i sastav betona, aditivi i zaštitni premaz, moraju se uskladiti s Projektantom.
Obračun zasebno za temelje (m3 betona, uklj. armatura), klupu iznad tla (m3 betona uklj. armatura, m2 oplate), te brušenje i poliranje (m2 razvijene površine).
| a) temelji | m3 | 7.5
| b) betonska klupa - beton | m3 | 3.6
| c) betonska klupa - oplata | m2 | 18.5
| d) brušenje i poliranje svih ploha klupe | m2 | 27.5
9. | Ograda uz rub parcele
Dobava i ugradnja panelne ograde.
Paneli su širine 2500 mm i visine od 153mm. Na jednoj strani panela nalaze se okomite bodlje dužine 30 mm. Otvor oka na mreži je 200 x 50 mm, i 100 x 50 mm na ojačanom dijelu. Žica promjera 5 mm. Četvrtasti stupovi, sa utorima za učvršćivanje panela pomoću spojnica, pokriveni plastičnom kapom. Paneli su učvršćeni na prednjoj strani stupova pomoću spojnica i sigurnosnih vijaka. Paneli su izrađeni od pocinčane žice i plastificirani. Unutrašnjost i površina stupa su pocinčani, u skladu s normom Euro 10346 ili jednakovrijedno_________ i plasticficirani (min. 60 mikrona).
Stupovi se postavljaju na betonski temelj - uključiti u stavku. Uključivo podna postolja, spojnice i ostalo do pune funkcionalnosti.
Boja siva.
U sklopu ograde izvode se jednokrilna vrata širine 150cm.
U cijenu ulazi sve komplet s izradom, dopremom i montažom, te potrebnim spojnim sredstvima i okovom. Detalje izvedbe odobrava projektant.
U jediničnu cijenu uključiti sve materijale i radove.
Obračun po m1, vrata po kom.
| a) ograda | m1 | 30
| b) vrata | kom | 1
10. | Dvokrilna vrata
Dobava i ugradnja dvokrilnih vrata širine 440cm. Bočno sa nosivim stupovima.
U svemu kao prethodna stavka.
U cijenu ulazi sve komplet s izradom, dopremom i montažom, te potrebnim spojnim sredstvima i okovom. Detalje izvedbe odobrava projektant.
U jediničnu cijenu uključiti sve materijale i radove.
Obračun po kom.
|  | kom | 1
RADOVI S BILJNIM MATERIJALOM
11. | Humusni sloj
Dobava i planiranje humusnog sloja cca 30 cm do kote projektiranog tla i fino planiranje navezenog i razastrtog tla, pažljivo frezanje uz postojeća debla, vađenje eventualno zaostalog kamena, uređenje nivoa i priprema terena za sadnju, kontaktne površine uz nove opločane površine. Sa potrebnim usitnjavanjem, grabljanjem i kompostiranjem.
Obračun po m2.
|  | m2 | 1065
12. | Izvedba travnjaka
Izvedba travnjaka postavom travnog tepiha - rasprostiranje i ugradnja humusno-tresetnog supstrata i pijeska (omjer 50:50) u količini 20 lit/m² (supstrati/pijesak u posebnoj stavki). Nabava, doprema, i postava travnog tepiha. Dodatno valjanje (do max 300 kila), jednokratno zalijevanje. Uključivo 1 otkos. Obračun prema m2.
|  | m2 | 1065 |  | 0
13. | Ispuna travne rešetke vatrogasnog pristupa
Ispuna travne rešetke mješavinom plodnog tla, humusno-tresetnog supstrata i pijeska (omjer 30:30:40), sjetva travne smjese otporne na gaženje (17 dkg/m²). Stavka izvedbe travne rešetke vatrogasnog pristupa i izrada podloge odgovarajuće nosivosti obračunata je zasebno. Obračun prema m2 ispune/sjetve travne rešetke.
|  | m2 | 256 |  | 0
14. | Nabava i doprema biljnog materijala
Napomene:
-ponuđač radova mora osigurati potvrdu rezervacije biljaka iz rasadnika unutar mjesec dana od dobivanja posla, a prije početka izvedbe radova.
-ponuđač nikako ne smije u ponudi izmijeniti navedenu biljnu vrstu, veličinu biljke, opisanu kvalitetu, veličinu kontejnera;
- sav biljni materijal mora biti izuzetno kvalitetan, školovan, kompaktnog gustog habitusa, s potpuno proraštenim kontejnerom.
-sav biljni materijal mora imati potvrdu od rasadnika/uzgajivača da je dobrog zdravstvenog stanja odnosno bez bolesti/nametnika
| a) Acer platanoides 'Faassen's Black' - crvenolisni javor | kom | 7 |  | 0
balirana ili kontejnirana sadnica, pravilan kompaktan habitus, ravno pravilno deblo, opseg debla 30-35 cm, promjer krošnje 150-200 cm, visina 400-500 cm
| b) Ginkgo biloba - ginko | kom | 1 |  | 0
balirana ili kontejnirana sadnica, pravilan kompaktan habitus, ravno pravilno deblo, opseg debla 30-35 cm, promjer krošnje 150-200 cm, visina 400-500 cm, muška jedinka
15. | Humusno-tresetni supstrat
Humusno-tresetni supstrat s kokosovim vlaknima, nabava i doprema za sadnju biljnog materijala - 400 lit. za drveće. Obračun u lit.
|  | lit. | 3200 |  | 0
16. | Učvršćivanje stabla sidrenjem
Nabava i doprema na mjesto ugradnje sidra za sidrenje (po stablu: 3x sidro, 1x zatezač i 3x zaštitne mreže za korijenovu balu, 4 metara pocinčane žice debljine 4 mm). Stavka uključuje sve potrebne materijale. Obračun u kompletu.
|  | komplet | 8 |  | 0
17. | Sidrenje drveća
Postava betonske grede, postava sidra, zaštitne mreže te zatezanje pocinčanih žica zatezačima. Obračun u kompletu.
|  | komplet | 8 |  | 0
18. | Sadnja drveća
| iskop jame veličine 200x200x80 cm., B ktg. Ispuna kvalitetnom plodnom zemljom, humusno-tresetnim supstratom 400 lit./sadnici, sadnja sadnice, izrada zdjelice. Jednokratno zalijevanje. Sve postavno bez sadnice i humusno-tresetnog supstrata. Napomena: potrebna je sadnja uz pomoć mehanizacije. Težina pojedinačnog stabla iznosi od 150 do 300 kila i visine od 400 do 500 cm. | kom | 8 |  | 0
19. | Mineralno gnojivo
| Nabava i doprema mineralnog gnojiva s kontroliranim otpuštanjem gnojiva kroz 8-9 mjesec za gnojidbu novoposađenih stabla. | kg | 2 |  | 0
IZVEDBA VATROGASNOG PUTA
20. | Vatrogasni put sa istočne strane
Izvode se slijedeći radovi:
a) Rezanje stabala, promjer debla stabla cca 30-50 cm. Uključivo rezanje grana i debla na duljine 1 m, slaganje na kupove na parceli. Odvoz i raspolaganje drvom dogovoriti s Investitorom i Nadzornim inženjerom. S vađenjem korijenja stabala, s utovarom i odvozom na deponij te zbrinjavanjem. Po kom
b) Uklanjanje slojeva poda vanjskih opločenih površina. Površina izvedena betonskim opločnicima, ukupne dubine iskopa cca 30 do 35 cm, (opločenje i zbijeni šljunak ispod). S rušenjem pripadnih betonskih rubnjaka i drugih manjih, posebno nespecificiranih dijelova. Betonske opločnike i rubnike potrebno je pažljivo demontirati jer će se ponovo koristiti. Preostali materijal nakon uklanjanja - sa usitnjavanjem ruševina, utovarom, odvozom i zbrinjavanjem. Po m2.
c) Iskop - Dubina iskopa iznosi 30-35cm. Planiranje na projektirane kote izvesti do točnosti od ±3 cm. Zemljanu posteljicu nakon niveliranja zbiti do potrebne čvrstoće.bIzvođač je dužan osigurati geodetsko praćenje visinskih kota iskopa. Odvoz iskopanog materijala izvodi se odmah, utovarom u kamione, prijevoz uključiti u jediničnu cijenu. Po m3.
d) Podložni sloj. Dobava, transport, nasipavanje i nabijanje tampona od drobljenog kamena / šljunka u sloju debljine 30 cm, a na prethodno niveliranu i nabijenu zemljanu posteljicu. Drobljenac granulacije 0-63 mm, odgovarajućim vibracionim strojevima zbijen do potrebnog modula stišljivosti. Potrebnu zbijenost Izvođač je dužan kontrolirati od za to ovlaštenih pravnih ili fizičkih osoba. Način nabijanja izvodti uz odobrenje nadzornog inženjera. Zbijenost za vatrogasni put Ms 100 MN/m2. Po m3.
e) Opločenje. Koristi se prethodno uklonjeno opločenje. Betonski elementi se polažu na podlogu od eruptivnog drobljenca 2/5 mm pomiješanog sa cementom u omjeru 1:5, debljina podloge 5 cm. U stavci je uračunata izrada podložnog sloja i ugradnja elemenata s potrebnim završnim niveliranjem vibro pločom sa gumenom oblogom, te zapunjavanjem reški između elemenata pijeskom 0-2 mm metlanjem, uključujući potrebne predradnje na pripremi podloge i potrebnu oplatu. U cijenu uključiti sve potrebne radove i materijale do gotovog popločenja. Način slaganja i sve detalje uskladiti s projektantom. Rubnike koristiti postojeće. Obračun po m2, rubnici po m1.
f) Kompletni sistem opločenja mora podnijeti osovinski pritisak vozila od 100 kN. Izvodi se na prethodno pripremljenoj podlozi (u zemljanim radovima). Na odvajajući geotekstil polaže se nivelirajući sloj pijeska 4cm, te travne rešetke zelene boje. Ispuna travne rešetke mješavinom plodnog tla, humusno-tresetnog supstrata i pijeska (omjer 30:30:40), sjetva travne smjese otporne na gaženje (17 dkg/m²). Po m2.
Sa svim potrebnim radovima i materijalima.
| a) rušenje stabala | kom | 2
| b) demontaža opločenja | m2 | 135
| c) iskop | m3 | 38
| d) podložni sloj | m3 | 73
| e) izvedba opločenja | m2 | 123
| f) rubnici | m1 | 100
| g) izvedba travnih opločnika | m2 | 108
| B.X. OKOLIŠ UKUPNO: |  |  |  | 0

## B.XI. RAZNI RADOVI
R.BR. | OPIS STAVKE | MJERA | KOLIČINA | JED.CIJENA | UK.CIJENA
B.XI. RAZNI RADOVI
U jedinične cijene uključene su i zidarske pripomoći kod ugradbe (rad i materijal), ugradnja svih proizvoda prema uputama i tehničkim specifikacijama odabranog proizvođača, uključivo svi potrebni radovi i materijali do pune funkcionalnosti.
1. | Izrada nacrta / projekta izvedenog stanja.
Izvođač je dužan izraditi nacrte izvedenog stanja u kojima će biti sve stvarno izvedene veličine i u kojima će biti prikazana sva eventualna odstupanja od projektiranoga - po pitanju veličina prostora, instalacija i opreme.
Svi izvođači dužni su izraditi izvedene nacrte svojih radova i to uključiti u jedinične cijene svojih radova, a glavni izvođač dužan je organizirati objedinjavanje nacrta u Projekt izvedenog stanja.
Obračun u kompletu.
|  | komplet | 1
2. | Dobava i ugradnja protupožarnih aparata - aparat S9.
U svemu prema projektu i prikazu mjera zaštite od požara.
Dobava i postavljanje protupožarnih aparata za ručno gašenje požara. Način montaže odobrava projektant, uz poštivanje svih uvjeta iz prikaza mjera zaštite od požara.
Obračun po komadu, a jedinična cijena sadrži protupožarni aparat, montažu sa svim potrebnim spojnim i ovjesnim sredstvima, te s ormarićem i svim potrebnim oznakama.
|  | kom | 13
3. | Oznake
Dobava i postava protupožarnih i drugih oznaka upozorenja. Piktogrami i oznake se izrađuju na samoljepivoj foliji - pozicije i vrstu prema projektu zaštite na radu i zaštite od požara.
|  | kom | 40 |  | 0
4. | Master ključevi
Priprema, programiranje i izrada master ključeva kojima se mogu otključavati sve sobe i sve druge potrebne prostorije. Na taj način će se omogučiti osoblju i čistaćicama jednostavan pristup do svih prostorija.
Izvođač je dužan surađivati s izvođačima stolarskih i bravarskih radova, te pripremiti sve potrebno za izradu master ključeva.
Predviđa se master sistem - sustav glavnog ključa. Okviran broj prostorija je 40.
Obračun u kompletu, a potrebno je osigurati minimalno 10 master ključeva.
|  | komplet | 1
5. | Ploča sa informacijama o financiranju
Dimenzije ploče: 80cm x 50 cm, sadržaj mora biti jasno vidljiv.
Materijal: inox ili mesing. Tehnika izrade: sitotisak UV bojama ili graviranjem, ispuna gravure bojom, zaštita boje pečenjem na visokoj temperaturi.
Montaža: samostojeća, montaža uključena u cijenu.
Montaža će se izvršiti na mjestu koje odredi Naručitelj. Točan sadržaj informativne ploče i mjesto montaže bit će definirani od strane Naručitelja po ugovaranju.
Stavka uključuje izradu, pripremu za tisak, izradu i/ili prilagodbu od Naručitelja dostavljenih grafičkih i tekstualnih elemenata za tisak. Dizajn svih ploča koje se izrađuju u sklopu ove aktivnosti pravovremeno treba biti usuglašen s Naručiteljem, odnosno odobren od strane Naručitelja prije tiska.
U stavku uključiti sve potrebne radove i materijale.
|  | kom | 1
6. | Plan evakuacije objekta
Stavka uključuje izradu plana evakuacije u skladu sa važećom regulativom, grafičku pripremu i tisak te montažu. Plan prikazati na horizontalno položene A3 panele izrađene od transparentnog akrila. Panel je jednodijelni, visine 297 mm izveden u dva sloja koji osiguravaju jednostavno rukovanje pri umetanju i vađenju plana etaža. Učvršćuje se na zid preko četiri nosiva elementa ø 20 mm, dužine 30-35 mm, završne obrade mat krom. Sve komplet s izradom, dopremom, montažom, svim potrebnim priborom, spojnim sredstvima, te uz odobrenje projektanta.
U stavku uključiti sve potrebne radove i materijale.
|  | komplet | 1
7. | Energetski certifikat
Stavka uključuje izradu energetskog certifikata. Certifikat izrađuje ovlaštena osobe za energetsko certificiranje.
|  | kom | 1 |  | 0
8. | Oznake pristupačnosti
Dobava i postava oznaka pristupačnosti za osobe s invaliditetom. Izrađuju na samoljepivoj foliji dimenzija 12x12cm.
|  | kom | 20 |  | 0
9. | Kuke za vezivanje radnika
Dobava i ugradnja kuka od inoxa za vezivanje radnika na krovu.
Fiksirano u armiranobetonski nadozid na 4 mjesta na krovu.
Odgovarajuće nosivosti u skladu sa HRN EN 795 - Zaštita od pada s visine ili jednakovrijedno______.
U stavku uključiti sve potrebne radove i materijale.
|  | kom | 2
STAKLARSKI RADOVI
- Ogledala u sanitarijama
OPĆI UVJETI Staklarskim radovima u ovom dijelu troškovnika obuhvaćena su ogledala u sanitarijama.
Sva ogledala kristalna, visokovalitetna, debljine 6 mm.
Ljepilo koje se koristi za lijepljenje na zidove mora biti odgovarajuće za predmetni materijal.
Izvoditi uz usklađivanje s Projektantom i izvođačem keramičarskih radova.
Jedinična cijena uključuje • uzimanje mjera na gradilištu i definiranje ugradbenih dimenzija, • tehnološku razradu svih detalja, • spojni materijal i odgovarajuće ljepilo • sve posredne i neposredne troškove za rad, materijal, alat i građevinske strojeve • sve transporte • čišćenje tokom rada • odvoz i zbrinjavanje smeća • završno čišćenje prije primopredaje radova • nadoknadu eventualne štete nastale iz nepažnje na svojim ili tuđim radovima
Obračun: • ogledala po broju, uz dimenzije - u kom
10. | Ogledalo kaširano na MDF podlogu, s postavom na zidove.
Visokokvalitetno i otporno kristalno ogledalo debljine 6mm, kaširano na MDF podlogu, te postavljeno na zid bez vidljivih spojnih sredstava, korištenjem odgovarajućeg ljepila. Izmjera na licu mjesta. Sve komplet s izradom, dostavom i postavljanjem.
| a) dimenzije: 350x120 cm | kom | 1
| b) dimenzije: 370x120 cm | kom | 1
| c) dimenzije: 175x95 cm | kom | 1
| d) dimenzije: 277x95 cm | kom | 1
| e) dimenzije: 60x80cm | kom | 2
| B.XI. RAZNI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0

## C.I.DIZALO
R.BR. | OPIS STAVKE | MJERA | KOLIČINA | JED.CIJENA | UK.CIJENA
C.I. DIZALO
U jedinične cijene uključene su i zidarske pripomoći kod ugradbe (rad i materijal), ugradnja svih proizvoda prema uputama i tehničkim specifikacijama odabranog proizvođača, uključivo svi potrebni radovi i materijali do pune funkcionalnosti.
1. | Dizalo
Izrada, dobava, montaža i puštanje u pogon dizala.
Naziv dizala: D Vrsta dizala: osobno prema HRN EN 81-20 ili jednakovrijedno_________, EN 81-21 ili jednakovrijedno_________, EN 81-70 ili jednakovrijedno_________, EN 81-73 ili jednakovrijedno_________ Nosivost dizala: 630 kg Broj osoba: 8 Pogon dizala: sinkroni električni bezreduktorski motor s permanentnim magnetima, min.180 uključivanja/sat Snaga dizala: 4,0 kW ±5% Tip dizala: električno dizalo na užad bez posebne strojarnice Nazivna brzina: min. 0,9 - max. 1,1 m/s, frekvencijska regulacija Visina dizanja: 6,17 m Broj stanica: 3 Broj ulaza: 3 – ulazi sa iste strane Upravljanje: mikroprocesorsko, simpleks – sabirno Instalacija: za unutarnji/suhi prostor Napon pogonskog el. motora: 3 x 400 / 230 V , 50 Hz Napon upravljanja: 24 V
Signalizacija na glavnoj postaji: -optički signal potvrde prijema poziva, digitalni optički pokazivač položaja kabine i strelice smjera daljnje vožnje, zvučni signal dolaska kabine u stanicu
Signalizacija na ostalim postajama: -optički signal potvrde prijema poziva digitalni optički pokazivač položaja kabine i strelice smjera daljnje vožnje, zvučni signal dolaska kabine u stanicu
Signalizacija u kabini: -optički signal potvrde prijema naredbe, digitalni optički pokazivač položaja kabine i strelice smjera daljnje vožnje, govorna veza, zvučni signal preopterećenja kabine, zvučni signal “alarm”, dvosmjerna komunikacija sa spasilačkom službom (telealarm – GSM uređaj putem SIM kartice)
Vozno okno - armiranobetonsko 900x2000mm, dubina jame 1200mm, nadvišenje 2600mm. Vrata voznog okna - dvokrilna automatska teleskopska, 900/2000mm, čelični lim, završna obrada brušeni nehrđajući čelični lim, vatrootpornost EI 60 prema HRN EN 81-58 ili jednakovrijedno________
Kabina dizala - 1100x1400mm, visina 2100mm. Čelična konstrukcija, završna obrada: brušeni nehrđajući čelični lim. Oprema: rukohvat, ogledalo, ventilator. Rasvjeta: led. Nužna rasvjeta : iz nezavisnog izvora Okvir kabine : za ovjes 2:1, nosivost dizala 630 kg i brzinu vožnje 1,0 m/s Zahvatna naprava : s postupnim djelovanjem Okvir kabine: komplet za dizalo na užad Ovjes kabine: 2 : 1 Protuuteg: čelična konstrukcija s elementima za ispunu Vodilice kabine: svijetlo vučeni “ T “ profil T82-1/B Vodilice protuutega: “ HT “ profil HT60-15 Konzole i pribor za učvršćenje vodilica kabine i protuutega: specijalna izvedba za prihvat horizontalnih sila Smještaj strojarnice dizala: dizalo bez strojarnice Smještaj pogonskog stroja: na vodilici u vrhu voznog okna Čelična užad: 4 užadi promjera 8 mm Grupa upravljanja za simpleks – sabirno upravljanje, požarni režim rada
Dizalo je opremljeno prema čl. 12. Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/2013). Dizalo mora omogućavati ispunjavanje sljedećih uvjeta, odnosno imati: - unutarnje dimenzije dizala najmanje 110 × 140 cm, - vrata širine svijetlog otvora najmanje 90 cm, - vrata dizala koja se otvaraju posmična ili prema van u odnosu na kabinu dizala, - pozivnu i upravljačku ploču postavljenu u rasponu visine od 90 do 120 cm, - pozivnu i upravljačku ploču s tipkovnicom kontrastno izvedene, reljefno - prepoznatljive brojeve etaža i druge informacije na Braille pismu, - rukohvat u dizalu na visini od 90 cm, - vizualno-svjetlosnu i zvučnu najavu katova, - kada se nalazi u građevini javne i poslovne namjene iz članka 5. stavka 2. Točke 5. i 6. ovoga Pravilnika dizalo ima i govorno najavljivanje katova.
U svemu prema Strojarskom projektu vertikalnog transporta, broj projekta PPN 6462/24, Mapa 7 Glavnog projekta Regionalnog centra za predinkubaciju u pametnoj industriji.
U stavku uključiti sve potrebne radove i materijale do pune funkcionalnosti.
|  | komplet | 1
| C.I. DIZALO UKUPNO: |  |  |  | 0

## C.II.VIK
ENG PROJEKT d.o.o.
PROJEKTIRANJE - NADZOR - TEHNIČKO SAVJETOVANJE
ENG PROJEKT d.o.o. Dračevac 11 , 21 000 SPLIT, Tel /Fax+385 21 375 258 - Tel/Fax+385 21 375 257
OIB: 53127072738 ; IBAN :HR67 24070001100642618; www.engprojekt.hr
TROŠKOVNIK
strojarskih ( hidrotehničkih ) instalacija
Oznaka ( TD ): TD-VK-1105/24- IZV
Građevina:
REGIONALNI CENTAR ZA PREDINKUBACIJU
U PAMETNOJ INDUSTRIJI- DOGRADNJA
OBJEKTA „FOI 3“
Projekt: IZVEDBENI PROJEKT
Projektant:
Petar Bugarić, dipl. ing. stroj.
Ovlašteni inženjer strojarstva br. 1291
Rješenje o upisu u imenik ovlaštenih inženjera: klasa UP/I-310-01/03-01/1291
Split, 09.2024. godine
TROŠKOVNIK VODOVODA I KANALIZACIJE
1. | UNUTARNJA I VANJSKA HIDRANTSKA MREŽA | Jed. mjera | Količina | Jed. cijena | Ukupna cijena
NAPOMENA:
Jedinične cijene pojedinih stavaka zaračunate su sa cjelokupnom vrijednosti materijala uključujući montažu, transport, prijenos, skele, izradu i zatvaranje zidnih i podnih usjeka,prodora i sl..
1. | Horizontalni vodomjer na požarnom cjevovodu, karakteristika DN100mm, u svemu prema zahtjevima komunalnog poduzeća.
| DN 100 | kom. | 1 |  | 0
2. | Lijevano željezni fazonski komadi (NP 16). Uz specificirane fazonske komade koji se spajaju na prirubnicu potrebno je dobaviti odgovarajući broj vijaka sa maticom odgovarajuće veličine kao i odgovarajuće brtve za prirubnički spoj.
| EU DN100 | kom | 1 |  | 0
| FF DN100 X 500 | kom | 3 |  | 0
| FF DN100 X 200 | kom | 3 |  | 0
| T DN100/50 | kom | 1 |  | 0
| MDK DN100 | kom | 1 |  | 0
| REDUKCIJA 50/40 | kom | 1 |  | 0
3. | Armature unutar vodomjernog okna.Uz specificirane armature potrebno je dobaviti odgovarajući broj vijaka sa maticom odgovarajuće veličine kao i odgovarajuće brtve za prirubnički spoj.
| Ventil, DN100 | kom | 2 |  | 0
| Nepovratni ventil DN100 | kom | 1 |  | 0
| Hvatač nečistoće DN100 | kom | 1 |  | 0
| Ventil protiv povratka toka DN100 | kom | 1 |  | 0
| Zasun DN100 | kom | 2 |  | 0
4.a | Dobava PEHD plastičnih cijevi za dovod vode od vodomjernog okna do ulaska u objekt, te za razvod cjevovoda vanjskih hidranata. Cijevi nazivnog tlaka PN10. Cjevi su rađene po standardima DIN 8074, EN12201, ISO 4427, EN 13244, EN 12666. Koljena, račve i svi fazonski komadi prikazani su kroz dužne metre montiranog cijevovoda, pri čemu 1 fazonski komad odgovara 1 dužnom metru cijevovoda.
| Ø110 | m' | 150 |  | 0
4.b | Montaža stavke 4.a PEHD plastičnih cijevi za dovod vode od vodomjernog okna do ulaska u objekt, te za razvod cjevovoda vanjskih hidranata. Cijevi nazivnog tlaka PN10. Cjevi su rađene po standardima DIN 8074, EN12201, ISO 4427, EN 13244, EN 12666. Koljena, račve i svi fazonski komadi prikazani su kroz dužne metre montiranog cijevovoda, pri čemu 1 fazonski komad odgovara 1 dužnom metru cijevovoda.
| Ø110 | m' | 150 |  | 0
5.a | Dobava vodovodnih pocinčanih čeličnih cijevi prema normi EN 10255 za unutarnju hidrantsku mrežu. Cijevi se ugrađuju u instalacione otvore kanale ili se vode vidljivo učvršćene o zidove te pričvrščuju uza zid obujmicama vatrootpornosti 90 minuta (R 90), obujmice za ovješenje (postavljati ih na max. udaljenosti od 3m jednu od druge) i pričvrščenje o zidove te tlačna proba. Cijevi koje prolaze kroz zemlju potrebno je izolirati dekoral trakom.. Obračunati po dužnom metru montiranog cjevovoda. Koljena, račve i svi fazonski komadi prikazani su kroz dužne metre montiranog cijevovoda, pri čemu 1 fazonski komadodgovara 1 dužnom metru cijevovoda.
| NO 50 | m' | 144 |  | 0
5.b | Montaža stavke 5.a vodovodnih pocinčanih čeličnih cijevi prema normi EN 10255 za unutarnju hidrantsku mrežu. Cijevi se ugrađuju u instalacione otvore kanale ili se vode vidljivo učvršćene o zidove te pričvrščuju uza zid obujmicama vatrootpornosti 90 minuta (R 90), obujmice za ovješenje (postavljati ih na max. udaljenosti od 3m jednu od druge) i pričvrščenje o zidove te tlačna proba. Cijevi koje prolaze kroz zemlju potrebno je izolirati dekoral trakom.. Obračunati po dužnom metru montiranog cjevovoda. Koljena, račve i svi fazonski komadi prikazani su kroz dužne metre montiranog cijevovoda, pri čemu 1 fazonski komadodgovara 1 dužnom metru cijevovoda.
| NO 50 | m' | 144 |  | 0
6. | Toplinska izolacija cjevovoda hidrantske mreže za čelične pocinčane cijevi vođene u garaži te negrijanim prostorima, debljine 32 mm. Uključivo ljepilo trake, spojni materijal i sav sitni materijal potreban za montažu.
| NO 50 | m' | 144 |  | 0
7.a | Dobava zidnog hidrantskog ormarića, nadžbuknog. Ormarić vel. 500x500x140mm ugraditi u (na) zid (prema projektu), a opremiti ga sa slijedećom opremom:
- priključna cijev NO 50
- priključni ventil NO 50 sa stabilnom
spojkom. - C (52mm).
- 15 m' vatrogasnog trevira crijeva NO 50
sa spojnicama C
| - mlaznica za vodu UR-RP-2 - s izlazom Ø9mm | kom. | 7 |  | 0
7.b. | Montaža stavke 7.a zidnog hidrantskog ormarića, nadžbuknog. Ormarić vel. 500x500x140mm ugraditi u (na) zid (prema projektu), a opremiti ga sa slijedećom opremom:
- priključna cijev NO 50
- priključni ventil NO 50 sa stabilnom
spojkom. - C (52mm).
- 15 m' vatrogasnog trevira crijeva NO 50
sa spojnicama C
| - mlaznica za vodu UR-RP-2 - s izlazom Ø9mm | kom. | 7 |  | 0
8.a | Dobava inox zidnog hidrantskog ormarića, podžbuknog, . Ormarić vel. 500x500x140mm ugraditi u zid (prema projektu), a opremiti ga sa slijedećom opremom:
- priključna cijev NO 50
- priključni ventil NO 50 sa stabilnom
spojkom. - C (52mm).
- 15 m' vatrogasnog trevira crijeva NO 50
sa spojnicama C
| - mlaznica za vodu UR-RP-2 - s izlazom Ø9mm | kom. | 1 |  | 0
8.b | Montaža stavke 8.a inox zidnog hidrantskog ormarića, podžbuknog, . Ormarić vel. 500x500x140mm ugraditi u zid (prema projektu), a opremiti ga sa slijedećom opremom:
- priključna cijev NO 50
- priključni ventil NO 50 sa stabilnom
spojkom. - C (52mm).
- 15 m' vatrogasnog trevira crijeva NO 50
sa spojnicama C
| - mlaznica za vodu UR-RP-2 - s izlazom Ø9mm | kom. | 1 |  | 0
9.a | Dobava lijevano željeznog nadzemnog hidranta dimenzije DN80 s ugradbenom garniturom, N komadom, EV zasunom te čeličnim ovalnim poklopcen zasunate. Stavka također uključuje vanjski ormar tip. OH-V za smještaj armature zajedno s armaturom.
| DN 80 | kom. | 2 |  | 0
9.b | Montaža stavke 9.a lijevano željeznog nadzemnog hidranta dimenzije DN80 s ugradbenom garniturom, N komadom, EV zasunom te čeličnim ovalnim poklopcen zasunate. Stavka također uključuje vanjski ormar tip. OH-V za smještaj armature zajedno s armaturom.
| DN 80 | kom. | 2 |  | 0
10. | Protupožarno brtvljenje prolaska cijevi kroz požarne zone vatrootpornosti 90 minuta (EI 90). Brtvljenje se vrši požarnim mortom na način da se ispuni prostor i zmeđu cijevovoda i rubnih dijelova proboja (rupe). Također je potrebno požarnim premazom premazati cijevi po duljini od 200mm (izmjereno od površine zapreke) požarnim premazom, debljine suhog sloja veće od 1mm.
|  | komplet | 10 |  | 0
11. | Probijanje- bušenje otvora za prolaz cijevi
| DN 50 | kom. | 10 |  | 0
12. | Uređaj za povišenje tlaka unutarnje hidrantske mreže
Kompaktno postrojenje za povišenje tlaka prema DIN 1988 i DIN EN 806, za neposredno ili posredno priključivanje. Sastoji se od normalno usisavajućih, paralelno spojenih, vodoravnih visokotlačnih centrifugalnih pumpi od plemenitog čelika. Montirano je na osnovnom okviru sa cjevovodnim sustavom od plemenitog čelika, uklj. regulacijski i upravljački uređaj sa svim potrebnim mjernim i postavnim uređajima. Za potpuno automatsku vodoopskrbu i povišenje tlaka u stambenim, poslovnim i upravnim zgradama, hotelima, bolnicama, robnim kućama kao i u industrijskim sustavima. Za transportiranje pitke vode, procesne vode, vode za hlađenje ili drugih vrsta potrošne vode koje ni kemijski ni mehanički ne napadaju upotrijebljene materijale te koje ne sadrže abrazivne sastojke ni tvari s dugim vlaknima.
Pogonski podatci Medij: Voda 100 % Temperatura medija: 10,00 °C Količina protoka: 1,70 l/s Visina dobave: 20,00 m Broj pumpi: 2 temperatura medija: 3...60 °C temperatura okoline: 5...40 °C Maksimalni radni tlak: 10 bar Dovodni tlak: 61,18 mWS Podatci o motoru Mrežni priključak: 3~400V/50 Hz Nazivna snaga motora: 0,55 kW Nazivna struja: 1,5 A Nazivni broj okretaja: 2900 1/min Klasa izolacije: F Stupanj zaštite motora: IP55 Stupanj zaštite uključnog uređaja: IP54 Brtva vratila: BQ1E3GG Materijal brtve: EPDM Materijal cjevovodnog sustava: 1.4307 Dimenzije montaže Priključak cijevi s usisne strane: R 1¼, PN 10 Priključak cijevi s tlačne strane: R 1¼, PN 10
|  | komplet. | 1 |  | 0
13. | Uređaj za osiguravanje od nedostatka vode za neposredno priključivanje, montirano u kućištu pumpe ili u usisnom vodu i ožičeno s uključnim/regulacijskim uređajem.
|  | kom. | 1 |  | 0
14. | Puštanje u rad uređaja za podizanje tlaka vanjske unutarnje hidrantske mreže.
|  | kom. | 1 |  | 0
15.a | Dobava bitumenske hidroizolacije za prolaz cijevi iz zemlje u garažu.
|  | kom. | 2 |  | 0
15.b | Montaža stavke 15.a bitumenske hidroizolacije za prolaz cijevi iz zemlje u garažu.
|  | kom. | 2 |  | 0
16. | Tlačna proba montiranog cjevovoda na tlak 10 bara, u trajanju minimalno 2 sata., uz prisustvo nadzornog organa.
|  | m' | 258 |  | 0
17. | Sitni spojni i brtveni materijal
|  | komplet | 1 |  | 0
18. | Demontaža postojeće vanjske hidrantske mreže i montaža novoprojektirane vanjske hidrantske mreže.
|  | komplet | 1 |  | 0
19. | Demontaža postojećeg vodomjera hidrantske mreže, pripadajuće aramature i fazonskih komada te montaža novoprojektiranog vodomjera hidrantske mreže, kao i pripadajuće armature te fazonskih komada.
|  | komplet | 1 |  | 0
20. | Izrada projekta izvedenog stanja
|  | komplet | 1 |  | 0
21. | Bojanje svih vidljivih instalacija vodovoda i odvodnje, te pripadajućeg ovjesa unutar građevine u dogovoreni RAL.
| Obračun po m2 površine | m' | 52 |  | 0
1. | SVEUKUPNO UNUTARNJA I VANJSKA HIDRANTSKA MREŽA |  |  |  | 0
2. | UNUTARNJA I VANJSKA VODOVODNA MREŽA
Jedinične cijene pojedinih stavaka zaračunate su sa cjelokupnom vrijednosti materijala uključujući montažu,transport,prijenos,skele, izradu i zatvaranje zidnih i podnih usjeka i sl..
1. | Lijevano željezne armature.Uz specificirane armature potrebno je dobaviti odgovarajući broj vijaka sa maticom odgovarajuće veličine kao i odgovarajuće brtve za prirubnički spoj.
| Zasun DN100 (za priključak na javnu vodovodnu mrežu) | kom | 1 |  | 0
| Zasun DN150 (za priključak na javnu vodovodnu mrežu) | kom | 2 |  | 0
2.a | Dobava PEHD plastičnih cijevi za vanjsku vodovodnu mrežu. Cijevi nazivnog tlaka PN10. Cjevi su rađene po standardima DIN 8074, EN12201, ISO 4427, EN 13244, EN 12666. Koljena, račve i svi fazonski komadi prikazani su kroz dužne metre montiranog cijevovoda, pri čemu 1 fazonski komad odgovara 1 dužnom metru cijevovoda.
| Ø20 | m' | 49 |  | 0
| Ø25 | m' | 3 |  | 0
| Ø32 | m' | 36 |  | 0
| Ø40 | m' | 13 |  | 0
2.b | Montaža stavke 2.a PEHD plastičnih cijevi za vanjsku vodovodnu mrežu. Cijevi nazivnog tlaka PN10. Cjevi su rađene po standardima DIN 8074, EN12201, ISO 4427, EN 13244, EN 12666. Koljena, račve i svi fazonski komadi prikazani su kroz dužne metre montiranog cijevovoda, pri čemu 1 fazonski komad odgovara 1 dužnom metru cijevovoda.
| Ø20 | m' | 49 |  | 0
| Ø25 | m' | 3 |  | 0
| Ø32 | m' | 36 |  | 0
| Ø40 | m' | 13 |  | 0
3.a | Dobava troslojnih aluminijsko-plastičnih cijevi sa spajanjem „Press“ spojnicama, za razvod sanitarne hladne i tople vode. Cijevi se isporučuju u šipkama. Toplinsku izolaciju izvesti prema potrebi (standardna pjenasta izolacija). Obračun po m1 neizolirane cijevi U cijenu uključen sav rad i materijal (ovjese stavljati na mex. udaljenosti 3m jednu od druge) vatrootpornosti 90 minuta (R 90) i pričvršćenje na zidove, i na stropove.
| 32,0 x 3,0 mm (DN 25) | m' | 12 |  | 0
| 26,0 x 3,0 mm (DN 20) | m' | 3 |  | 0
| 20,0 x 2,5 mm (DN 15) | m' | 78 |  | 0
3.b | Montaža stavke 3.a troslojnih aluminijsko-plastičnih cijevi sa spajanjem „Press“ spojnicama, za razvod sanitarne hladne i tople vode. Cijevi se isporučuju u šipkama. Toplinsku izolaciju izvesti prema potrebi (standardna pjenasta izolacija). Obračun po m1 neizolirane cijevi U cijenu uključen sav rad i materijal (ovjese stavljati na mex. udaljenosti 3m jednu od druge) vatrootpornosti 90 minuta (R 90) i pričvršćenje na zidove, i na stropove.
| 32,0 x 3,0 mm (DN 25) | m' | 12 |  | 0
| 26,0 x 3,0 mm (DN 20) | m' | 3 |  | 0
| 20,0 x 2,5 mm (DN 15) | m' | 78 |  | 0
4.a | Dobava fazonskih komada sanitarne potrošne vode od troslojnih aluminijsko-plastičnih cijevi sa spajanjem „Press“ spojnicama u što spadaju: Spojnice, koljena, račve i svi ostali fazonski komadi za potpunu montažu i spoj na potrošače.
| DN 25 | kom. | 38 |  | 0
| DN 20 | kom. | 10 |  | 0
| DN 15 | kom. | 234 |  | 0
4.b | Montaža stavke 4.a fazonskih komada sanitarne potrošne vode od troslojnih aluminijsko-plastičnih cijevi sa spajanjem „Press“ spojnicama u što spadaju: Spojnice, koljena, račve i svi ostali fazonski komadi za potpunu montažu i spoj na potrošače.
| DN 25 | kom. | 38 |  | 0
| DN 20 | kom. | 10 |  | 0
| DN 15 | kom. | 234 |  | 0
5. | Toplinska izolacija plastičnih cjevi sanitarne vodovodne mreže, debljine 13-20 mm. Uključivo ljepilo trake, spojni materijal i sav sitni materijal potreban za montažu.
| DN 25 | m' | 12 |  | 0
| DN 20 | m' | 3 |  | 0
| DN 15 | m' | 78 |  | 0
6.a | Dobava tlačnog električnog bojlera za montažu na zid, s elektrogrijačem snage 2 kW, u kompletu sa sigurnosnim ventilom. Bojler kapaciteta:
| 15 litara | kom | 4 |  | 0
6.b | Montaža stavke 6.a tlačnog električnog bojlera za montažu na zid, s elektrogrijačem snage 2 kW, u kompletu sa sigurnosnim ventilom. Bojler kapaciteta:
| 15 litara | kom | 4 |  | 0
7.a | Dobava niskotlačnog električnog bojlera za montažu pod pult, kapaciteta 5 litara s elektrogrijačem snage 2 kW, u kompletu sa sigurnosnim ventilom.
| 5 litara | kom | 4 |  | 0
7.b | Montaža stavke 7.a niskotlačnog električnog bojlera za montažu pod pult, kapaciteta 5 litara s elektrogrijačem snage 2 kW, u kompletu sa sigurnosnim ventilom.
| 5 litara | kom | 4 |  | 0
8.a | Dobava podžbuknog ventila za montažu na troslojnih aluminijsko-plastičnih cijevi sa spajanjem „Press“ spojnicama u kompletu s ukrasnom rozetom. Ventil se ugrađuje u zidu.
| DN 20 | kom. | 1 |  | 0
| DN 15 | kom. | 2 |  | 0
8.b | Montaža stavke 8.a podžbuknog ventila za montažu na troslojnih aluminijsko-plastičnih cijevi sa spajanjem „Press“ spojnicama u kompletu s ukrasnom rozetom. Ventil se ugrađuje u zidu.
| DN 20 | kom. | 1 |  | 0
| DN 15 | kom. | 2 |  | 0
9.a | Dobava kuglastog ravnog ventila za montažu na ograncima cijevi sanitarne vode vođene u spuštenom stropu i u zidovima.
| DN 15 | kom. | 5 |  | 0
9.b | Montaža stavke 9.a kuglastog ravnog ventila za montažu na ograncima cijevi sanitarne vode vođene u spuštenom stropu i u zidovima.
| DN 15 | kom. | 5 |  | 0
10.a | Dobava kutnih ventila za priključenje sanitarnih elemenata te elemenata kuhinje.
| DN 15 | kom. | 10 |  | 0
10.b | Montaža stavke 10.a kutnih ventila za priključenje sanitarnih elemenata te elemenata kuhinje.
| DN 15 | kom. | 10 |  | 0
11. | Protupožarno brtvljenje prolaska cijevi kroz požarne zone vatrootpornosti 90 minuta (EI 90). Brtvljenje se vrši požarnim mortom na način da se ispuni prostor i zmeđu cijevovoda i rubnih dijelova proboja (rupe). Također je potrebno požarnim premazom premazati cijevi po duljini od 200mm (izmjereno od površine zapreke) požarnim premazom, debljine suhog sloja veće od 1mm.
|  | kom. | 4 |  | 0
12.a | Dobava plastičnog ormarića za smještaj podžbuknih ventila, dimenzija 20 x 20 cm.
|  | kom. | 2 |  | 0
12.b | Montaža stavke 12.a plastičnog ormarića za smještaj podžbuknih ventila, dimenzija 20 x 20 cm.
|  | kom. | 2 |  | 0
13. | Ispitivanje montirane vodovodne instalacije na probni tlak (tlačna proba prema teh. Uvjetima), uz prisustvo nadzornog organa.
|  | komplet | 1 |  | 0
14. | Probijanje- bušenje otvora za prolaz cijevi
| DN 25 | kom. | 2 |  | 0
| DN 20 | kom. | 1 |  | 0
| DN 15 | kom. | 3 |  | 0
15.a | Dobava bitumenske hidroizolacije za prolaz cijevi iz zemlje u prizemlje.
|  | kom. | 3 |  | 0
15.b | Montaža stavke 15.a bitumenske hidroizolacije za prolaz cijevi iz zemlje u prizemlje.
|  | kom. | 3 |  | 0
16.a | Dobava plastičnog okna za vrtne slavine (ventilska kutija).
|  | kom. | 2 |  | 0
16.b | Montaža stavke 16.a plastičnog okna za vrtne slavine (ventilska kutija).
|  | kom. | 2 |  | 0
17.a | Dobava vrtnih hidranata za zalijevanje zelenila dimenzije:
| DN15 | kom. | 2 |  | 0
17.b | Montaža stavke 17.a vrtnih hidranata za zalijevanje zelenila dimenzije:
| DN15 | kom. | 2 |  | 0
18. | Priključak cjevovoda na postojeći cjevovod na čestici.
|  | komplet | 1 |  | 0
19. | Dezinfekcija vodovodne instalacije hiperkloriranom vodom.
|  | komplet | 1 |  | 0
20. | Demontaža postojećeg i montaža novoprojektiranog zasunskog okna.
|  | komplet | 1 |  | 0
21. | Ispiranje vodovodne instalacije čistom vodom i ishođenje potvrde o kvaliteti vode od za to nadležne ustanove.
|  | komplet | 1 |  | 0
22. | Izrada projekta izvedenog stanja.
|  | komplet | 1 |  | 0
23. | Bojanje svih vidljivih instalacija vodovoda i odvodnje, te pripadajućeg ovjesa unutar građevine u dogovoreni RAL.
| Obračun po m2 površine | m' | 8 |  | 0
2. | SVEUKUPNO UNUTARNJA I VANJSKA VODOVODNA MREŽA |  |  |  | 0
3. | UNUTARNJA KANALIZACIJSKA MREŽA
NAPOMENA:
Jedinične cijene pojedinih stavaka zaračunate su sa cjelokupnom vrijednosti materijala uključujući montažu, transport, prijenos, skele, izradu i zatvaranje zidnih i podnih usjeka i sl..
Ovaj dio obuhvaća dio mreže do izlaska iz objekta.
1.a | Dobava niskošumnih kanalizacionih cijevi iz propilena, prema standardu ON EN 12056, za horizontalnu i vertikalnu kanalizaciju u objektu. Uključivo dobava i montaža obujmica i ovješenja obujmice i ovješenja vatrootpornosti 90 minuta (R 90). Stavka obuhvaća polaganje cijevi po niveleti u pravcu toka vode u cijevima, brtvljenje gumenim brtvama, probijanje prodora odgovarajućeg promjera, te ispitivanje na vodonepropusnost. (stavka se odnosi na cijevi fekalne odvodnje unutar objekta )
| DN 100 | m' | 54 |  | 0
| DN 50 | m' | 45 |  | 0
1.b | Polaganje stavke 1.a niskošumnih kanalizacionih cijevi iz propilena, prema standardu ON EN 12056, za horizontalnu i vertikalnu kanalizaciju u objektu. Uključivo dobava i montaža obujmica i ovješenja obujmice i ovješenja vatrootpornosti 90 minuta (R 90). Stavka obuhvaća polaganje cijevi po niveleti u pravcu toka vode u cijevima, brtvljenje gumenim brtvama, probijanje prodora odgovarajućeg promjera, te ispitivanje na vodonepropusnost. (stavka se odnosi na cijevi fekalne odvodnje unutar objekta )
| DN 100 | m' | 54 |  | 0
| DN 50 | m' | 45 |  | 0
2.a | Dobava fazonskih komada niskošumnih kanalizacionih cijevi iz propilena, u što spadaju: Spojnice, koljena, račve i svi ostali fazonski komadi za potpunu montažu i spoj na potrošače.
| DN 100 | kom. | 162 |  | 0
| DN 50 | kom. | 135 |  | 0
2.b | Montaža stavke 2.a fazonskih komada niskošumnih kanalizacionih cijevi iz propilena, u što spadaju: Spojnice, koljena, račve i svi ostali fazonski komadi za potpunu montažu i spoj na potrošače.
| DN 100 | kom. | 162 |  | 0
| DN 50 | kom. | 135 |  | 0
3. | Zaštita kanalizacijskih cijevi (koje se polažu po podu) za vrijeme izvođenja radova na gradiluištu, nakon tlačne probe cjevovoda, dok se ne izvede estrih u kojem te cijevi ostaju. Zaštita se izvodi pokrivanjem mršavim betonom dimenzija širina x visina= cca 10x10 cm
DN50
| (napomena: odnosi se na cijevi položene po podu u sanitarnim čvorovima)) | m' | 20 |  | 0
4.a | Dobava kanalizacionih PVC cijevi, SN4 i SN8 prema standardu EN 1401:1999 za horizontalnu i vertikalnu fekalnu kanalizaciju u temlejima. Stavka obuhvaća polaganje cijevi po niveleti u pravcu toka vode u cijevima, brtvljenje gumenim brtvama, probijanje prodora odgovarajućeg promjera, te ispitivanje na vodonepropusnost. (stavka se odnosi na cijevi vođene u temeljima)
| DN 150 | m' | 9 |  | 0
| DN 100 | m' | 4 |  | 0
4.b | Polaganje stavke 4.a kanalizacionih PVC cijevi, SN4 i SN8 prema standardu EN 1401:1999 za horizontalnu i vertikalnu fekalnu kanalizaciju u temlejima. Stavka obuhvaća polaganje cijevi po niveleti u pravcu toka vode u cijevima, brtvljenje gumenim brtvama, probijanje prodora odgovarajućeg promjera, te ispitivanje na vodonepropusnost. (stavka se odnosi na cijevi vođene u temeljima)
| DN 150 | m' | 9 |  | 0
| DN 100 | m' | 4 |  | 0
5.a | Dobava fazonskih komada kanalizacionih PVC cijevi, u što spadaju: Koljena, račve, redulcije i svi ostali fazonski komadi za potpunu montažu i spoj na potrošače.
| DN 150 | kom. | 27 |  | 0
| DN 100 | kom. | 12 |  | 0
5.b | Montaža stavke 5.a fazonskih komada kanalizacionih PVC cijevi, u što spadaju: Koljena, račve, redulcije i svi ostali fazonski komadi za potpunu montažu i spoj na potrošače.
| DN 150 | kom. | 27 |  | 0
| DN 100 | kom. | 12 |  | 0
6.a | Dobava PEHD plastičnih cijevi za odvod tlačne vode od izlaska cijevi iz kontrolnog okna do precrpnog okna. Cijevi nazivnog tlaka PN10. Cjevi su rađene po standardima DIN 8074, EN12201, ISO 4427, EN 13244, EN 12666. Koljena, račve i svi fazonski komadi prikazani su kroz dužne metre montiranog cijevovoda, pri čemu 1 fazonski komad odgovara 1 dužnom metru cijevovoda.
| DN 50 | m' | 5 |  | 0
6.b | Montaža stavke 6.a PEHD plastičnih cijevi za odvod tlačne vode od izlaska cijevi iz kontrolnog okna do precrpnog okna. Cijevi nazivnog tlaka PN10. Cjevi su rađene po standardima DIN 8074, EN12201, ISO 4427, EN 13244, EN 12666. Koljena, račve i svi fazonski komadi prikazani su kroz dužne metre montiranog cijevovoda, pri čemu 1 fazonski komad odgovara 1 dužnom metru cijevovoda.
| DN 50 | m' | 5 |  | 0
7.a | Dobava revizionih otvora s navojnim poklopcem, na horizontalama i vertikalama te šahtovima.
| DN 100 | kom. | 3 |  | 0
7.b | Montaža stavke 7.a revizionih otvora s navojnim poklopcem, na horizontalama i vertikalama te šahtovima.
| DN 100 | kom. | 3 |  | 0
8. | Protupožarno zapriječavanje gorivih cijevi, protupožarne kategorije L90 ( prema DIN 4102 ), uključivo: Protupožarna obujmica UniCollar Pričvrsne spojnice Metalne tiple i vijci za brzu montažu Protupožarni mort MG III> Sva oprema vatrootpornosti 90 minuta (R 90)
|  | komplet | 9 |  | 0
9.a | Dobava DVIJE PUMPE (radna+ rezervna) ; (potopna pumpa za otpadne vode s mehanizmom za usitnjavanje) Potopna pumpa s mehanizmom za usitnjavanje za stacionarnu i prenosivu mokru ugradnju u isprekidanom pogonu. Za transpotiranje u industrijskim okruženjima slijedećih medija: - otpadna voda s fekalijama - prljava voda (s malim količinama pijeska) Transport otpadnih voda u skladu s normom (DIN) EN 12050 Pumpe ispunjavaju zahtjeve u skladu s normom EN-12050-1. Pumpe za otpadne vode s radijalnim mehanizmom za usitnjavanje s efektom dvostrukih škara. Vodoravni tlačni nastavak s prirubničkim i ovalnim priključkom. Hidrauličko kućište i radno kolo od sivog lijeva, mehanizam za usitanjavanje od otvrdnutog čelika za rezanje. Trofazni motor s vanjskim hlađenjem s termičkim nadzorom motora. Brtvena komora napunjena uljem s dvije klizno-mehaničke brtve. Kućište mototra od plemenitog čelika. Priključni kabel koji se može odvojiti sa slobodnim krajevima kabela.
Pogonski podatci Medij: Otpadna voda 100 % Temperatura medija: 20.00 °C Količina protoka: 3.02 l/s Visina dobave: 4.00 m Maks. visina dobave: 27.97 m Podatci o proizvodu Vrsta konstrukcije radnog kola: Dvokanalno radno kolo s mehanizmom za usitnjavanje Maksimalni radni tlak: 3.08 bar Maks. dubina uranjanja: 7 m temperatura medija: 3...40 °C
Podatci o motoru Izvedba motora: Uronjeni motor – vanjski hlađen Mrežni priključak: 3~400V/50 Hz Tolerancija napona: +-10 % Faktor snage: 0.76 Nazivna snaga motora: 1.1 kW Potrošnja struje: 1.53 kW Nazivna struja: 2.9 A Startna struja: 20.5 A Vrsta uključenja: Izravno online (DOL) Broj polova: 2 Nazivni broj okretaja: 2893 1/min Maks. učestalost uključivanja: 60 1/h Klasa izolacije: F Stupanj zaštite: IP68 Vrsta rada (uronjen): S1 Vrsta rada (izronjen): S2-15 min, S3-10%
Materijali Kućište pumpe: 5.1301/EN-GJL-250 Usitnjivač: Radno kolo: 5.1301/EN-GJL-250 Vratilo: 1.4401 Materijal brtve sa strane pumpe: QQPGG Materijal brtve sa strane motora: BXPFF Materijal brtve: NBR Materijal motora: 1.4301
Dimenzije montaže Priključak cijevi s usisne strane: , - Priključak cijevi s tlačne strane: DN 32/40, PN 6/10
|  | komplet. | 1 |  | 0
9.b | Montaža stavke 9.a DVIJE PUMPE (radna+ rezervna) ; (potopna pumpa za otpadne vode s mehanizmom za usitnjavanje) Potopna pumpa s mehanizmom za usitnjavanje za stacionarnu i prenosivu mokru ugradnju u isprekidanom pogonu. Za transpotiranje u industrijskim okruženjima slijedećih medija: - otpadna voda s fekalijama - prljava voda (s malim količinama pijeska) Transport otpadnih voda u skladu s normom (DIN) EN 12050 Pumpe ispunjavaju zahtjeve u skladu s normom EN-12050-1. Pumpe za otpadne vode s radijalnim mehanizmom za usitnjavanje s efektom dvostrukih škara. Vodoravni tlačni nastavak s prirubničkim i ovalnim priključkom. Hidrauličko kućište i radno kolo od sivog lijeva, mehanizam za usitanjavanje od otvrdnutog čelika za rezanje. Trofazni motor s vanjskim hlađenjem s termičkim nadzorom motora. Brtvena komora napunjena uljem s dvije klizno-mehaničke brtve. Kućište mototra od plemenitog čelika. Priključni kabel koji se može odvojiti sa slobodnim krajevima kabela.
|  | komplet. | 1 |  | 0
10. | Ovjesna naprava DN 40/50 Ovjesna naprava za montažu u pumpnom oknu za jednostavnu instalaciju pumpe za otpadne vode na tlačni cjevovod. Opseg isporuke: - Koljeno stope s držačem dvostruke cijevi - Prirubnica spojke za montažu na tlačnom nastavku - Profilna brtva - Materijal za montažu Lokalno je potrebno staviti na raspolaganje dvije vodeće cijevi (26,9x2 mm)! Tehnički podatci Priključak ulaza: DN 40/50, PN 10 Priključak izlaza: DN 40/50, PN 10 Materijal : 5.1301/EN-GJL-250
|  | komplet. | 2 |  | 0
11. | Blokada povratnog toka DN 50 Blokada povratnog toka prema EN 12050-4 za automatsko zatvaranje tlačnog voda radi sprečavanja njegovog pražnjenja i tlačnih udara koji nastaju uslijed toga. Uklj. materijal za montažu. - Priključak: Prirubnica - Element za zatvaranje: opružni zaklopac Tehnički podatci Priključak ulaza: DN 50, PN 10 Priključak izlaza: DN 50, PN 10 Materijal : 5.1301/EN-GJL-250
|  | komplet. | 2 |  | 0
12. | Zasun DN 50, Zasun s pločastim elementom i fiksnim HT/KG prirubničkim priključcima za blokiranje mreže cjevovoda. Uklj. dodatnu opremu za montažu. Tehnički podatci Priključak ulaza: DN 50, PN 10 Priključak izlaza: DN 50, PN 10 Materijal : 5.1301/EN-GJL-250
|  | komplet. | 2 |  | 0
13. | Mikroprocesorski upravljani upravljacki uređaj Uključni uređaj upravljan mikrokontrolerom za upravljanje ovisno o razini dvjema potopnim motornim pumpama s pomoću analognih ili digitalnih davača signala. Unos pojedinačnih parametara vrši se putem vođenja izbornikom sa simbolima s pomoću gumba za posluživanje. Opremljenost: - Prikaz aktualnih pogonskih stanja i podataka te smetnji na LCD zaslonu i LED diodama;Vođenje izbornikom uz pomoć simbola; Glavna sklopka; Namještanje radnih; parametara i posluživanja putem gumba za rukovanje; Daljinski pristup putem ModBusa; Integrirani alarmni zumer.
|  | komplet. | 1 |  | 0
14. | Senzor razine 0 - 2,5 mWS, duljina kabela: 10 m Senzor razine s ATEX odobrenjem za upravljanje razinama u medijima s fekalijama. Pomoću senzora razine mjeri se hidrostatski tlak u mediju te se preko membrane pretvara u elektronički signal direktno u osjetniku tlaka. Signal se prenosi uključnom uređaju te se odgovarajuće analizira. Pri uporabi u područjima ugroženima eksplozijom za priključak se mora predvidjeti Zenerova barijera; Tehnički podatci: Maks. opteretivost kontakta: 4...20 mA Mjerno područje maks.: 0-2,5 mWS
|  | komplet. | 1 |  | 0
15. | Dobava odzračnih kapa na krovu objekta.
|  | kom. | 3 |  | 0
16. | Montaža odzračnih kapa na krovu objekta.
|  | kom. | 3 |  | 0
17. | Dobava suhog podnog slivnika na podovima sanitarnih čvorova.
| Q= 0,45 l/s | kom. | 7 |  | 0
18. | Montaža suhog podnog slivnika na podovima sanitarnih čvorova.
| Q= 0,45 l/s | kom. | 7 |  | 0
19. | Probijanje- bušenje otvora za prolaz cijevi
| NO100 | kom. | 7 |  | 0
| NO 150 | kom. | 3 |  | 0
20. | Demontaža i ponovna montaža postojeće trase fekalne kanalizacije i fekalne šahte (izmicanje).
|  | komplet | 1 |  | 0
21. | Ispitivanje kompletne odvodne instalacije na protok
|  | komplet | 1 |  | 0
22. | Sitni spojni, brtveni, pričvrsni i ovjesni materijal
|  | komplet | 1 |  | 0
23. | Pripremno završni radovi
|  | komplet | 1 |  | 0
24. | Izrada projekta izvedenog stanja
|  | komplet | 1 |  | 0
25. | Bojanje svih vidljivih instalacija vodovoda i odvodnje, te pripadajućeg ovjesa unutar građevine u dogovoreni RAL.
| Obračun po m2 površine | m' | 52 |  | 0
3. | SVEUKUPNO UNUTARNJA KANALIZACIJSKA MREŽA : |  |  |  | 0
4. | KIŠNA KANALIZACIJA
NAPOMENA:
Jedinične cijene pojedinih stavaka zaračunate su sa cjelokupnom vrijednosti materijala uključujući montažu, transport, prijenos, skele, izradu i zatvaranje zidnih i podnih usjeka i sl..
Ovaj dio obuhvaća dio mreže do izlaska iz objekta (oborinska kanalalizacija )
Odvodnja nadstrešnice: vertikale i limeni oluci su dio limarsko obrtničkih radova, prikupljanje kišnice u usjecima nadstrešnice riješiti limarskim detaljom.
1.a | Dobava niskošumnih kanalizacionih cijevi iz propilena, prema standardu ON EN 12056, za horizontalnu i vertikalnu kanalizaciju u objektu. Uključivo dobava i montaža obujmica i ovješenja obujmice i ovješenja vatrootpornosti 90 minuta (R 90). Stavka obuhvaća polaganje cijevi po niveleti u pravcu toka vode u cijevima, brtvljenje gumenim brtvama, probijanje prodora odgovarajućeg promjera, te ispitivanje na vodonepropusnost. (oborinska kanalizacija unutar objekta )
| DN 75 | m' | 145 |  | 0
1.b | Polaganje stavke 1.a niskošumnih kanalizacionih cijevi iz propilena, prema standardu ON EN 12056, za horizontalnu i vertikalnu kanalizaciju u objektu. Uključivo dobava i montaža obujmica i ovješenja obujmice i ovješenja vatrootpornosti 90 minuta (R 90). Stavka obuhvaća polaganje cijevi po niveleti u pravcu toka vode u cijevima, brtvljenje gumenim brtvama, probijanje prodora odgovarajućeg promjera, te ispitivanje na vodonepropusnost. (oborinska kanalizacija unutar objekta )
| DN 75 | m' | 145 |  | 0
2.a | Dobava fazonskih komada niskošumnih kanalizacionih cijevi iz propilena u što spadaju: Koljena, račve, redulcije i svi ostali fazonski komadi za potpunu montažu i spoj na potrošače.
| DN 75 | kom. | 435 |  | 0
2.b | Montaža stavke 2.a fazonskih komada niskošumnih kanalizacionih cijevi iz propilena u što spadaju: Koljena, račve, redulcije i svi ostali fazonski komadi za potpunu montažu i spoj na potrošače.
| DN 75 | kom. | 435 |  | 0
3.a | Dobava PEHD plastičnih cijevi za odvod tlačne vode od izlaska cijevi iz objekta do šahte. Cijevi nazivnog tlaka PN10. Cjevi su rađene po standardima DIN 8074, EN12201, ISO 4427, EN 13244, EN 12666. Koljena, račve i svi fazonski komadi prikazani su kroz dužne metre montiranog cijevovoda, pri čemu 1 fazonski komad odgovara 1 dužnom metru cijevovoda.
| DN 100 | m' | 68 |  | 0
3.b | Montaža stavke 3.a PEHD plastičnih cijevi za odvod tlačne vode od izlaska cijevi iz objekta do šahte. Cijevi nazivnog tlaka PN10. Cjevi su rađene po standardima DIN 8074, EN12201, ISO 4427, EN 13244, EN 12666. Koljena, račve i svi fazonski komadi prikazani su kroz dužne metre montiranog cijevovoda, pri čemu 1 fazonski komad odgovara 1 dužnom metru cijevovoda.
| DN 100 | m' | 68 |  | 0
4.a | Dobava kišnog odvoda za odvod oborinskih voda s krova (krovni atrij-strojarske instalacije) s odvodom DN100, prema normi DIN 19535, 19560, EN 1253.
| Q=6,5 l/s | kom. | 1 |  | 0
4.b | Montaža stavke 4.a kišnog odvoda za odvod oborinskih voda s krova (krovni atrij-strojarske instalacije) s odvodom DN100, prema normi DIN 19535, 19560, EN 1253.
| Q=6,5 l/s | kom. | 1 |  | 0
5.a | Dobava kišnog odvoda za odvod oborinskih voda s balkona i zelenih površina s odvodom DN100, prema normi DIN 19535, 19560, EN 1253.Zajedno s nastavcima za zeleni krov.
Slivnici:
| Q=6,0 l/s | kom. | 10 |  | 0
Dodaci za slivnik (za zelene površine):
| prsten za odvodnjavanje d110mm | kom. | 10 |  | 0
| produžni element d110mm uklj. O-Brtva | kom. | 10 |  | 0
| hvatač lišća d110mm | kom. | 10 |  | 0
5.b | Montaža stavke 5.a kišnog odvoda za odvod oborinskih voda s balkona i zelenih površina s odvodom DN100, prema normi DIN 19535, 19560, EN 1253.Zajedno s nastavcima za zeleni krov.
Slivnici:
| Q=6,0 l/s | kom. | 10 |  | 0
Dodaci za slivnik (za zelene površine):
| prsten za odvodnjavanjed 110mm | kom. | 10 |  | 0
| produžni element d110mm uklj. O-Brtva | kom. | 10 |  | 0
| hvatač lišća d110mm | kom. | 10 |  | 0
6.a | Dobava revizionih otvora s navojnim poklopcem, na vertikalama i horizontalama na etaži podruma,u šahtovima.
| DN 75 | kom. | 11 |  | 0
6.b | Montaža stavke 6.a revizionih otvora s navojnim poklopcem, na vertikalama i horizontalama na etaži podruma, u šahtovima.
| DN 75 | kom. | 11 |  | 0
7.a | Dobava DVIJE PUMPE (radna+ rezervna) ; (centrifugalna pumpa) : Potopni motor u izvedbi otpornoj na pritisak s razredom učinkovitosti IE3 prema DIN EN ISO 60034. Komora za brtvljenje ispunjena medicinskim bijelim uljem. Komora motora suha. Brtvljenje motora na vratilu sa strane medij jednim mehaničkim brtva vratila neovisna o smjeru vrtnje u cijelosti izrađena od silicij-karbida i na sa strane motora posebnom osovinom brtveni prsten. Brtva se hladi i podmazuje bijelim medicinskim uljem. Kabel za napajanje i upravljački kabel sa uzdužno čvrsta kabelska truba, jezgre ugrađene u smolu za lijevanje i lemljene niti kao dodatnu zaštitu od prodiranje vlage kapilarnim djelovanjem. Zaštita namota motora termistorima instaliran. Obja kuglasta ležaja ne zahtijevaju održavanje i napunjeni su visokokvalitetnom mašću. Sonda za vlagu po sredstvo unutarnje elektrode olovke kao zaštita od prodiranja vlage. Svi dijelovi kućišta su od lijevanog željeza. Osovina i spojni elementi su od nehrđajućeg čelika.
Pumpa Vrsta instalacije: Pribor za mokru ugradnju, DN100S/2RK Slobodan prolaz: 100 mm Nazivni broj okretaja: 1450 1/min Frekvencija mreže: 50 Hz Tip kola: Single-channel Konstrukcija kola: Zatvoren Usisni nastavak Nazivni promjer: DN100 Stupanj nazivnog tlaka: PN100 Standard: EN1092-2-S Tlačni nastavak Nazivni promjer: DN100 Stupanj nazivnog tlaka: PN100 Standard: EN1092-2-S Materijali Kućiate pumpe: EN-GJL-250 Rascijepljeni prsten: 1.4308 Kolo: EN-GJL-250 Pokretni prsten:1.4462/1.4470
Motor Broj polova: 4 Nazivna snaga: 2.5 Kw Nazivni broj okretaja: 1454 1/min Uzeta snaga kod nazivne snage: 2.9 kW Nazivni napon: 400 ~3 Y /D V Uzeta struja kod nazivne snage: 5.4 A Stupanj korisnosti kod nazivne snage: 86.7 % cos fi kod nazivne snage: 0.77 fi kod upućivanja: 0 Nazivna frekvencija: 50 Hz Vrsta rada mokro: S1 V rsta rada suho: - Zaletna struja s direktnim startom: 47 A Zaletna struja, zvijezda-trokut: 15.7 A Okretni moment pokretanja Moment inercije: 0.0108 kg m² Vrsta zaštite: IP 68 Odabrana zaštita od eksplozije Oznaka Ex izvedbe Ex broj Motorni priključni kabel:10G1,5 H07RN-F Maks. temperatura tekućine:40 °C Maks. broj uključenja po satu: 15
Podaci radne točke Količina protjecanja: 34.7 l/s Visina dobave: 4.5 m Osovinska snaga: 2.2 kW St. iskori. pumpe: 68 % Narinuta snaga P1: 2.6 kW Medij: Otpadna voda NPSH - vrijednost pumpe: 4 m Broj okretaja:1459 1/min
|  | komplet | 1 |  | 0
7.b | Montaža stavke 7.a DVIJE PUMPE (radna+ rezervna) ; (centrifugalna pumpa) : Potopni motor u izvedbi otpornoj na pritisak s razredom učinkovitosti IE3 prema DIN EN ISO 60034. Komora za brtvljenje ispunjena medicinskim bijelim uljem. Komora motora suha. Brtvljenje motora na vratilu sa strane medij jednim mehaničkim brtva vratila neovisna o smjeru vrtnje u cijelosti izrađena od silicij-karbida i na sa strane motora posebnom osovinom brtveni prsten. Brtva se hladi i podmazuje bijelim medicinskim uljem. Kabel za napajanje i upravljački kabel sa uzdužno čvrsta kabelska truba, jezgre ugrađene u smolu za lijevanje i lemljene niti kao dodatnu zaštitu od prodiranje vlage kapilarnim djelovanjem. Zaštita namota motora termistorima instaliran. Obja kuglasta ležaja ne zahtijevaju održavanje i napunjeni su visokokvalitetnom mašću. Sonda za vlagu po sredstvo unutarnje elektrode olovke kao zaštita od prodiranja vlage. Svi dijelovi kućišta su od lijevanog željeza. Osovina i spojni elementi su od nehrđajućeg čelika.
|  | komplet | 1 |  | 0
8. | Ovjesna naprava DN 100/2RK Ovjesna naprava za montažu u pumpnom oknu za jednostavnu instalaciju pumpe za otpadne vode na tlačni cjevovod. Opseg isporuke: - Koljeno stope s držačem dvostruke cijevi - Prirubnica spojke za montažu na tlačnom nastavku - Profilna brtva - Materijal za montažu Lokalno je potrebno staviti na raspolaganje dvije vodeće cijevi (42,4x2 mm)! Tehnički podatci Priključak ulaza: DN 100, PN 10 Priključak izlaza: DN 100, PN 10
|  | komplet. | 1 |  | 0
9. | Blokada povratnog toka DN 100 Blokada povratnog toka prema EN 12050-4 za automatsko zatvaranje tlačnog voda radi sprečavanja njegovog pražnjenja i tlačnih udara koji nastaju uslijed toga. Uklj. materijal za montažu. - Priključak: Prirubnica - Element za zatvaranje: opružni zaklopac Tehnički podatci Priključak ulaza: DN 100, PN 10 Priključak izlaza: DN 100, PN 10
|  | kom. | 1 |  | 0
10. | Zasun DN 100 Zasun s pločastim elementom i fiksnim HT/KG prirubničkim priključcima za blokiranje mreže cjevovoda. Uklj. dodatnu opremu za montažu. Tehnički podatci Priključak ulaza: DN 100, PN 10 Priključak izlaza: DN 100, PN 10
|  | kom. | 1 |  | 0
11. | Mikroprocesorski upravljani upravljacki uređaj Uključni uređaj upravljan mikrokontrolerom za upravljanje ovisno o razini dvjema potopnim motornim pumpama s pomoću analognih ili digitalnih davača signala. Unos pojedinačnih parametara vrši se putem vođenja izbornikom sa simbolima s pomoću gumba za posluživanje. Opremljenost: - Prikaz aktualnih pogonskih stanja i podataka te smetnji na LCD zaslonu i LED diodama;Vođenje izbornikom uz pomoć simbola; Glavna sklopka; Namještanje radnih; parametara i posluživanja putem gumba za rukovanje; Daljinski pristup putem ModBusa; Integrirani alarmni zumer.
|  | komplet. | 1 |  | 0
12. | Senzor razine 0 - 2,5 mWS, duljina kabela: 10 m Senzor razine s ATEX odobrenjem za upravljanje razinama u medijima s fekalijama. Pomo ću senzora razine mjeri se hidrostatski tlak u mediju te se preko membrane pretvara u elektronički signal direktno u osjetniku tlaka. Signal se prenosi uključnom uređaju te se odgovarajuće analizira. Pri uporabi u područjima ugroženima eksplozijom za priključak se mora predvidjeti Zenerova barijera; Tehnički podatci: Maks. opteretivost kontakta: 4...20 mA Mjerno područje maks.: 0-2,5 mWS
|  | komplet. | 1 |  | 0
13. | Puštanje u pogon pumpe za odvodnju.
|  | komplet | 1 |  | 0
14. | Lijevanoželjezni poklopac s okvirom za pokrivanje revizionih okana klase opterećenja B125kN..
| 140x140 cm | kom. | 1 |  | 0
15. | Probijanje- bušenje otvora za prolaz cijevi oborinske kanalizacije NO75-NO 100 za izlaz kanalizacijskih cijevi u teren prema šahti.
|  | kom. | 11 |  | 0
16. | Probijanje- bušenje otvora za prolaz cijevi oborinske kanalizacije NO 100 za izlaz kanalizacijskih cijevi u teren prema šahti.
|  | kom. | 1 |  | 0
17. | Probijanje- bušenje otvora za prolaz cijevi kanalizacije NO50 za izlaz tlačne kanalizacijske cjevi iz precrpnog postrojenja.
|  | kom. | 1 |  | 0
18. | Probijanje- bušenje otvora za prolaz cijevi
| NO100 | kom. | 4 |  | 0
19. | Probijanje- bušenje otvora za prolaz cijevi oborinske kanalizacije NO100-NO 150 za izlaz kanalizacijskih cijevi u teren prema šahti.
|  | kom. | 4 |  | 0
20. | Ispitivanje kompletne odvodne instalacije na protok
|  | komplet | 1 |  | 0
21. | Sitni spojni, brtveni, pričvrsni i ovjesni materijal
|  | komplet | 1 |  | 0
22. | Pripremno završni radovi
|  | komplet | 1 |  | 0
23. | Izrada projekta izvedenog stanja
|  | komplet | 1 |  | 0
24. | Bojanje svih vidljivih instalacija vodovoda i odvodnje, te pripadajućeg ovjesa unutar građevine u dogovoreni RAL.
| Obračun po m2 površine | m' | 69 |  | 0
4. | KIŠNA KANALIZACIJA UKUPNO |  |  |  | 0
5. | VANJSKI DIO - TEMELJNA KANALIZACIJSKA MREŽA
NAPOMENA:
Jedinične cijene pojedinih stavaka zaračunate su sa cjelokupnom vrijednosti materijala uključujući montažu, transport, prijenos, skele, izradu i zatvaranje zidnih i podnih usjeka i sl..
Stavke iskopa te dobave pijeska za posteljicu obuhvaćaju i kanalizacijsku mrežu u temeljima objekta.
GRAĐEVINSKI RADOVI
1. | Provedba mjera zaštite na radu te osiguranje radilišta prije početka i u toku izvođenja radova. Potrebno je osigurati privremene prilaze preko rovova, zaštitne ograde, upozorenja i sl. dok traju radovi, sve sukladno važećoj zakonskoj regulativi.
|  | komplet | 1 |  | 0
2. | Iskolčenje trase neposredno prije početka radova, uspostava operativnih poligona uz trasu sa osiguranjem točaka preko kojih se na najpogodniji način vodi izvođenje radova prema projektiranim elementima, usklađeno s ostalim budućim i postojećim instalacijama. Odnosno s potrebnim stacioniranjem svih važnijih točaka, tj. nabijanjem kolčića za iznaku trase i tablica s upisanim brojem poligona točke, te obvezom predaje skica iskolčenja s osiguranjima svih tjemena i visinskih točaka nadzornom inženjeru. Stavkom se obuhvaća snimanje uzdužnog profila i karakterističnih poprečnih presjeka na mjestima promjene trase, računanje podataka, kotiranje i iscrtavanje, te sav potreban materijal za obilježavnaje trase cjevovoda. U cijenu ulazi sav potrebni materijal i radna snaga. NAPOMENA: za početak radova iskolčenje mora biti kontrolirano o nadzornom inženjeru - uz upisu dnevnik. Za ovo početno iskolčenje, kao i kasnije kontrole pozicije cjevovoda - potrebne instrumente i potrebne radnike osigurava izvoditelj u okviru ove stavke radova. Obračun po m` obavljenog iskolčenja.
|  | m' | 316 |  | 0
3. | Iskop rova u terenu IV-VII kategorije za izradu vodovodne i kanalizacijske mreže, montažu separatora, izvedbu upojnog bunara, uključivo sa svim potrebnim razupiranjem i osiguranjem od zarušavanja, eventualno crpljenje podzemnih i atmosferskih voda. Radovi se izvode strojno i/ili ručno (sukladno tehnologiji koju koristi izvođač). Iskop bez obzira na kategoriju za rovove širine 80/100/120 cm i dubine po projektu sa iskopom građevinske jame za revitiona, prepumpna i ostala okno te taložnice i sl.. Rad na iskopu obuhvaća rezanje, rušenje, odvoz te pravilno zasjecanje bočnih strana i grubo planiranje dna rova sa svim potrebnim radom i materijalom. Naročito obratiti pažnju na širinu i dubinu rova da slijedi niveletu iskopa. Donji dio iskopa potrebno je izvesti ručno. U cijenu uključen iskop bez obzira na eventualno crpljenjem oborinske, odnosno podzemne vode i otežanog rada radi razupirača. Iskopano tlo odbacuje se u stranu unutar radnog pojasa i naknadno se odvozi. Stavka uključuje sve potrebne radove, strojeve i materijal. Radovi moraju biti u potpunoj koordinaciji s montažom cijevi. Izvesti uz striktno poštivanje pravila i normi za kvalitetno izvršenje radova kao i zaštite na radu i u dogovoru s nadzornim inženjerom, geomehaničkim inženjerom i inženjerom konstrukcije. Obračunava se po m3 iskopanog materijala, mjereno u prirodnom stanju.
|  | m3 | 397 |  | 0
4. | Planiranje dna rova i građevinskih jama na kote iz nacrta, a vrši se ručno prema projektiranoj širini i padu dna rova s točnošću +/- 2 cm u materijalu C kategorije. Iskopani materijal izbaciti van rova (cca 1m od rova). Stavkom je predviđeno, otesavanje, planiranje i djelomično nabijanje dna jarka na određene kote prema uzdužnim profilima, s izbacivanjem suvišnog materijala iz rova. Nakon izvršenog planiranja dna rova potrebno je izvršiti zbijanje dna rova do zbijenosti Ms≥80N/m2.
|  | m2 | 294 |  | 0
5. | Nabava, doprema i izrada podloge (posteljice) za polaganje cijevi u dnu rova, debljine 10 cm od rastresitog materijala (pijesak). Obračun po m3 podloge uključivo nabava materijala, transport, razastiranje, planiranje, te nabijanje. Posteljicu izvesti sa potrebnim stupnjem zbijenosti (mjereno po Proctoru Sz najmanje 95%)
|  | m3 | 32 |  | 0
,
6. | Nabava, doprema i zatrpavanje tj izrada obloge cijevi nakon montaže i tlačne probe sitnim kvalitetnim zemljanim materijalom ili pijeskom, s nabijanjem (sve prema naputku nadzornog inženjera). Nakon položenih cijevi na isplanirano i zbijeno dno, materijal treba nasuti do 30 cm iznad tjemena cijevi, ali tako da se ne zatrpavaju spojevi cijevi, do izvršenja tlačne probe. Tek po uspješno izvršenoj tlačnoj probi zatrpavanje se vrši do prije spomenute visine nadsloja, uz bočno nabijanje. Zahtijeva se simetrično zatrpavanje i zbijanje materijala istovremeno s obje strane cijevi. Ugrađivanje i nabijanje vršiti u slojevima od 20 cm. U stavku je uključeno eventualno prosijavanje materijala zbog potrebne korekcije granulometrijskog sastava. Utvrđivanje nasipa izvesti sa potrebnim stupnjem zbijenosti (mjereno po Proctoru Sz najmanje 95%). Obračun po m3 ugrađenog materijala. Cijena obuhvaća razvoz, ubacivanje, razastiranje i nabijanje rastresitog materijala.
|  | m3 | 93 |  | 0
7. | Zatrpavanje cjevovoda i građevinskih jama vrši se nakon uspješne tlačne probe. Prije zatrpavanja obvezno pregledati cjevovod i ustanoviti da nema nekih mehaničkih oštećenja ili eventualnih pomaka. Nakon toga pristupa se zatrpavanju u slojevima od 30 cm s pažljivim nabijanjem rastresitim zamjenskim materijalom prema naputku nadzornog inženjera (predviđa se zamjenski materijal-obračun prema stvarnom stanju). Rad se predviđa dijelom ručno, a dijelom strojno. Ručno je predviđeno do 20%, a ostalo strojno. Zbijenost zatrpanog rova mora biti tolika da ne dođe do naknadnog slijegavanja tj vršiti postepeno zbijanje do potrebnog stupnja zbijenosti Me=50 MN/m2 ili Sz 100%, kako ne bi dolazilo do naknadnog slijeganja. U stavku uračunati i nabavu i dopremu zamjenskog materijala. Po završetku nabijanja, izvršiti ispitivanje zbijenosti, što je također sastavni dio cijene. Zatrpavanjem završnog sloja je potrebno vratiti u prvobitno stanje zatečenog stanja na terenu, tj izvršiti sve radnje za dovođenje u konačnu namjenu istog. Obračun po m3 ugrađenog zamjenskog materijala.
|  | m3 | 272 |  | 0
8. | Odvoz preostalog materijala iz iskopa, kamionom, na udaljenost do 15 km na mjesto koje odredi nadzorni inženjer, gdje se materijal može zbrinuti. U cijenu je uračunat utovar, istovar, grubo razastiranje, te čekanje radnika i kamiona. Obračun po m3 zemlje u sraslom stanju.
|  | m3 | 126 |  | 0
9. | Izrada revizionih okana iz betona MB 30 debljine stijenke 20 cm svijetlog otvora 140x140 cm, prosječne dubine 3,0 m.
|  | m3 | 10 |  | 0
10. | Izrada vodomjernog okana iz betona MB 30 debljine
stijenke 20 cm svijetlog otvora 430x180 cm, dubine 175 cm. U stavku uračunati i penjalice unutar okna te dva lijevanoželjezna poklopca klase opterećenja B125 kN.
|  | m3 | 9 |  | 0
11. | Izrada zasunskog okana iz betona MB 30 debljine
stijenke 20 cm svijetlog otvora 200x180 cm, dubine 200 cm. U stavku uračunati i penjalice unutar okna te dva lijevanoželjezna poklopca klase opterećenja B125 kN.
|  | m3 | 4 |  | 0
INSTALATERSKI RADOVI
12.a | Dobava kanalizacionih PVC cijevi, SN8 prema standardu EN 1401:1999 za horizontalnu i vertikalnu kanalizaciju u zemlji. Stavka obuhvaća polaganje cijevi po niveleti u pravcu toka vode u cijevima, brtvljenje gumenim brtvama, probijanje prodora odgovarajućeg promjera, te ispitivanje na vodonepropusnost. (stavka se odnosi na cijevi položene u zemlji van objekta)
| DN 200 | m' | 40 |  | 0
| DN 150 | m' | 219 |  | 0
12.b | Polaganje stavke 12.a kanalizacionih PVC cijevi, SN8 prema standardu EN 1401:1999 za horizontalnu i vertikalnu kanalizaciju u zemlji. Stavka obuhvaća polaganje cijevi po niveleti u pravcu toka vode u cijevima, brtvljenje gumenim brtvama, probijanje prodora odgovarajućeg promjera, te ispitivanje na vodonepropusnost. (stavka se odnosi na cijevi položene u zemlji van objekta)
| DN 200 | m' | 40 |  | 0
| DN 150 | m' | 219 |  | 0
13.a | Dobava fazonskih komada kanalizacionih PVC cijevi, SN8 u što spadaju: Koljena, račve, redulcije i svi ostali fazonski komadi za potpunu montažu i spoj na potrošače.
| DN 200 | kom. | 15 |  | 0
| DN 150 | kom. | 60 |  | 0
13.b | Montaža stavke 13.a fazonskih komada kanalizacionih PVC cijevi, SN8 u što spadaju: Koljena, račve, redulcije i svi ostali fazonski komadi za potpunu montažu i spoj na potrošače.
| DN 200 | kom. | 15 |  | 0
| DN 150 | kom. | 60 |  | 0
14.a | Dobava kanala za linijsku odvodnju nosivosti A15 do C250 prema HR EN 1433. Kanal se zbog specifičnog V - presjeka odlikuje većom brzinom otjecanja vode i boljim efektom samočišćenja. Kanal je izrađen iz kompozitnog materijala ( PP ), građevinske visine 150 mm. Svjetla širina kanala je 100 mm, građevinska širina 130 mm, građevinska dužina 1000 mm. Rubovi kanala iz PP koji služi kao dosjed za polaganje pokrovne rešetke. Kanal se izvodi polaganjem na betonsku podlogu marke B25 debljine sloja 15 cm, bočno kanal založiti betonom. Gornji rub rešetke se izvodi u razini 2 - 5 mm ispod kote gotove završne okolne površine. Sve sa priborom za montažu do potpune funkcionalnosti. C250 h = 15,0 cm Dobava i montaža pokrovnih rešetki za opterećenje C250 prema HR EN 1433 (srednje teški promet) iz nehrđajućeg čelika AiSi304, sa rasporom širine 10 mm. Rešetka je visine 15,0 cm, duljine 100 cm. revizija C250 h = 15,0 cm Dobava i montaža revizionog elementa za opterećenje C250 prema HR EN 1433 (srednje teški promet) iz nehrđajućeg čelika AiSi304, sa rasporom širine 10 mm. Revizija je visine 15,0 cm, duljine 50 cm.
|  | m' | 25 |  | 0
14.b | Montaža stavke 14.a kanala za linijsku odvodnju nosivosti A15 do C250 prema HR EN 1433. Kanal se zbog specifičnog V - presjeka odlikuje većom brzinom otjecanja vode i boljim efektom samočišćenja. Kanal je izrađen iz kompozitnog materijala ( PP ), građevinske visine 150 mm. Svjetla širina kanala je 100 mm, građevinska širina 130 mm, građevinska dužina 1000 mm. Rubovi kanala iz PP koji služi kao dosjed za polaganje pokrovne rešetke. Kanal se izvodi polaganjem na betonsku podlogu marke B25 debljine sloja 15 cm, bočno kanal založiti betonom. Gornji rub rešetke se izvodi u razini 2 - 5 mm ispod kote gotove završne okolne površine. Sve sa priborom za montažu do potpune funkcionalnosti. C250 h = 15,0 cm Dobava i montaža pokrovnih rešetki za opterećenje C250 prema HR EN 1433 (srednje teški promet) iz nehrđajućeg čelika AiSi304, sa rasporom širine 10 mm. Rešetka je visine 15,0 cm, duljine 100 cm. revizija C250 h = 15,0 cm Dobava i montaža revizionog elementa za opterećenje C250 prema HR EN 1433 (srednje teški promet) iz nehrđajućeg čelika AiSi304, sa rasporom širine 10 mm. Revizija je visine 15,0 cm, duljine 50 cm.
|  | m' | 25 |  | 0
15.a | Dobava sabirnika iz kompozitnog materijala (PP) za horizontalni priključak na cijev DN100/DN150 s integriranom gumenom brtvom te PVC posudom za sakupljanje krupnije prljavštine.Građevinska visine 512 mm.
|  | kom | 3 |  | 0
15.b | Montaža stavke 15.a sabirnika iz kompozitnog materijala (PP) za horizontalni priključak na cijev DN100/DN150 s integriranom gumenom brtvom te PVC posudom za sakupljanje krupnije prljavštine.Građevinska visine 512 mm.
|  | kom | 3 |  | 0
16. | Lijevono željezni poklopac za pokrivanje revizionih okana, klase opterećenja C250kN.
| 140x140 cm | kom | 2 |  | 0
17.a | Dobava plastičnih PPR šahti RO600, zajedno s distribucijskim prstenom, vratom, stupaljkama, brtvama, tijelom okna i bazom. Prosječna visina okana je 130 cm.
|  | kom | 3 |  | 0
17.b | Montaža stavke 17.a plastičnih PPR šahti RO600, zajedno s distribucijskim prstenom, vratom, stupaljkama, brtvama, tijelom okna i bazom. Prosječna visina okana je 130 cm.
|  | kom | 3 |  | 0
18.a | Dobava plastičnih PPR šahti RO800, zajedno s distribucijskim prstenom, vratom, stupaljkama, brtvama, tijelom okna i bazom. Prosječna visina okana je 180 cm.
|  | kom | 6 |  | 0
18.b | Montaža stavke 18.a plastičnih PPR šahti RO800, zajedno s distribucijskim prstenom, vratom, stupaljkama, brtvama, tijelom okna i bazom. Prosječna visina okana je 180 cm.
|  | kom | 6 |  | 0
19.a | Dobava lijevanoželjeznih poklopaca plastičnih okana, nosivosti D400kN, za montažu na okna koja se nalaze na cesti.
| 60x60 cm | kom. | 3 |  | 0
19.b | Montaža stavke 19.a lijevanoželjeznih poklopaca plastičnih okana, nosivosti D400kN, za montažu na okna koja se nalaze na cesti.
| 60x60 cm | kom. | 3 |  | 0
20.a | Dobava lijevanoželjeznih poklopaca plastičnih okana, nosivosti B125 kN, za montažu na okna koja se nalaze na zelenim površinama.
| 60x60 cm | kom. | 6 |  | 0
20.b | Montaža stavke 20.a lijevanoželjeznih poklopaca plastičnih okana, nosivosti B125 kN, za montažu na okna koja se nalaze na zelenim površinama.
| 60x60 cm | kom. | 6 |  | 0
21. | Ispitivanje horizontalne kanalizacije na vodonepropusnost sa dobavom atesta od ovlaštene ustanove ili tvrtke.
|  | komplet | 1 |  | 0
22. | Sitni spojni, brtveni, pričvrsni i ovjesni materijal.
|  | komplet | 1 |  | 0
23. | Pripremno završni radovi.
|  | komplet | 1 |  | 0
24. | Izrada projekta izvedenog stanja.
|  | komplet | 1 |  | 0
5. | SVEUKUPNO TEMELJNA KANALIZACIJSKA MREŽA : |  |  |  | 0
6. | SANITARNI PREDMETI I UREĐAJI
1.a | Dobava i prijenos kompletne WC konzolne školjke koja se sastoji od: -konzolne keramičke WC školjke I klase, odignute od poda min. 6 cm u kompletu sa sjedalom i poklopcem, te svim sitnim materijalom za montažu. Školjka u prva 2 razreda potrošnje vode EU vodne oznake EU Water Label.
|  | komplet | 9 |  | 0
1.b | Montaža stavke 1.a kompletne WC konzolne školjke koja se sastoji od: -konzolne keramičke WC školjke I klase, odignute od poda min. 6 cm u kompletu sa sjedalom i poklopcem, te svim sitnim materijalom za montažu. Školjka u prva 2 razreda potrošnje vode EU vodne oznake EU Water Label.
|  | komplet | 9 |  | 0
2.a | Dobava i prijenos kompletne WC INVALIDSKE konzolne školjke koja se sastoji od: -konzolne keramičke WC školjke I klase, odignute od poda min. 6 cm u kompletu sa sjedalom i poklopcem, te svim sitnim materijalom za montažu. U stavku uračunati i obostrane zidne držače, komplet s nosačem toalet papira, i svim potrebnim priborom za ugradnju prema uputama proizvođača -držača toalet papira -četke za čišćenje. Školjka u prva 2 razreda potrošnje vode EU vodne oznake EU Water Label.
|  | komplet | 1 |  | 0
2.b | Montaža stavke 2.a kompletne WC INVALIDSKE konzolne školjke koja se sastoji od: -konzolne keramičke WC školjke I klase, odignute od poda min. 6 cm u kompletu sa sjedalom i poklopcem, te svim sitnim materijalom za montažu. U stavku uračunati i obostrane zidne držače, komplet s nosačem toalet papira, i svim potrebnim priborom za ugradnju prema uputama proizvođača -držača toalet papira -četke za čišćenje. Školjka u prva 2 razreda potrošnje vode EU vodne oznake EU Water Label.
|  | komplet | 1 |  | 0
3.a | Dobava i prijenos montažnog instalacijskog elementa za WC školjku s niskošumnim ugradbenim vodokotlićem, i štednom dvokoličinskom (6/3lit) plastičnom tipkom za aktiviranje ispiranja. Instalacijski element samonosiv za ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama, komplet s integriranim kutnim ventilom priključka vode ½", niskošumnim uljevnim ventilom, odvodnim koljenom d90/110 mm sa zvučno izoliranom ubujmicom, spojnim komadom za WC školjku s brtvenim manžetama i setom zvučne izolacije, vijcima za učvršćenje keramike i svim potrebnim priborom za ugradnju. Školjka u prva 2 razreda potrošnje vode EU vodne oznake EU Water Label.
|  | komplet | 10 |  | 0
3.b | Montaža stavke 3.a montažnog instalacijskog elementa za WC školjku s niskošumnim ugradbenim vodokotlićem, i štednom dvokoličinskom (6/3lit) plastičnom tipkom za aktiviranje ispiranja. Instalacijski element samonosiv za ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama, komplet s integriranim kutnim ventilom priključka vode ½", niskošumnim uljevnim ventilom, odvodnim koljenom d90/110 mm sa zvučno izoliranom ubujmicom, spojnim komadom za WC školjku s brtvenim manžetama i setom zvučne izolacije, vijcima za učvršćenje keramike i svim potrebnim priborom za ugradnju. Školjka u prva 2 razreda potrošnje vode EU vodne oznake EU Water Label.
|  | komplet | 10 |  | 0
4.a | Dobava i prijenos umivaonika, konzolni, kvadratni, dužine 50 cm, širine 40cm, od keramike bijele boje, I klase, . Izvedba i dimenzija prema crtežima i uputama projektanta interijera i Investitora. - U kompletu s montažnim instalacijskim elementom za zidnu armaturu. Instalacijski elementi samonosivi, za ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama, komplet s odvodnim koljenom d50 mm i sifonskom brtvom, pločom za ugradbeni set zidnih armatura, vijcima za učvršćenje ploče i svim potrebnim pričvrsnim priborom i spojnim materijalom.
|  | komplet | 2 |  | 0
4.b | Montaža stavke 4.a umivaonika, konzolni, kvadratni, dužine 50 cm, širine 40cm, od keramike bijele boje, I klase, . Izvedba i dimenzija prema crtežima i uputama projektanta interijera i Investitora. - U kompletu s montažnim instalacijskim elementom za zidnu armaturu. Instalacijski elementi samonosivi, za ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama, komplet s odvodnim koljenom d50 mm i sifonskom brtvom, pločom za ugradbeni set zidnih armatura, vijcima za učvršćenje ploče i svim potrebnim pričvrsnim priborom i spojnim materijalom.
|  | komplet | 2 |  | 0
5.a | Dobava i prijenos umivaonika, ugradbeni kružni, promjera 40cm, od keramike bijele boje, I klase, . Izvedba i dimenzija prema crtežima i uputama projektanta interijera i Investitora. - U kompletu s montažnim instalacijskim elementom za zidnu armaturu. Instalacijski elementi samonosivi, za ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama, komplet s odvodnim koljenom d50 mm i sifonskom brtvom, pločom za ugradbeni set zidnih armatura, vijcima za učvršćenje ploče i svim potrebnim pričvrsnim priborom i spojnim materijalom.
|  | komplet | 8 |  | 0
5.b | Montaža stavke 5.a umivaonika, ugradbeni kružni, promjera 40cm, od keramike bijele boje, I klase, . Izvedba i dimenzija prema crtežima i uputama projektanta interijera i Investitora. - U kompletu s montažnim instalacijskim elementom za zidnu armaturu. Instalacijski elementi samonosivi, za ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama, komplet s odvodnim koljenom d50 mm i sifonskom brtvom, pločom za ugradbeni set zidnih armatura, vijcima za učvršćenje ploče i svim potrebnim pričvrsnim priborom i spojnim materijalom.
|  | komplet | 8 |  | 0
6.a | Dobava i prijenos kompletnog umivaonika za osobe s posebnim potrebama (INVALIDSKI), koji se sastoji od: -keramičkog bolničkog umivaonika dužine L=50 cm s plitkim horizontalnim priključkom d40 mm na podžbukni sifon odvoda, s poklopcem od inoxa. Uključivo sitni montažni materijal. U stavku uračunati i zidno nagnuto zaokretnoo ogledalo dimenzija 75x76cm te obostrane zidne držače, s montažnim elementima za učvršćenje držača i svim potrebnim priborom za ugradnju prema uputama proizvođača. Uključiti i dobavu i montažu montažnog instalacijskog elementa za bolnički umivaonik sa stojećom armaturom, visine ugradnje 112 cm, . Instalacijski element samonosiv za ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama, komplet sa skrivenim ugradbenim sifonom d50 mm, pločom s armaturnim priključcima ½" s uključenom zvučnom izolacijom, vijcima za učvršćenje keramike i svim potrebnim pričvrsnim priborom i spojnim materijalom.
|  | komplet | 1 |  | 0
6.b | Montaža stavke 6.a kompletnog umivaonika za osobe s posebnim potrebama (INVALIDSKI), koji se sastoji od: -keramičkog bolničkog umivaonika dužine L=50 cm s plitkim horizontalnim priključkom d40 mm na podžbukni sifon odvoda, s poklopcem od inoxa. Uključivo sitni montažni materijal. U stavku uračunati i zidno nagnuto zaokretnoo ogledalo dimenzija 75x76cm te obostrane zidne držače, s montažnim elementima za učvršćenje držača i svim potrebnim priborom za ugradnju prema uputama proizvođača. Uključiti i dobavu i montažu montažnog instalacijskog elementa za bolnički umivaonik sa stojećom armaturom, visine ugradnje 112 cm, . Instalacijski element samonosiv za ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama, komplet sa skrivenim ugradbenim sifonom d50 mm, pločom s armaturnim priključcima ½" s uključenom zvučnom izolacijom, vijcima za učvršćenje keramike i svim potrebnim pričvrsnim priborom i spojnim materijalom.
|  | komplet | 1 |  | 0
7. | Jednoručna kromirana vodovodna baterija za umivaonike, s dva priključka, uključivo kutne ventile, sifon i poniklovani sifon, te sav spojni i brtveni materijal za spoj na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu . Izbor prema zahtjevima i uputama projektanta interijera i Investitora. Slavina u prva 2 razreda potrošnje vode EU vodne oznake EU Water Label.
|  | komplet | 10 |  | 0
8.a | Dobava samostojećeg sudopera s jednim dubokim koritom, dimenzija prema odabiru tehnologa i investitora, od nehrđajućeg čelika, sa sifonom, te ostalim spojnim i pričvrsnim materijalom, potrebnim za spajanje na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu.
|  | komplet | 1 |  | 0
8.b | Montaža stavke 8.a samostojećeg sudopera s jednim dubokim koritom, dimenzija prema odabiru tehnologa i investitora, od nehrđajućeg čelika, sa sifonom, te ostalim spojnim i pričvrsnim materijalom, potrebnim za spajanje na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu.
|  | komplet | 1 |  | 0
9. | Jednoručna kromirana vodovodna baterija za kuhinjske sudopere, s dva priključka i slično, uključivo kutne ventile, sifon i poniklovani sifon, te sav spojni i brtveni materijal za spoj na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu . Izbor prema zahtjevima i uputama Projektanta interijera i Investitora. Slavina u prva 2 razreda potrošnje vode EU vodne oznake EU Water Label.
|  | komplet | 1 |  | 0
10.a | Dobava keramičkog zidnog pisoara bez ruba zbog jednostavnijeg održavanja, bijele boje od sanitarnog porculana I klase komplet s s podžbuknim priključkom vode i skrivenim sifonom, te ostalim spojnim i pričvrsnim materijalom, potrebnim za spajanje na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu.
|  | kompl. | 5 |  | 0
10.b | Montaža stavke 10.a keramičkog zidnog pisoara bez ruba zbog jednostavnijeg održavanja, bijele boje od sanitarnog porculana I klase komplet s s podžbuknim priključkom vode i skrivenim sifonom, te ostalim spojnim i pričvrsnim materijalom, potrebnim za spajanje na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu.
|  | kompl. | 5 |  | 0
11. | Dobava montažnog instalacijskog elementa za pisoar, s ugradbenim setom uređaja za aktiviranje ispiranja. Instalacijski element samonosiv za ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama, komplet s integriranim prigušnim ventilom priključka vode ½", isplavnom cijevi d32mm s brtvenom manžetom, ugradbenim isisnim sifonom i odvodnim koljenom d50mm, vijcima za učvršćenje keramike i svim potrebnim pričvrsnim priborom i spojnim materijalom, u kompletu s IC (infracrvenog) senzorskog uređaja (3V) za aktiviranje ispiranja pisoara, protuvandalska izvedba sa štednjom vode, u kompletu s pokrovnnom pločom od inoxa.
|  | kompl. | 5 |  | 0
12. | Sanitarna galanterija
| Držač WC rolo papira | kom. | 10 |  | 0
13. | Sanitarna galanterija
| WC četka zatvorena, pričvršćena na zid | kom. | 10 |  | 0
14. | Sanitarna galanterija
| Držač ručnika | kom. | 10 |  | 0
15. | Sanitarna galanterija
| Kuka za vješanje odjeće | kom. | 10 |  | 0
16. | Montaža sve pripadajuće sanitarne galanterije
|  | komplet | 1 |  | 0
17. | Razni ovjesni i pričvrsni materijali.
|  | komplet | 1 |  | 0
18. | Funkcionalna proba nakon izvršene montaže svih sanitarnih uređaja.
|  | komplet | 1 |  | 0
6. | UKUPNO SANITARNI PREDMETI |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA VIK
1. | UNUTARNJA I VANJSKA HIDRANTSKA MREŽA |  |  | 0
2. | UNUTARNJA I VANJSKA VODOVODNA MREŽA |  |  | 0
3. | UNUTARNJA KANALIZACIJSKA MREŽA |  |  | 0
4. | KIŠNA KANALIZACIJA |  |  | 0
5. | VANJSKI DIO -TEMELJNA KANALIZACIJSKA MREŽA |  |  | 0
6. | SANITARNI PREDMETI I UREĐAJI |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  | 0

## C.III.GHV
| INVESTITOR: | Fakultet organizacije i informatike,
Pavlinska 2, HR 42000 Varaždin,
OIB 02024882310
| GRAĐEVINA: | REGIONALNI CENTAR ZA
PREDINKUBACIJU U PAMETNOJ
INDUSTRIJI DOGRADNJA OBJEKTA
„FOI3“
| FAZA PROJEKTA: | IZVEDBENI PROJEKT
| ZOP: | V-2024
| BROJ TEHNIČKOG | TD-STR-1105-24-IZV
DNEVNIKA:
B. TROŠKOVNIK
OVLAŠTENI
| PROJEKTANT: | DOMAGOJ NOVOSELAC, mag.ing.mech.
| SURADNIK: | VEDRAN CRLJEN, mag.ing.mech.
Split, rujan 2024.
Poz | OPIS | Jed | Kol | Jedinična cijena stavke | Ukupna cijena stavke
INSTALACIJA ZA GRIJANJE I HLAĐENJE
1 | Dobava vanjske jedinice s promijenjivim volumenom i temperaturom rashaldnog sredstva sustava u izvedbi aerotermalne toplinske pumpe sa ugrađenim hermetičkim kompresorima i izmjenjivačem.
Konfigurator omogućuje kontinuiranu promjenu temperature isparavanja i kondenzacije radnog medija prema temperaturi okoliša u svrhu dodatne uštede energije i većeg komfora zbog viših temperatura radnog medija.
Promjenom temperature okoliša i toplinskog opterećenja prostora, mijenja se i temperatura isparavanja što osigurava veću učinkovitost i manju potrošnju električne energije. Raspon promjene temperature isparavanja je veoma širok te iznosi između 3°C i 16°C.
Maksimalno dozvoljena ukupna duljina cjevnog razvoda iznosi 1000 metara uz ograničenja navedena u uputama proizvođača. Maksimalna dozvoljena visinska razlika između vanjske i unutarnje jedinice iznosi 90 m (neovisno da li je pozicija vanjske jedinice iznad, ili ispod pozicije unutarnjih jedinica). Maksimalna dozvoljena visinska razlika između pojedinih unutarnjih jedinica iznosi 30 m.
Jedinica je opremljena opcijom za "Ekstra tihi rad" sa mogućnošću jednostavnog podešavanja reduciranog rada uz smanjeni nivo zvučnog tlaka na 45 dB(A) u stupnju 2, odnosno 50 dB(A) u stupnju 1 (navedene vrijednosti zvučnog tlaka odnose se na jedinice sastavljene od 1 modula).
Konstrukcija: Jedinice su modularne izvedbe sa osnovnim nosivim okvirom i galvaniziranim čeličnim panelima sa odgovarajućom zaštitom za vanjsku i unutarnju ugradnju. Do veličine 20HP jedinice mogu biti u izvedbi 1 modula, dok su veće sastavljene od dva, ili tri modula.
Jedinice imaju eksterni statički tlak ventilatora od 78 Pa te su prikladne i za unutarnju ugradnju.
Svi kompresori u uređaju su inverterski, zvučno izolirani K-tip hermetički scroll izvedbe s ugrađenim motorom, optimizirani za rad sa R410a.
Jedinice su opremljene Back-up funkcijom koja omogućava rad jedinice sa dva kompresora u slučaju kvara na jednom od njih (minimalno 50% kapaciteta).
Jedinice su opremljene funkcijom automatskog nadopunjavanja rashladnog medija i očitanja količine rashladnog medija direktno na vanjskoj jedinici.
VJ2, VJ3
Tehničke karakteristike uređaja:
Tehničke karakteristike u hlađenju pri varijabilnoj temperaturi radne tvari, i kod nominalnih uvjeta (Tok=35°CDB i Tpr=27°CDB/19°CWB kod 100% omjera priključenja):
Qh = min 22 kW
N = 5,21(max 6,5) kW / 400 V / 50 Hz
Tehničke karakteristike u grijanju pri Tcond=46°C, i kod nominalnih uvjeta (Tok=7°CDB/ 6°CWB i Tpr=20°C kod 100% omjera priključenja):
Qg = min 25,00 kW
N = 5,51 (max 6,5) kW / 400 V / 50 Hz
Ponuđač opreme je dužan simulirati sustave prema stvarnim dužinma cjevovoda i prema projektnim temperaturama (grijanje -15°C, hlađenje 29,3 °C). Tehničke karakteristike nakon simuliranja:
Qh= min 20 Kw
Qg= min 15 kW
Kapacitet: 8 HP
Broj kompresora: 1
Radno područje grijanja: od -20,0°C do 15,5°C
Radno područje hlađenja: od -5,0°C do 43,0°C
Nivo zvučnog tlaka: 57,0 (max 59,0) dBA
Dimenzije (š x d x v) :930 x 765 x 1685 mm (max +50mm)
Težina: 198 (max 300) kg
Boja kućišta: bijela
Priključak tekuća faza: 9,52 mm
Priključak plinovita faza: 19,1 mm
| Radni medij: R-410A | kom | 2 |  | 0
2 | Dobava vanjske jedinice s promijenjivim volumenom i temperaturom rashaldnog sredstva sustava u izvedbi aerotermalne toplinske pumpe sa ugrađenim hermetičkim kompresorima i izmjenjivačem.
Konfigurator omogućuje kontinuiranu promjenu temperature isparavanja i kondenzacije radnog medija prema temperaturi okoliša u svrhu dodatne uštede energije i većeg komfora zbog viših temperatura radnog medija.
Promjenom temperature okoliša i toplinskog opterećenja prostora, mijenja se i temperatura isparavanja što osigurava veću učinkovitost i manju potrošnju električne energije. Raspon promjene temperature isparavanja je veoma širok te iznosi između 3°C i 16°C.
Maksimalno dozvoljena ukupna duljina cjevnog razvoda iznosi 1000 metara uz ograničenja navedena u uputama proizvođača. Maksimalna dozvoljena visinska razlika između vanjske i unutarnje jedinice iznosi 90 m (neovisno da li je pozicija vanjske jedinice iznad, ili ispod pozicije unutarnjih jedinica). Maksimalna dozvoljena visinska razlika između pojedinih unutarnjih jedinica iznosi 30 m.
Jedinica je opremljena opcijom za "Ekstra tihi rad" sa mogućnošću jednostavnog podešavanja reduciranog rada uz smanjeni nivo zvučnog tlaka na 45 dB(A) u stupnju 2, odnosno 50 dB(A) u stupnju 1 (navedene vrijednosti zvučnog tlaka odnose se na jedinice sastavljene od 1 modula).
Konstrukcija: Jedinice su modularne izvedbe sa osnovnim nosivim okvirom i galvaniziranim čeličnim panelima sa odgovarajućom zaštitom za vanjsku i unutarnju ugradnju. Do veličine 20HP jedinice mogu biti u izvedbi 1 modula, dok su veće sastavljene od dva, ili tri modula.
Jedinice imaju eksterni statički tlak ventilatora od 78 Pa te su prikladne i za unutarnju ugradnju.
Svi kompresori u uređaju su inverterski, zvučno izolirani K-tip hermetički scroll izvedbe s ugrađenim motorom, optimizirani za rad sa R410a.
Jedinice su opremljene Back-up funkcijom koja omogućava rad jedinice sa dva kompresora u slučaju kvara na jednom od njih (minimalno 50% kapaciteta).
Jedinice su opremljene funkcijom automatskog nadopunjavanja rashladnog medija i očitanja količine rashladnog medija direktno na vanjskoj jedinici.
3 | Dobava vanjske jedinice s promijenjivim volumenom i temperaturom rashaldnog sredstva sustava u izvedbi aerotermalne toplinske pumpe sa ugrađenim hermetičkim kompresorima i izmjenjivačem.
Konfigurator omogućuje kontinuiranu promjenu temperature isparavanja i kondenzacije radnog medija prema temperaturi okoliša u svrhu dodatne uštede energije i većeg komfora zbog viših temperatura radnog medija.
Promjenom temperature okoliša i toplinskog opterećenja prostora, mijenja se i temperatura isparavanja što osigurava veću učinkovitost i manju potrošnju električne energije. Raspon promjene temperature isparavanja je veoma širok te iznosi između 3°C i 16°C.
Maksimalno dozvoljena ukupna duljina cjevnog razvoda iznosi 1000 metara uz ograničenja navedena u uputama proizvođača. Maksimalna dozvoljena visinska razlika između vanjske i unutarnje jedinice iznosi 90 m (neovisno da li je pozicija vanjske jedinice iznad, ili ispod pozicije unutarnjih jedinica). Maksimalna dozvoljena visinska razlika između pojedinih unutarnjih jedinica iznosi 30 m.
Jedinica je opremljena opcijom za "Ekstra tihi rad" sa mogućnošću jednostavnog podešavanja reduciranog rada uz smanjeni nivo zvučnog tlaka na 45 dB(A) u stupnju 2, odnosno 50 dB(A) u stupnju 1 (navedene vrijednosti zvučnog tlaka odnose se na jedinice sastavljene od 1 modula).
Konstrukcija: Jedinice su modularne izvedbe sa osnovnim nosivim okvirom i galvaniziranim čeličnim panelima sa odgovarajućom zaštitom za vanjsku i unutarnju ugradnju. Do veličine 20HP jedinice mogu biti u izvedbi 1 modula, dok su veće sastavljene od dva, ili tri modula.
Jedinice imaju eksterni statički tlak ventilatora od 78 Pa te su prikladne i za unutarnju ugradnju.
Svi kompresori u uređaju su inverterski, zvučno izolirani K-tip hermetički scroll izvedbe s ugrađenim motorom, optimizirani za rad sa R410a.
Jedinice su opremljene Back-up funkcijom koja omogućava rad jedinice sa dva kompresora u slučaju kvara na jednom od njih (minimalno 50% kapaciteta).
Jedinice su opremljene funkcijom automatskog nadopunjavanja rashladnog medija i očitanja količine rashladnog medija direktno na vanjskoj jedinici.
VJ1
Tehničke karakteristike u hlađenju pri varijabilnoj temperaturi radne tvari (VRT), i kod nominalnih uvjeta (Tok=35°CDB i Tpr=27°CDB/19°CWB kod 100% omjera priključenja):
Qh = min 45,00 kW
N =12,98 (max 13,5) kW / 400 V / 50 Hz
Tehničke karakteristike u grijanju pri Tcond=46°C, i kod nominalnih uvjeta (Tok=7°CDB/ 6°CWB i Tpr=20°C kod 100% omjera priključenja):
Qg = min 50,00 kW
N = 12,80 (max 13,5) kW / 400 V / 50 Hz
Ponuđač opreme je dužan simulirati sustave prema stvarnim dužinma cjevovoda i prema projektnim temperaturama (grijanje -15°C, hlađenje 29,3 °C). Tehničke karakteristike nakon simuliranja:
Qh= min 36 kW
Qg= min 26 kW
Kapacitet: 16 HP
Broj kompresora: 2
Radno područje grijanje: od -20,0°C do 15,5°C
Radno područje hlađenje: od -5,0°C do 43,0°C
Nivo zvučnog tlaka: 63,0 (max 65,0) dBA
Dimenzije (š x d x v) :1240 x 765 x 1685 mm (max +50mm)
Težina: 275 kg (max 400kg)
Boja kućišta: bijela
Priključak tekuća faza: 12,7 mm
Priključak plinovita faza: 28,6 mm
| Radni medij: R-410A | kom | 1 |  | 0
4 | Dobava vanjske jedinice s promijenjivim volumenom i temperaturom rashaldnog sredstva sustava u izvedbi aerotermalne toplinske pumpe sa ugrađenim hermetičkim kompresorima i izmjenjivačem.
Konfigurator omogućuje kontinuiranu promjenu temperature isparavanja i kondenzacije radnog medija prema temperaturi okoliša u svrhu dodatne uštede energije i većeg komfora zbog viših temperatura radnog medija.
Promjenom temperature okoliša i toplinskog opterećenja prostora, mijenja se i temperatura isparavanja što osigurava veću učinkovitost i manju potrošnju električne energije. Raspon promjene temperature isparavanja je veoma širok te iznosi između 3°C i 16°C.
Maksimalno dozvoljena ukupna duljina cjevnog razvoda iznosi 1000 metara uz ograničenja navedena u uputama proizvođača. Maksimalna dozvoljena visinska razlika između vanjske i unutarnje jedinice iznosi 90 m (neovisno da li je pozicija vanjske jedinice iznad, ili ispod pozicije unutarnjih jedinica). Maksimalna dozvoljena visinska razlika između pojedinih unutarnjih jedinica iznosi 30 m.
Jedinica je opremljena opcijom za "Ekstra tihi rad" sa mogućnošću jednostavnog podešavanja reduciranog rada uz smanjeni nivo zvučnog tlaka na 45 dB(A) u stupnju 2, odnosno 50 dB(A) u stupnju 1 (navedene vrijednosti zvučnog tlaka odnose se na jedinice sastavljene od 1 modula).
Konstrukcija: Jedinice su modularne izvedbe sa osnovnim nosivim okvirom i galvaniziranim čeličnim panelima sa odgovarajućom zaštitom za vanjsku i unutarnju ugradnju. Do veličine 20HP jedinice mogu biti u izvedbi 1 modula, dok su veće sastavljene od dva, ili tri modula.
Jedinice imaju eksterni statički tlak ventilatora od 78 Pa te su prikladne i za unutarnju ugradnju.
Svi kompresori u uređaju su inverterski, zvučno izolirani K-tip hermetički scroll izvedbe s ugrađenim motorom, optimizirani za rad sa R410a.
Jedinice su opremljene Back-up funkcijom koja omogućava rad jedinice sa dva kompresora u slučaju kvara na jednom od njih (minimalno 50% kapaciteta).
Jedinice su opremljene funkcijom automatskog nadopunjavanja rashladnog medija i očitanja količine rashladnog medija direktno na vanjskoj jedinici.
VJ4
Tehničke karakteristike u hlađenju pri varijabilnoj temperaturi radne tvari (VRT), i kod nominalnih uvjeta (Tok=35°CDB i Tpr=27°CDB/19°CWB kod 100% omjera priključenja):
Qh =min 56,00 kW
N =18,48 (max 20) kW / 400 V / 50 Hz
Tehničke karakteristike u grijanju pri Tcond=46°C, i kod nominalnih uvjeta (Tok=7°CDB/ 6°CWB i Tpr=20°C kod 100% omjera priključenja):
Qg = min 63,00 kW
N = 17,00 (max 19) kW / 400 V / 50 Hz
Ponuđač opreme je dužan simulirati sustave prema stvarnim dužinma cjevovoda i prema projektnim temperaturama (grijanje -15°C, hlađenje 29,3 °C). Tehničke karakteristike nakon simuliranja:
Qh= min 57 kW
Qg= min 37 kW
Kapacitet: 20 HP
Broj kompresora: 2
Radno područje grijanje: od -20,0°C do 15,5°C
Radno područje hlađenje: od -5,0°C do 43,0°C
Nivo zvučnog tlaka: 65,0 (max 67) dBA
Dimenzije (š x d x v) :1240 x 765 x 1685 mm (max +50mm)
Težina: 308 (max 450) kg
Boja kućišta: bijela
Priključak tekuća faza: 15,9 mm
Priključak plinovita faza: 28,6 mm
| Radni medij: R-410A | kom | 1 |  | 0
5 | Montaža te sav potrošni materijal koji je potreban za montažu vanjskih jedinica | kom | 4 |  | 0
Unutarnje jedinice
6 | Dobava unutarnje jedinica s promijenjivim volumenom i temperaturom rashaldnog sredstva sa maskom predviđena za montažu na zid, opremljena ventilatorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, elektronskim ekspanzijskim ventilom, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature.
UJ6
Tehničke karakteristike uređaja:
Qh = min 2,2 kW
Qg = min 2,5 kW
N= 20/30 (max 40) W - 230 V - 50 Hz
Nivo zvučnog tlaka: grijanje: max 34/35 dBA na udaljenosti 1,5m od jedinice
Dimenzije: (š x d x v)= 795 x 266 x 290 mm (max +50mm)
Težina: 12 (max 20) kg
Boja kućišta: bijela
| Medij: R-410A | kom | 2 |  | 0
7 | Dobava unutarnje jedinice s promijenjivim volumenom i temperaturom rashaldnog sredstva kazetne SLIM izvedbe sa donjom ukrasnom maskom za kružno istrujavanje zraka u 360°, predviđena za ugradnju u spušteni strop. Vrlo mala ugradbena visina od 204 mm (do klase 63) omogućava ugradnju i kod malih raspoloživih visina spuštenog stropa. Jedinica ne zahtijeva revizijski otvor budući da se jedinici može servisno pristupiti skidanjem samog panela. Dodatna opcija ugradnje senzora za prisutnost omogućuje automatsko usmjeravanje zraka od ljudi što osigurava dodatnu ugodu. Odabir između 5 panela, (standardnih/dizajnerskih, bijelih/crnih), omogućuje uklapanje jedinice u svaki prostor. Opcija samočistećih panela štedi električnu energiju i smanjuje pogonske troškove te osigurava čistoću filtera. Dodatno je moguće osigurati i dovod svježeg zraka na jedinicu.
Jedinica je opremljena pumpom kondenzata (dobava 750mm), ventilatorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, elektronskim ekspanzijskim ventilom te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature.
UJ7
Tehničke karakteristike uređaja:
Qh = min 2,8 kW
Qg = min 3,2 kW
N= 40 (max 50) W - 230 V - 50 Hz
Nivo zvučnog tlaka: max 30/33 dBA na udaljenosti 1,5 m od jedinice
Dimenzije: (š x d x v)= 840 x 840 x 204 mm (max +50mm)
Težina: 18 (max 30) kg
Dimenzije panela: (š x d x v)= 950 x 950 x 65 mm (max +50mm)
Težina panela: 5,5 (max 10) kg
Boja kućišta: bijela
| Medij: R-410A | kom | 2 |  | 0
8 | Dobava unutarnje jedinice s promijenjivim volumenom i temperaturom rashaldnog sredstva kazetne SLIM izvedbe sa donjom ukrasnom maskom za kružno istrujavanje zraka u 360°, predviđena za ugradnju u spušteni strop. Vrlo mala ugradbena visina od 204 mm (do klase 63) omogućava ugradnju i kod malih raspoloživih visina spuštenog stropa. Jedinica ne zahtijeva revizijski otvor budući da se jedinici može servisno pristupiti skidanjem samog panela. Dodatna opcija ugradnje senzora za prisutnost omogućuje automatsko usmjeravanje zraka od ljudi što osigurava dodatnu ugodu. Odabir između 5 panela, (standardnih/dizajnerskih, bijelih/crnih), omogućuje uklapanje jedinice u svaki prostor. Opcija samočistećih panela štedi električnu energiju i smanjuje pogonske troškove te osigurava čistoću filtera. Dodatno je moguće osigurati i dovod svježeg zraka na jedinicu.
Jedinica je opremljena pumpom kondenzata (dobava 750mm), ventilatorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, elektronskim ekspanzijskim ventilom te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature.
UJ8
Tehničke karakteristike uređaja:
Qh = min 3,6 kW
Qg = min 4 kW
N= 40 (max 50) W - 230 V - 50 Hz
Nivo zvučnog tlaka: max 30/33 dBA
Dimenzije: (š x d x v)= 840 x 840 x 204 mm (max +50mm)
Težina: 18 (max 30) kg
Dimenzije panela: (š x d x v)= 950 x 950 x 65 mm (max +50mm)
Težina panela: 5,5 (max 10) kg
Boja kućišta: bijela
| Medij: R-410A | kom | 1 |  | 0
9 | Dobava unutarnje jedinice s promijenjivim volumenom i temperaturom rashaldnog sredstva sa maskom predviđena za montažu na pod, parapetne izvedbe sa maskom, opremljena ventilatorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, elektronskim ekspanzijskim ventilom, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature. U kompletu sa nogicama.
UJ9
Tehničke karakteristike uređaja:
Qh = min 3,6 kW
Qg = min 4 kW
N= 90 (max 100) W - 230 V - 50 Hz
Nivo zvučnog tlaka: max 33/38 dBA na udaljenosti 1.5 m od jedinice
Dimenzije: (š x d x v)= 1140 x 232 x 600 mm (max +50 mm)
Težina: 32 (max 45) kg
Boja kućišta: bijela
| Medij: R-410A | kom | 2 |  | 0
10 | Dobava unutarnje jedinice s promijenjivim volumenom i temperaturom rashaldnog sredstva sustava bez maske predviđena za montažu na zid (parapetna), opremljena ventilatorom, dvobrzinskim elektromotorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspazijom freona, elektronskim ekspanzijskim ventilom, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature.
UJ5
Tehničke karakteristike uređaja:
Qh = min 2,2 kW
Qg = min 2,5 kW
N= 68/71 (max 90) W - 230 V - 50 Hz
Nivo zvučnog tlaka: 20/33 dBA na udaljenosti 1,5m od jedinice
Dimenzije: (š x d x v)=790 x 200 x 620/720 mm (max +50 mm)
Težina: 23,5 (max 35) kg
Boja kućišta: siva
| Medij: R-410A | kom | 18 |  | 0
11 | Dobava unutarnje jedinice s promijenjivim volumenom i temperaturom rashaldnog sredstva sustava bez maske predviđena za montažu na zid (parapetna), opremljena ventilatorom, dvobrzinskim elektromotorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspazijom freona, elektronskim ekspanzijskim ventilom, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature.
UJ3
Tehničke karakteristike uređaja:
Qh = min 3,6 kW
Qg = min 4 kW
N= 68/71 (max 90) W - 230 V - 50 Hz
Nivo zvučnog tlaka: max 30/33 dBA na udaljenosti 1,5m od jedinice
Dimenzije: (š x d x v)= 790 x 200 x 620/720 mm (max +50 mm)
Težina: 23,5 (max 35) kg
Boja kućišta: siva
| Medij: R-410A | kom | 5 |  | 0
12 | Dobava unutarnje jedinice s promijenjivim volumenom i temperaturom rashaldnog sredstva sustava bez maske predviđena za montažu na zid (parapetna), opremljena ventilatorom, dvobrzinskim elektromotorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspazijom freona, elektronskim ekspanzijskim ventilom, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature.
UJ2
Tehničke karakteristike uređaja:
Qh = min 4,5 kW
Qg = min 5 kW
N= 75/78 W (max 90) - 230 V - 50 Hz
Nivo zvučnog tlaka: max 30/35 dBA na udaljenosti 1,5m od jedinice
Nivo zvučnog tlaka: grijanje: 28 - 32 dBA
Dimenzije: (š x d x v)= 990 x 200 x 620/720 mm (max +50mm)
Težina: 27,5 ( max 35) kg
Boja kućišta: siva
| Medij: R-410A | kom | 3 |  | 0
13 | Montaža te sav potrošni materijal koji je potreban za montažu unutarnjih jedinica | kom | 33 |  | 0
Regulacija i upravljanje
Glavni upravljač
14 | Dobava "Touch screen" žičanog daljinskog centralnog nadzornog upravljačkog sustava za regulaciju do 64 adresa sustava, Regulator je predviđen za montažu na zid i spaja se na vanjske jedinice
Modularna integracija sustava treće strane, Du modula, Di modula, Au modula i modula termistora.
| Priključak: 230V, 50Hz | kom | 1 |  | 0
Individualni upravljači
15 | Dobava "Touch screen" žičanog daljinskog upravljač dostupan u bijeloj boji kompaktnih dimenzija. Profinjen i elegantan dizajn te ravan stražnji panel omogućavaju jednostavnu ugradnju. Mogućnost bluetooth povezivanja sa pametnim telefonom te Madoka Assistant aplikacijom koja omogućuje dodatne korisničke postavke te servisne napredne postavke za puštanje u pogon i održavanje. Aplikacija je kompatibilna i sa iOS i sa Android uređajima. | kom | 33 |  | 0
16 | Montaža te sav potrošni materijal koji je potreban za montažu daljinskih upravljača | kom | 33 |  | 0
Adapteri
Jednostavni centralni
17 | Dobava adaptere za prihvat signala sa prozorskih kontakata za isključivanje jedinica kada je prozor otvoren koji se montira na/u blizini unutrašnje jedinice. | kom | 33 |  | 0
18 | Montaža te sav potrošni materijal koji je potreban za montažu adaptera za prihvat signala sa prozorskih kontakata | kom | 33 |  | 0
19 | Dobava priključka s elektronskim ekspanzijskim ventilom za R410A i R32 radnu tvar - spaja se na instalaciju prema uputama proizvođača - maksimalno 5m udaljenosti od izmjenivača klima komore.
Qh = min 28 kW
Qg = min 31,5 kW
Volumen DX izmjenjivača: 3,97 - 8,25 dm3
| Priključak R32/R410A: tekuća faza - ulaz i izlaz: 9,52mm | kom | 2 |  | 0
20 | Montaža te sav potrošni materijal koji je potreban za montažu priključka s elektronskim ekspanzijskim ventilom za R410A i R32 radnu tvar | kom | 2 |  | 0
21 | Dobava kita za elektronsku regulaciju i vezu sa jedinicom, ekspanzijskim ventilom - kontrola temperature istrujavanja u prostor. Spaja se na instalaciju prema uputama proizvođača.
Tehničke karakteristike uređaja:
Dimenzije:(š x d x v)= 400 x 150 x 300 mm
Težina: 5,1 kg
| Napajanje: 230V - 1f | kom | 2 |  | 0
22 | Montaža te sav potrošni materijal koji je potreban za montažu kita za elektrosnku regulaciju i vezu s jedninicom | kom | 2 |  | 0
23 | Dobava račve za indeks kapaciteta do 200. | kom | 25 |  | 0
24 | Dobava račve za indeks kapaciteta od 201 do 290. | kom | 4 |  | 0
25 | Dobava račve za indeks kapaciteta od 291 do 640. | kom | 2 |  | 0
26 | Montaža te sav potrošni materijal koji je potreban za montažu račvi | kom | 31 |  | 0
27 | Dobava predizoliranih bakrenih cijevi u kolutu za freonsku instalaciju plinske i tekuće faze namijenjene. U kompletu sa spojnicama i koljenima, spojnim i pričvrsnim materijalom. Cijevi moraju biti odmašćene, očišćene i osušene prije ugradnje.
| Φ 6,35 mm | m | 325 |  | 0
| Φ 9,5 mm | m | 102 |  | 0
| Φ 12,7 mm | m | 383 |  | 0
| Φ 15,9 mm | m | 49 |  | 0
| Φ 19,5 mm | m | 70 |  | 0
| Φ 22,2 mm | m | 11.4 |  | 0
| Φ 25 mm | m | 4 |  | 0
| Φ 28,6 mm | m | 40 |  | 0
28 | Montaža te sav potrošni materijal koji je potreban za montažu predizoliranih bakrenih cijevi za freonsku instalciju | m | 984 |  | 0
29 | Dobava komunikacijskog kabela između unutarnje i vanjske jedince, te između unutarnjih jedinica i zidnih upravljača.
| 2x1,25 mm2 | m | 400 |  | 0
| 2x0,75 mm2 | m | 200 |  | 0
30 | Montaža te sav potrošni materijal koji je potreban za montažu komunikacijskih kabela | m | 600 |  | 0
31 | Plastične PP cijevi za odvod kondenzata, razvod od uređaja do spoja na cijev za odvod kišnice ili do sifona (uključivo lukovi, fazonski komadi ...)
| d32 | m | 170 |  | 0
| Montaža te sav potrošni materijal koji je potreban za montažu plastične PP cijevi za odvod kondenzata | m | 170 |  | 0
32 | Bojanje svih termotehničkih instalacija prema dogovorenom RAL-u | kompl | 1 |  | 0
33 | Ispitivanje i puštanje u pogon freonske instalacije uključivo provjeru nepropusnosti freonske instalacije, vakumiranje i dopunjavanje rashladnog sredstva od strane ovlaštenog servisa uz izdavanje potrebnih uputa za korištenje, atesta i garancija. | kompl | 1 |  | 0
34 | Izrada projektne dokumentacije (projekti izvedenog stanja instalacije) | kompl | 1 |  | 0
35 | Izdavanje garancijskih listova za ugrađenu opremu, izrada uputa za održavanje, te školovanje osoblja za rukovanje instalacijom | kompl | 1 |  | 0
| UKUPNO INSTALACIJA ZA GRIJANJE, HLAĐENJE I PTV |  |  |  | 0
INSTALACIJA VENTILACIJE
Poz | OPIS | Jed | Kol | Jedin.cijena stavke | Ukupna cijena stavke
1 | Dobava klimakomore za unutrašnju ugradnju za mehaničku ventilaciju prostora K1-2 višenamjenske dvorane i K1-1 predprostor dvorane, sljedećih tehničkih značajki:
Vt= min 7500m3/h; dp=min 500Pa
Vo=min 7500m3/h; dp=min 500Pa
DX grijač/hladnjak sa 1 rashladnim krugom koji je vezan na vanjsku jedinicu
Qg=min 33,16kW (grijanje sa 14°C na 20°C)
Qh=min 33,16kW (hlađenje sa 27°C na 16°C)
Klima komora se isporučuje komplet sa integriranim sustavom automatske regulacije. Sustav se sastoji od integriranog upravljačkog ormara, te mjernih i izvršnih elemenata u polju klima komore. Uređaj je tvornički kabliran. Ugrađeni DDC regulator je standardno opremljen za integriranje na sustav centralnog upravljanja putem komunikacijskog protokola. U ovom slučaju potrebno je osigurati modul za komunikaciju preko BACnet/IP protokola. Sustav upravljanje je standardno pripremjen za spoj vatrodojavne centrale (VDC / modul vatrodojave). Po primitku signala vatrodojave DDC regulator pokreće sekvencu sukladno elaboratu vatrodojave ili strojarskom projektu.
| Uređaj mora biti opremljen svim potrebnim komponentama kako bi se mogla osigurati kompletna funkcionalnost sustava | kom | 1 |  | 0
2 | Montaža te sav potrošni materijal koji je potreban za montažu klima komore | kom | 1 |  | 0
3 | Dobava okruglo <<spiro>> ventilacijski kanala od pocinčanog čeličnog lima – uključivo fazonski komadi (lukovi, T-komadi, prijelazni komadi, redukcije i dr.)
| f 80 mm | m | 1.5 |  | 0
| f 100 mm | m | 26 |  | 0
| f 125 mm | m | 2 |  | 0
| f 200 mm | m | 42 |  | 0
| f 280 mm | m | 160 |  | 0
| f 315 mm | m | 33 |  | 0
4 | Montaža te sav potrošni materijal koji je potreban za montažu okruglo <<spiro>> ventilacijskih kanala | m | 265 |  | 0
5 | Dobava pravokutnih ventilacijskih kanala od pocinčanog čeličnog lima - klasa 1,4 po DIN 24191 ( EUROVENT 2,2 ) uključivo prirubnički profili Mez/Gephard P20/30 i kutnici ( u cijeni stavke fazonski komadi – koljena, račve, prijelazni komadi i sl., te strujnice u koljenima i otvori za čišćenje, te dodaci na prirubnički spoj, poprečni i uzdužni spoj ) | kg | 1475 |  | 0
6 | Montaža te sav potrošni materijal koji je potreban za montažu pravokutnih ventilacijskih kanala | kg | 1475 |  | 0
7 | Dobava elastomerne izolacije ventilacijskih kanala – elastomerna izolacija debljine 9 mm s parnom branom sa samoljepljivom površinom zaštićenom silikoniranim filmom- faktor otpora na difuziju vodene pare po EN 12086 ili jednakovrijedan, min μ ≥ 7.000 i zapaljivosti B1 , uključivo ljepilo i traka. Toplinski se izoliraju tlačni i odsisni ventilacijski kanali od klimakomora do izlaska iz spuštenog stropa u prostor dućana. Toplinski se izoliraju i ventilacijski kanali za usis svježeg zraka, od vanjskog prostora do spoja na rekuperator. | m2 | 127 |  | 0
8 | Montaža te sav potrošni materijal koji je potreban za montažu elastomerne izolacije ventilacijskih kanala | m2 | 127 |  | 0
9 | Dobava izolirajućeg savitljivog crijeva.
| f 125 mm | m | 12 |  | 0
10 | Montaža te sav potrošni materijal koji je potreban za montažu izolirajuće savitljivo crijevo | m | 12 |  | 0
11 | Dobava odsisnog zračnog ventila za ugradnju u sanitarije i sporedne prostore.
| Ø125 | kom | 12 |  | 0
12 | Montaža te sav potrošni materijal koji je potreban za montažu odsisnog zračnog ventila | kom | 12 |  | 0
13 | Dobava aluminijske ventilacijske rešetke s L zaklopkom i s dva reda podesivih lamela (horizontlani- prednji i vertiklani- stražnji) u prirodnoj boji aluminija. Dimenzija:
| 425x125 - Aef=0,029m2 | kom | 12 |  | 0
| 525x125 - Aef=0,036m2 | kom | 16 |  | 0
| 825x125 - Aef=0,058m2 | kom | 3 |  | 0
| 1225x425 - Aef=0,29m2 | kom | 2 |  | 0
14 | Dobava aluminijske ventilacijske rešetke bez zaklopke s dva reda podesivih lamela (horizontlani- prednji i vertiklani- stražnji) u prirodnoj boji aluminija. Dimenzija:
| 1025x225 - Aef=0,073m2 | kom | 25 |  | 0
| 1225x225 - Aef=0,174m2 | kom | 3 |  | 0
15 | Montaža te sav potrošni materijal koji je potreban za montažu aluminijskih ventilacijskih rešetaka | kom | 61 |  | 0
16 | Dobava fasadne protukišne aluminijske žaluzine sa ugrađenom zaštitnom mrežicom. Dimenzija:
| 385x600 | kom | 4 |  | 0
| 1385x600 | kom | 2 |  | 0
17 | Dobava fasadne okrugle protukišne žaluzine sa ugrađenom zaštitnom mrežicom. Dimenzija:
| Φ125 | kom | 1 |  | 0
| Φ160 | kom | 6 |  | 0
18 | Montaža te sav potrošni materijal koji je potreban za montažu fasadnih žaluzina | kom | 13 |  | 0
19 | Dobava plosnatog rekuperatora zraka sa limenim izmjenjivačem topline, namijenjen za ugradnju u spušteni strop, sljedećih tehničkih karakteristika:
V=1440 (+/-50) m3/h
Δp=min 300 Pa
Nel=1560 (max 1700) W; 230 V; 50Hz -priključna snaga
Nel=930 (max 1100) W; 230 V; 50Hz -potrebna snaga
Uključivo regulator
Sound Pressure Level =40 (max 45) dBA na 3m
Uključivo revizijski otvori uz rekuperator, dimenzije 45x45cm
Uključivo zidni žičani upravljač sa kabelom do maksimalno 50m
Regulacija: Digitalna regulacija Glavni regulacijski modul Web-server (zaštićen lozinkom): Za upravljanje i nadzor ventilacijskog uređaja preko LAN-a/Interneta. Kao standardna oprema dolazi MODbus-sučelje za komunikaciju. Upravljačka jedinica: aDot bijeli, upravljač jednostavan za korištenje sa tipkama osjetljivim na dodir za prikaz funkcija uređaja i integriranim osjetnikom sobne temperature.
| Uređaj mora biti opremljen svim potrebnim komponentama kako bi se mogla osigurati kompletna funkcionalnost sustava | kom | 1 |  | 0
20 | Dobava plosnatog rekuperatora zraka sa limenim izmjenjivačem topline, namijenjen za podnu ugradnju, sljedećih tehničkih karakteristika:
V=1480 (+/- 50) m3/h
Δp=min 300 Pa
Nel=1560 (max 1700) W; 230 V; 50Hz -priključna snaga
Nel=980 (max 1100) W; 230 V; 50Hz -potrebna snaga
Uključivo regulator
Sound Pressure Level =40 (max 45) dBA na 3m
Uključivo revizijski otvori uz rekuperator, dimenzije 45x45cm
Uključivo zidni žičani upravljač sa kabelom do maksimalno 50m
Regulacija: Digitalna regulacija Glavni regulacijski modul Web-server (zaštićen lozinkom): Za upravljanje i nadzor ventilacijskog uređaja preko LAN-a/Interneta. Kao standardna oprema dolazi MODbus-sučelje za komunikaciju. Upravljačka jedinica: aDot bijeli, upravljač jednostavan za korištenje sa tipkama osjetljivim na dodir za prikaz funkcija uređaja i integriranim osjetnikom sobne temperature.
| Uređaj mora biti opremljen svim potrebnim komponentama kako bi se mogla osigurati kompletna funkcionalnost sustava | kom | 1 |  | 0
21 | Montaža te sav potrošni materijal koji je potreban za montažu rekuperatora | kom | 2 |  | 0
22 | Dobava cjevnog ventilatora ('kruška') za ugradnju u spiro ventilacijski kanal, sljedećih karakteristika:
V= min 50m3/h
dp=min 120Pa
Nel=84 (max 95) W;230V;50/60Hz
| SPressL=max 57Dba | kom | 5 |  | 0
23 | Montaža te sav potrošni materijal koji je potreban za montažu cijevnih ventilatora | kom | 5 |  | 0
24 | Dobava odsisnog ventilator kvadratnog oblika, sljedećih karakteristika:
V=min 60m3/h
dp=min 220Pa
Nel=18 (max 25) W;230V;50Hz
| SPressL=35 (max 38) dBA | kom | 1 |  | 0
25 | Montaža te sav potrošni materijal koji je potreban za montažu odsisnih ventilatora | kom | 1 |  | 0
26 | Dobava kučišta nadžbukng ventilatora. | kom | 1 |  | 0
27 | Montaža te sav potrošni materijal koji je potreban za montažu kučišta nadžbuknog ventilatora | kom | 1 |  | 0
28 | Dobava elektromotorne okrugle protupožarne zaklopke 230V. Dimenzija:
| Ø200 | kom | 4 |  | 0
| Ø280 | kom | 5 |  | 0
| Ø315 | kom | 2 |  | 0
29 | Dobava elektromotorne pravokutne protupožarne zaklopke 230V. Dimenzija:
| 600x600 | kom | 2 |  | 0
| 800x400 | kom | 1 |  | 0
30 | Montaža te sav potrošni materijal koji je potreban za montažu elektromotornih zaklopki. | kom | 14 |  | 0
31 | Dobava protupožarne oblage ventilacijskih kanala, protupožarne kategorije EI90 (prema DIN 4102), uključivo: | m2 | 6 |  | 0
32 | Montaža te sav potrošni materijal koji je potreban za montažu protupožarne obloge ventilacijskih kanala | kom | 1 |  | 0
33 | Dobava kulisnih prigušivača zvuka. Dimenzija:
| 1200x600x1500 | kom | 2 |  | 0
| Montaža te sav potrošni materijal koji je potreban za montažu kulisnih prigušivača | kom | 2 |  | 0
34 | Izrada okruglih i kvadratnih proboja kroz AB zidove i ploču do dimenzija Ø100mm ili 100x100mm. | kompl | 10 |  | 0
35 | Dobava i montaža protupožarnog kita kojim se cijevi koji prolaze kroz dva različita požarna sektora tretiraju u duljini od 0,5m s obje strane zida. Protupožarna zaštita mora biti izvršena od strane ovlaštene firme. | kom | 22 |  | 0
36 | Bojanje svih termotehničkih instalacija prema dogovorenom RAL-u | komplet | 1 |  | 0
37 | Odvoz i zbrinjavanje preostalog otpadnog materijala instalacije grijanja i hlađenja sa gradilišta do građevinske deponije na udaljenosti do 30km od gradilišta. | komplet | 1 |  | 0
38 | Balansiranje sustava na zračnoj strani, probni rad, te puštanje u redovan pogon do potpune funkcionalnosti, uz mjerenje projektiranih parametara ( količine zraka / broj izmjena ).Sva mjerenja moraju biti izvršena od strane ovlaštene ustanove | komplet | 1 |  | 0
39 | Pribavljanje potrebnih suglasnosti, atesta i uvjerenja nadležnih organa u svrhu dobivanja uporabne dozvole instalacije | komplet | 1 |  | 0
40 | Izrada projektne dokumentacije (projekti izvedenog stanja instalacije) | komplet | 1 |  | 0
41 | Izdavanje garancijskih listova za ugrađenu opremu, izrada uputa za održavanje, te školovanje osoblja za rukovanje instalacijom | komplet | 1 |  | 0
| UKUPNO INSTALACIJA VENTILACIJE |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
| INSTALACIJA GRIJANJA I HLAĐENJA |  |  |  | 0
| INSTALACIJA VENTILACIJE |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO REKAPITULACIJA |  |  |  | 0

## C.IV.ELEKTROINSTALACIJE
Red |  | Opis robe - materijala - usluge | Jed. | Količina | Jedinična | Ukupna
broj |  |  | mjere |  | cijena /€/ | cijena /€/
OPĆI UVJETI
Sve radove potrebno je izvesti prema opisima pojedine stavke troškovnika, u svemu prema projektu, tehničkom opisu, proračunima, shemama, detaljima i svim važećim tehničkim propisima, hrvatskim normama, odredbama Zakona o gradnji kao i uputama proizvođača materijala i opreme te pravilima elektrotehničke struke.
Kod pripreme ponude, ponuditelj mora provjeriti rokove dobave materijala i opreme, rokove i način plaćanja, da bi izvršio ugovoreni rok bez kašnjenja i bez prava na alternative, a uzrokovano rokovima isporuke ili nestašicom materijala.
Ponuđač može, prije davanja ponude, pregledati gradilište, pogledati sve mogućnosti prilaza i mogućnosti dostave i skladištenja materijala.
Prije početka izvođenja radova, izvođač je dužan izvršiti pregled objekta i o eventualnim odstupanjima projekta od stvarnog stanja pismeno upozoriti investitora.
Izvođač radova se mora upoznati s projektnom dokumentacijom prije početka izvođenja radova. Ako uoči nedostatke, treba odmah s uočenim nedostacima upoznati investitora (nadzornog inženjera) i projektanta.
Prije početka radova treba odrediti točnu trasu kabela, a tek onda početi s polaganjem kabela i vodova i izvođenjem instalacija. Kod toga treba paziti na propisani razmak u odnosu na druge instalacije.
Mijenjanje projekta od strane izvođača bez pismenih odobrenja investitora (nadzornog inženjera) i projektanta nije dozvoljeno.
Izvođač treba tijekom izvođenja radova na objektu voditi građevinski dnevnik u koji upisuje početak izvođenja radova na objektu, svakodnevno upisuje broj ljudi na radu i poslove koje su obavili, a po potrebi i ostale stavke (vremenski uvjeti, temperatura). U knjigu nadzorni inženjer i investitor upisuju primjedbe na izvedene radove i eventualne promjene prema projektu.
Radi normalnog odvijanja radova izvoditelj je dužan izvesti sve građevinske predradnje, osigurati prostoriju za smještaj materijala i alata.
Sav korišteni materijal kod izvođenja instalacija mora odgovarati postojećim propisima i normama, kao i popisu u troškovniku. Radove treba izvesti točno po nacrtu i opisu, a po uputama projektanta i nadzornog inženjera. Radove izvesti stručno i solidno.
Investitor je dužan da tijekom čitave izgradnje objekta osigura stručni nadzor nad izvođenjem radova.
Tijekom izvođenja radova izvođač je dužan da sva nastala odstupanja trasa od onih predviđenih projektom unese u projekt, a po završetku radova treba predati investitoru projekt stvarno izvedenog stanja.
Ako troškovnikom i tehničkim opisom nije drugačije navedeno, narudžba materijala obuhvaća isporuku pripadajućeg materijala i proizvoda uključujući istovar, skladištenje i otpremu do mjesta ugradnje.
Za sav ugrađeni materijal i proizvode treba osigurati i priložiti atest o ispravnosti i kvaliteti, od ovlaštene organizacije. Ako nije u tekstu od strane investitora drugačije napisano, ponuđač se obvezuje za ponuđene proizvode, dokazati kvalitet proizvoda i priložiti atest ovlaštene organizacije. To naročito važi za proizvode kojima se kvaliteta (vrijednost) ne vidi na temelju tehničkih podataka.
Naročitu pažnju, kod pakiranja, transporta i skladištenja na gradilištu, treba posvetiti kod:
- razdjelnika - uključnih uređaja - rasvjetnih tijela ili drugih osjetljivih dijelova uređaja.
Zagađeni ili oštećeni dijelovi uređaja neće se preuzeti.
Nadzorna služba mora imati uvid u terminski plan te se mora odazvati na svaki poziv. Za svako neopravdano produženje termina koje utvrdi nadzorna služba bit će u ugovoru određena kazna.
Ako drugačije nije dogovoreno, izvođač treba, bez posebnih zahtjeva, čistiti redovno svoje radno mjesto. Izvođač mora u toku gradnje iz gradilišta odvesti svu građevinsku šutu, sav otpadni materijal i nepotrebne uređaje.
Pri izvođenju radova izvođač je dužan voditi računa o već izvedenim radovima na objektu. Ako bi se izvedeni radovi pri montaži električnih instalacija nepotrebno i uslijed nemarnosti i nestručnosti oštetili, troškove štete snosit će izvođač instalacija.
Svaki izvođač ima pravo izbora kome će dati ispitati kvalitetu i funkcionalnost, no to svakako mora biti ovlaštena organizacija. Troškove ispitivanja snosi izvođač elektroradova.
Bez obzira na eventualnu nepotpunost ili tiskarsku grešku u opisu troškovnika, projekta, za Izvoditelja je uvjet završiti posao do potpune gotovosti (uporabe) bez dodatne naknade.
Ugovorene cijene su prodajne cijene Izvoditelja i one obuhvaćaju:
Sav potrebiti rad i materijal za izradu kompletne pozicije troškovnika, sve potrebite prijevoze i prenose, uskladištenja, skele i unutarnje komunikacije na gradilištu te faktore radne snage i poslovanja tvrtke izvoditelja. Gotovost svake stavke je do njezine pune funkcije primljene od investitora.
Projektant garantira za ispravan rad instalacija samo uz uvjet da su izvedene točno prema projektu bez ikakvog odstupanja od istoga, kao i uz uvjet da su pri izradi instalacija upotrebljeni samo prvorazredni materijali predviđeni ovim projektom. Ukoliko bi bilo koji element bio zamijenjen nekim drugim tipom bez prethodne suglasnosti Projektanta, Projektant ne snosi nikakvu odgovornost za neispravan rad instalacija, već ista automatski prelazi na Izvoditelja.
Nabava, razvrstavanje, sortiranje te predaja Investitoru na uporabu certifikata, atesta i garancija sveukupnog ugrađenog materijala i opreme na građevini, ispitivanja funkcije moraju odgovarati odredbama: Zakona o gradnji, Zakona o zaštiti na radu, Zakona o zaštiti od požara, a ti troškovi su sadržani u pojedinim stavkama troškovnika (treba ih uračunati).
U slučaju da Izvoditelj radova izvede neke radove čiji bi kvalitet bio u suprotnosti s predviđenom kvalitetom i opisom, dužan je o svom trošku iste demontirati i ukloniti te ponovo izvesti onako kako je to postavljeno projektom.
Ako se ukaže potreba izvedbe radova koji nisu predviđeni troškovnikom, Izvoditelj radova mora prethodno za izvedbu istih dobiti odobrenje od nadzornog inženjera te sa istim utvrditi cijenu izvedbe, sastaviti ponudu i radove ugovoriti s Investitorom.
Sve stavke moraju se količinski kontrolirati prije narudžbe.
Puštanje instalacije u eksploataciju dozvoljeno je tek nakon obavljenog tehničkog pregleda i dobivanja uporabne dozvole.
Prije stavljanja instalacije u pogon i tehničkog pregleda izvođač je dužan izvršiti mjerenja i ispitivanja u svemu prema zahtijevima iz projekta. Za sva mjerenja i ispitivanja koja su izvršena sastaviti odgovarajuće izvještaje, a sva potrebna mjerenja moraju biti uračunati u jedinične cijene i neće se posebno plaćati izuzev ako je to izričito stavkom troškovnika traženo i nuđeno. Izvođač radova dužan je po završetku radova dostaviti investitoru upute za rukovanje instalacijama i uređajima na hrvatskom jeziku.
Izvođač za svoje radove daje garanciju koja mora biti minimalno dvije godine. Garantni rok počinje teći od dana primopredaje objekta na uporabu investitoru. Izvođač je dužan otkloniti sve nedostatke u garantnom roku. Ako se izvođač ne odazove na poziv investitora da otkloni nedostatke, investitor će iste otkloniti po trećem licu na teret izvođača.
U radove za izradu predmetnih električnih instalacija: montažu razvodnih ormara, polaganje vodova i pripadajućeg instalacionog materijala, opreme i uređaja uračunati su svi potrebni radovi. Troškovima obuhvatiti sve potrebne pripremno završne radove ( izrada skela, obilježavanje trasa, dubljenje zidova za polaganje kabela i plastičnih cijevi, zatvaranje otvora u zidu žbukom i gletanjem, bušenje prodora kroz zidove, čiščenje otpada nakon završenih radova, potrebne kontrole ispitivanja i drugo). U izradi razvodnih ormara uračunati su sitni i spojni materijal bravice, zaštitne maske i izolacijske ploče, natpisi strujnih krugova, oznake karakterističnih vrijednosti pojedinih elemenata, postavljanje oznaka na kućišta (opasnost od električnog udara zaštitne mjere, obilježavanje ) te postavljanje sheme izvedenog stanja. Svaki kabel deblji od 2.5 mm² koji ulazi u razvodni ormar i izlazi iz ormara potrebno je označiti plastificiranom natpisnom pločicom sa oznakom ulaza ili izlaza, tipa kabela i nazivom strujnog kruga na koji se spaja kabel. Naročitu pažnju potrebno je povezivanju metalnih masa u jednu galvansku i uzemljenu cjelinu.
U cijenu proizvoda i radova potrebno je uračunati trošak građevinskog priključka električne energije za potrebe gradilišta izvedenog podzemnim kabelima i odgovarajućim priključno mjernim ormarom ili iznajmljivanjem privremene niskonaponske transformatorske stanice ukoliko lokalni distributer ne može osigurati potrebnu snagu za potrebe gradilišta. Sva elektrotehnička instalacija na gradlištu i sva oprema uključivo razvodne ormare mora zadovoljavati minimalno zahtjeve Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima i pripadajućih normi.
Ako se u specifikaciji u troškovnicima, tlocrtima ili jednopolnim shemama kod opisa ugrađenog materijala ili opreme traže ili navode određeni zaštitni znak, ime, patent, oblik i izgled, veličina, tip određena podrijetla ili proizvođač, ponuditelji moraju ponuditi sukladno traženom. Za sve tipove/modele ponuđenih uređaja i opreme, ponuditelj je dužan naknadno priložiti s ažuriranim popratnim dokumentima izvod iz kataloga sa tehničkim podacima na hrvatskom jeziku i pripadajuće izjave o sukladnosti.
RASVJETA
U svaku stavku opreme potrebno je predvidjeti dobavu, montažu, spajanje i funkcionalno ispitivanje. U cijenu uračunati sitni montažni materijal, te ostali potrebni pribor i odgovarajuće ateste. Na svu opremu ponuđač mora dati jamstvo u roku od najmanje 2 godine. U slučaju dobave opreme drugih proizvođača, ona mora zadovoljavati tehničke karakteristike predložene opreme. Kriterij za jednakovrijednost: tehničke karakteristike ponuđene svjetiljke moraju biti jednake ili bolje od onih predviđenih proizvodom. Estetske i tehničke karakteristike moraju odgovarati predviđenom proizvodu uz odstupanja po dimenzijama koja su navedena u opisu svjetiljki. Prije narudžbe u dogovoru s projektantom i nadzornim inženjerom odrediti tip, boju i konačnu dispoziciju rasvjetnih tijela, te konzultirati glavnog projektanta (provjera tipa spuštenog stropa i dispozicije svjetiljki) i projektanta el. instalacija. Sva oprema sustava upravljanja rasvjetom treba zadovoljavati standarde o sustavima i opremi daljinskog upravljanja, tj. zadovoljiti standarde HRN EN 63044-1:2017, HRN EN 50090-3-4:2017/Ispr.1:2018 en pr, HRN EN 60870-5-104:2009, HRN EN 50090-1:2012, HRN EN 50090-2-2:2008, HRN EN 50090-4-2:2008 i HRN EN 50090-4-3:2008 ili jednakovrijedne. U slučaju dobave opreme drugih proizvođača, ona mora zadovoljavati tehničke karakteristike predložene opreme, a u slučaju različitih karakteristika ili sustava, potrebno je konzultirati projektanta, a odabir potvrditi blok sustavom upravljanja i tehničkim opisom. Komplet spajanje, ispitivanje i puštanje u ispravan rad.
1.1. RAZDJELNICI
1.1.1. |  | Dobava montaža i spajanje glavnog razvodnog ormara objekta GRO, izvedenog kao samostojeći ormar, , tipski atestiran u skladu sa standardom HRN EN 61439, nazivnog napona izolacije 1000 V, vršne vrijednosti struje kratkog spoja Ipk=187 kA, stupnja zaštite IP30b, forma 2b, stupnja mehaničke zaštite IK08, zaštićen sa polimer epoxy zaštitom u boji RAL 9001. GRO je podjeljen na dvije sekcije (priključna i distributivna).Ormar je opremljen spojnim i montažnim priborom, prefabriciranim priključcima, horizontalnim sabirnicama (Cu ETH-H12) i vertikalnim sabirnicama,
u ormar se ugrađuje:
|  | - prekidač, 4P, In=160A, Icu=36kA, sa prigradnjom modula naponskog okidača za daljinski isklop 24Vac, ugrađena odgovarajuća elektronska jedinica s termo-magnetskom zaštitom, mogućnost podešenja praga naz. radne struje te mjerenjima električnih veličina (U, I , cos fi, P, S, E) | kom | 1
| - | mjerni uređaj - multimetar za indirektno mjerenje (x/5A) ukupne snage (radna, prividna, jalova), struje po fazi, 3-f napona, frekvencija, cos fi, potrošnja (ukupna radna, jalova i prividna), brojač sati, LCD zaslon, tipke za konfiguriranje, klasa 1 točnosti mjerenja energije prema IEC 62053-21, kl. točnosti za struju i napon 0.5%, mogućnost povezivanja na Modbus, dim. kučišta 96x96mm, ugradnja na DIN šinu | kom | 1
| - | strujni mjerni transformator 150/5 A, klase točnosti 0.5, snage 12.5VA,faktor sigurnosti FS=5, max. nazivni napon 720V, stupnja zaštite IP20 | kom | 4
| - | ampermetar dimenzija 72x72 za ugradnju na ploču sa skalom 0-1000 A, potrošnje 1.1 VA | kom | 3
| - | voltmetar dimenzija 72x72 za ugradnju na ploču sa skalom 0-500V, potrošnje 3 VA | kom | 1
| - | voltmetarska preklopka 7 položajna za mjerenje faznih i linijskih napona s nul položajem, za ugradnju na ploču, nazivne struje 20A. | kom | 1
| - | jednopolni automatski instalacijski prekidač Un=400 V, 50 Hz, In=4 A, nazivne granične prekidne moćii 10 kA (prema IEC 947-2), "C" karakteristike, s OF pomoćnim kontaktom | kom | 2
| - | jednopolni automatski instalacijski prekidač Un=400 V, 50 Hz, In=6 A, nazivne granične prekidne moćii 10 kA (prema IEC 947-2), "C" karakteristike, s OF pomoćnim kontaktom | kom | 2
| - | jednopolni automatski instalacijski prekidač Un=400 V, 50 Hz, In=10 A, nazivne granične prekidne moći 10 kA (prema IEC 947-2), "C" karakteristike, s OF pomoćnim kontaktom | kom | 22
| - | tropolni automatski instalacijski prekidač Un=400 V, 50 Hz, In=16 A, nazivne granične prekidne moći 10 kA (prema IEC 947-2), "C" karakteristike, s OF pomoćnim kontaktom | kom | 33
| - | odvodnik prenapona 3P+N, klase 1+2, izvlačive izvedbe, Up=1200V, In=15kA (val 8/20), Imax=50kA (val 8/20), Uc=440/275V sa indikacijom dotrajalosti. | kom | 1
| - | kompaktni prekidač, 3P, In=20A, Icu=25kA, fiksna izvedba, prednji priključci, ugrađena odgovarajuća termo-magnetska zašt. jedinica, mogućnost podešenja praga naz. radne struje | kom | 1
| - | kompaktni prekidač, 3P, In=50A, Icu=16kA, fiksna izvedba, prednji priključci, ugrađena odgovarajuća termo-magnetska zašt. jedinica, mogućnost podešenja praga naz. radne struje | kom | 3
| - | prekidač, 3P, In=80A, Icu=25kA, ugrađena odgovarajuća elektronska jedinica s termo-magnetskom zaštitom, mogućnost podešenja praga naz. radne struje te mjerenjima električnih veličina (U, I , cos fi, P, S, E) | kom | 1
| - | prekidač, 3P, In=20A, Icu=25kA, ugrađena odgovarajuća elektronska jedinica s termo-magnetskom zaštitom, mogućnost podešenja praga naz. radne struje te mjerenjima električnih veličina (U, I , cos fi, P, S, E) | kom | 1
| - | Natpis ''Emergency Stop'' | kom | 1
| - | Tipkalo gljiva za isključenje u slučaju nužde, 1NO+1NC, 230VAC otpuštanje zakretom | kom | 1
| - | Tipkalo s povratom, fi 22mm, metalno, ravna crvena glava, 1xNC, IP65, za ugradnju na vrata ormara | kom | 7
| - | dvopolni utični relej, nazivne struje 8 A, napona upravljanja 230 V 50/60 Hz, opremljen s 2 preklopna kontakta, s podnožjem za DIN šinu. | kom | 7
| - | signalna lampica LED 230VAC, crvena, IP65, fi 22 mm, za ugradnju na vrata ormara | kom | 7
| - | signalna lampica LED 230VAC, zelena, IP65, fi 22 mm, za ugradnju na vrata ormara | kom | 7
| - | četveropolna strujna diferencijalna zaštitna sklopka ID/RCCB 40A/4P/0.3A | kom | 1
| - | četveropolna strujna diferencijalna zaštitna sklopka ID/RCCB 25A/4P/0.03A | kom | 2
| - | transformator 230/24VAC, 50VA | kom | 2
|  | - sabirnica N | kom | 4
|  | - sabirnica PE | kom | 1
Dobava i montaža kontrolera za upravljanje rasvjetom.
|  | Sustav omogućuje lokalno i centralizirano upravljanje DALI (podržava DALI2) baziranim rasvjetnim tijelima i drugom opremom putem računalnog sučelja koje pruža i mogućnosti prekonfiguriranja grupa rasvjetnih tijela, prikaza trenutnog stanja, analizu utroška el. energije, kontrolu održavanja svjetlosnog toka, kontrolu zavisnu o upadu dnevnog svjetla, vremensko podešavanje i kontrolu sa uključenim internim kalendarom te dojavu grešaka na sustavu. Sustav se sastoji od centralnog procesora za automatizaciju i i upravljanje rasvjete u kompletnoj zgradi, kontroler s Ethernet konekcijom (TCP/IP) za individualnu kontrolu do 64 DALI kompatibilnih kontrolnih uređaja, 100 LM-bus uređaja, specijalnih DALI senzora i DALI kontrolnih uređaja, relejnih izlaznih modula, univerzalnih modula za pozivanje scena i podešavanja intenziteta svjetlosti preko konvencionalnih trenutnih tipkala, senzora prisutnosti, multifunkcionalnih upravljačkih jedinica za lokalno upravljanje i puštanje u pogon, konfiguraciju i upravljanje instalacijom pomoću busa te svih drugih potrebnih modula i software-a za potpunu funkcionalnost sustava. Rad u temperaturnom području od 0°C do + 50°C. Dimenzije kontrolera: 160 x 91 x 62 mm (±5%). Masa kontrolera: 0.6 kg (±5%). Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti: "Jednakovrijednost se dokazuje tehničkim karakteristikama." | kom | 1
|  | "Dobava i montaža modula za četiri međusobno neovisna motora; pogodan za ručno i automatsko upravljanje; visina zatvaranja i kut lamela izračunavaju se zasebno za svaki izlaz sjenila za preciznu kontrolu; za korištenje s motorima za sjenila maksimalne snage (svaki) 2,5 A, s maks. instalirano opterećenje PAC 600VA po izlazu sjenila; može se integrirati u elektroničke sustave više razine za vremensko upravljanje temeljeno na dnevnom svjetlu; skup podataka je prilagođen i konfiguriran kako bi odgovarao mehaničkim svojstvima i radu sjenila. Dizajnirano za sustave sjenila opremljene s dva mehanička krajnja prekidača (elektronička funkcija krajnjeg prekidača na zahtjev). Vrijeme pozicioniranja sjenila mjeri se automatski za unutarnju upotrebu jedinice." Ulazni napon 230V AC, 50/60 Hz. Montaža na DIN šinu 35mm prema EN50022 ili jednakovrijedno. Dimenzije modula: 72 x 91 x 72 mm (±5%). Masa modula: 0.4 kg (±5%). Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti: "Jednakovrijednost se dokazuje tehničkim karakteristikama. " | kom | 3
|  | Dobava i montaža BUS napajanja 15 VDC, za napajanje do 100 uređaja, stalna zaštita od kratkog spoja, dvije LED diode statusa. Montaža na DIN šinu 35mm prema EN50022 ili jednakovrijedno.. Dimenzije modula: 150 x 90 x 59 mm (±5%). Masa modula: 0.35 kg (±5%). Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti: "Jednakovrijednost se dokazuje tehničkim karakteristikama. " | kom | 1
|  | Web kompaktni kontroler sigurnosne rasvjete uz ugrađenu tipkovnicu i LCD ekran u kućištu za jednostavno korištenje Vizualizacija ukpno 160 svjetiljki () 2 linije, svaka s maksimalno 80 svjetiljki) | kom | 1
| - | sabirnica N | kom | 6
| - | sabirnica PE | kom | 1
| - | Vodiči i POK kanali i uzvedbi halogen free, u stavku potrebno uračunati stopice i ostali pomoćni materijal | komplet | 1
| - | Doprema, unošenje i povezivanje ormara s kablovima na objektu, sa ispitivanjem i izdavanjem atesta: | komplet | 1
| - | sitni spojni i montažni pribor | komplet | 1
| - | Kompletno ožičenje razdjelnika i ispitivanje od strane ovlaštene tvrtke, sa svim sitnim nespecificiranim spojnim i montažnim priborom i materijalom, 1-polnom shemom izvedenog stanja te potrebnom atestnom i ispitnom dokumentacijom (Izvješče o komadnom ispitivanju, Izjava o sukladnosti). | komplet | 1
|  | Glavni razvodni ormar GRO, komplet | kom | 1 |  | 0
1.1.3. |  | Dobava, montaža i spajanje razdjelnika napajanja sigurnosnih sistema (uređaja tehničke zaštite) GRO-S, izvedenog kao nadgradni ormarić , meh. stupanj zaštite IP43, izrađen od čeličnog lima prema standardu IEC 529 zaštičen plastificiranjem, s jednim vratima s mogućnošću zaključavanja. Uvod kabela gore kroz kabelske uvodnice.
u ormar se ugrađuje:
| - | kompaktni prekidač, 3P, In=50A, Icu=36kA, sa prigradnjom modula naponskog okidača za daljinski isklop 24Vac, ugrađena odgovarajuća elektronska jedinica s termo-magnetskom zaštitom, mogućnost podešenja praga naz. radne struje te mjerenjima električnih veličina (U, I , cos fi, P, S, E) | kom | 1
| - | tropolni automatski instalacijski prekidač Un=400 V, 50 Hz, In=16 A, nazivne granične prekidne moči 15 kA (prema IEC 947-2), "C" karakteristike. | kom | 2
| - | tropolni automatski instalacijski prekidač Un=400 V, 50 Hz, In=25 A, nazivne granične prekidne moči 15 kA (prema IEC 947-2), "C" karakteristike. | kom | 1
| - | tropolni automatski instalacijski prekidač Un=400 V, 50 Hz, In=32 A, nazivne granične prekidne moči 15 kA (prema IEC 947-2), "C" karakteristike. | kom | 1
| - | ostali nenabrojani sitni pribor i materijal kao sabirnice, stezaljke, uvodnice, kanali, zaštitne maske, natpisne pločice, ožičenje, uključujući ispitivanje | komplet | 1
| - | sabirnica N | kom | 1
| - | sabirnica PE | kom | 1
| - | Vodiči i POK kanali i uzvedbi halogen free, u stavku potrebno uračunati stopice i ostali pomoćni materijal | komplet | 1
| - | Doprema, unošenje i povezivanje ormara s kablovima na objektu, sa ispitivanjem i izdavanjem atesta: | komplet | 1
| - | - kabelske obujmice, redne stezaljke, DIN šine za montažu elemenata, spojni vodiči, plastične kanalice, natpisne pločice | komplet | 1
| - | - sitni spojni i montažni pribor | komplet | 1
| - | Kompletno ožičenje razdjelnika i ispitivanje od strane ovlaštene tvrtke, sa svim sitnim nespecificiranim spojnim i montažnim priborom i materijalom, 1-polnom shemom izvedenog stanja te potrebnom atestnom i ispitnom dokumentacijom (Izvješče o komadnom ispitivanju, Izjava o sukladnosti). | komplet | 1
|  | Razdjelnik GRO-S | komplet | 1 |  | 0
1.1.4. |  | Dobava, montaža i spajanje etažnog razdjelnika RO-1k dimenzija minimalno 610x1110x95 mm. Razdjelnik predviđen za nadžbuknu ugradnju, stupnja mehaničke zaštite IP40, titan sive boje s metalnim vratima izrađen u kombinaciji metala i tehnoplastike. U razdjelni ormar ugrađuje se sljedeća oprema:
u razdjelnik se ugrađuje:
| - | odvodnik prenapona 3P+N, 1.5kV, 20/40kA (8/20us), tip 2 za TN-S | kom | 1
| - | tropolna rastavna sklopka za montaža na DIN šinu, nazivne struje 63A, napona 415VAC | kom | 1
| - | jednopolni automatski instalacijski prekidač Un=220 V, 50 Hz, In=10 A, nazivne granične prekidne moči 10 kA (prema IEC 947-2), "B" karakteristike . | kom | 15
| - | jednopolni automatski instalacijski prekidač Un=220 V, 50 Hz, In=16 A, nazivne granične prekidne moči 10 kA (prema IEC 947-2), "B" karakteristike . | kom | 21
| - | četveropolna strujna diferencijalna zaštitna sklopka ID/RCCB 40A/4P/0.03A | kom | 3
|  | Sustav omogućuje lokalno i centralizirano upravljanje DALI (podržava DALI2) baziranim rasvjetnim tijelima i drugom opremom putem računalnog sučelja koje pruža i mogućnosti prekonfiguriranja grupa rasvjetnih tijela, prikaza trenutnog stanja, analizu utroška el. energije, kontrolu održavanja svjetlosnog toka, kontrolu zavisnu o upadu dnevnog svjetla, vremensko podešavanje i kontrolu sa uključenim internim kalendarom te dojavu grešaka na sustavu. Sustav se sastoji od centralnog procesora za automatizaciju i i upravljanje rasvjete u kompletnoj zgradi, kontroler s Ethernet konekcijom (TCP/IP) za individualnu kontrolu do 64 DALI kompatibilnih kontrolnih uređaja, 100 LM-bus uređaja, specijalnih DALI senzora i DALI kontrolnih uređaja, relejnih izlaznih modula, univerzalnih modula za pozivanje scena i podešavanja intenziteta svjetlosti preko konvencionalnih trenutnih tipkala, senzora prisutnosti, multifunkcionalnih upravljačkih jedinica za lokalno upravljanje i puštanje u pogon, konfiguraciju i upravljanje instalacijom pomoću busa te svih drugih potrebnih modula i software-a za potpunu funkcionalnost sustava. Rad u temperaturnom području od 0°C do + 50°C. Dimenzije kontrolera: 160 x 91 x 62 mm (±5%). Masa kontrolera: 0.6 kg (±5%). Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti: "Jednakovrijednost se dokazuje tehničkim karakteristikama." | kom | 1
|  | "Dobava i montaža modula za četiri međusobno neovisna motora; pogodan za ručno i automatsko upravljanje; visina zatvaranja i kut lamela izračunavaju se zasebno za svaki izlaz sjenila za preciznu kontrolu; za korištenje s motorima za sjenila maksimalne snage (svaki) 2,5 A, s maks. instalirano opterećenje PAC 600VA po izlazu sjenila; može se integrirati u elektroničke sustave više razine za vremensko upravljanje temeljeno na dnevnom svjetlu; skup podataka je prilagođen i konfiguriran kako bi odgovarao mehaničkim svojstvima i radu sjenila. Dizajnirano za sustave sjenila opremljene s dva mehanička krajnja prekidača (elektronička funkcija krajnjeg prekidača na zahtjev). Vrijeme pozicioniranja sjenila mjeri se automatski za unutarnju upotrebu jedinice." Ulazni napon 230V AC, 50/60 Hz. Montaža na DIN šinu 35mm prema EN50022 ili jednakovrijedno. Dimenzije modula: 72 x 91 x 72 mm (±5%). Masa modula: 0.4 kg (±5%). Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti: "Jednakovrijednost se dokazuje tehničkim karakteristikama." | kom | 3
|  | Dobava i montaža BUS napajanja 15 VDC, za napajanje do 100 uređaja, stalna zaštita od kratkog spoja, dvije LED diode statusa. Montaža na DIN šinu 35mm prema EN50022 ili jednakovrijedno.. Dimenzije modula: 150 x 90 x 59 mm (±5%). Masa modula: 0.35 kg (±5%). Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti: "Jednakovrijednost se dokazuje tehničkim karakteristikama." | kom | 1
|  | sabirnica N | kom | 3
|  | sabirnica PE | kom | 1
|  | Vodiči i POK kanali i uzvedbi halogen free, u stavku potrebno uračunati stopice i ostali pomoćni materijal | komplet | 1
|  | Doprema, unošenje i povezivanje ormara s kablovima na objektu, sa ispitivanjem i izdavanjem atesta: | komplet | 1
|  | - kabelske obujmice, redne stezaljke, DIN šine za montažu elemenata, spojni vodiči, plastične kanalice, natpisne pločice | komplet | 1
|  | - sitni spojni i montažni pribor | komplet | 1
|  | Kompletno ožičenje razdjelnika i ispitivanje od strane ovlaštene tvrtke, sa svim sitnim nespecificiranim spojnim i montažnim priborom i materijalom, 1-polnom shemom izvedenog stanja te potrebnom atestnom i ispitnom dokumentacijom (Izvješče o komadnom ispitivanju, Izjava o sukladnosti). | komplet | 1
|  | Razdjelnik etažnog ormara RO-1k | komplet | 1 |  | 0
1.1.5. |  | Dobava, montaža i spajanje razdjelnika LIVING LABA (RO-LL) na prizemnoj etaži dimenzija minimalno 610x1110x95 mm. Razdjelnik predviđen za nadžbuknu ugradnju, stupnja mehaničke zaštite IP40, titan sive boje s metalnim vratima izrađen u kombinaciji metala i tehnoplastike. U razdjelni ormar ugrađuje se sljedeća oprema:
u razdjelnik se ugrađuje:
| - | odvodnik prenapona 3P+N, 1.5kV, 20/40kA (8/20us), tip 2 za TN-S | kom | 1
| - | tropolna rastavna sklopka za montaža na DIN šinu, nazivne struje 63A, napona 415VAC | kom | 1
| - | jednopolni automatski instalacijski prekidač Un=220 V, 50 Hz, In=10 A, nazivne granične prekidne moči 10 kA (prema IEC 947-2), "C" karakteristike . | kom | 9
| - | jednopolni automatski instalacijski prekidač Un=220 V, 50 Hz, In=16 A, nazivne granične prekidne moči 10 kA (prema IEC 947-2), "C" karakteristike . | kom | 32
| - | tropolni automatski instalacijski prekidač Un=400 V, 50 Hz, In=16 A, nazivne granične prekidne moči 10 kA (prema IEC 947-2), "C" karakteristike . | kom | 13
| - | četveropolna strujna diferencijalna zaštitna sklopka ID/RCCB 25A/4P/0.03A | kom | 4
|  | Sustav omogućuje lokalno i centralizirano upravljanje DALI (podržava DALI2) baziranim rasvjetnim tijelima i drugom opremom putem računalnog sučelja koje pruža i mogućnosti prekonfiguriranja grupa rasvjetnih tijela, prikaza trenutnog stanja, analizu utroška el. energije, kontrolu održavanja svjetlosnog toka, kontrolu zavisnu o upadu dnevnog svjetla, vremensko podešavanje i kontrolu sa uključenim internim kalendarom te dojavu grešaka na sustavu. Sustav se sastoji od centralnog procesora za automatizaciju i i upravljanje rasvjete u kompletnoj zgradi, kontroler s Ethernet konekcijom (TCP/IP) za individualnu kontrolu do 64 DALI kompatibilnih kontrolnih uređaja, 100 LM-bus uređaja, specijalnih DALI senzora i DALI kontrolnih uređaja, relejnih izlaznih modula, univerzalnih modula za pozivanje scena i podešavanja intenziteta svjetlosti preko konvencionalnih trenutnih tipkala, senzora prisutnosti, multifunkcionalnih upravljačkih jedinica za lokalno upravljanje i puštanje u pogon, konfiguraciju i upravljanje instalacijom pomoću busa te svih drugih potrebnih modula i software-a za potpunu funkcionalnost sustava. Rad u temperaturnom području od 0°C do + 50°C. Dimenzije kontrolera: 160 x 91 x 62 mm (±5%). Masa kontrolera: 0.6 kg (±5%). Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti: "Jednakovrijednost se dokazuje tehničkim karakteristikama." | kom | 1
|  | "Dobava i montaža modula za četiri međusobno neovisna motora; pogodan za ručno i automatsko upravljanje; visina zatvaranja i kut lamela izračunavaju se zasebno za svaki izlaz sjenila za preciznu kontrolu; za korištenje s motorima za sjenila maksimalne snage (svaki) 2,5 A, s maks. instalirano opterećenje PAC 600VA po izlazu sjenila; može se integrirati u elektroničke sustave više razine za vremensko upravljanje temeljeno na dnevnom svjetlu; skup podataka je prilagođen i konfiguriran kako bi odgovarao mehaničkim svojstvima i radu sjenila. Dizajnirano za sustave sjenila opremljene s dva mehanička krajnja prekidača (elektronička funkcija krajnjeg prekidača na zahtjev). Vrijeme pozicioniranja sjenila mjeri se automatski za unutarnju upotrebu jedinice." Ulazni napon 230V AC, 50/60 Hz. Montaža na DIN šinu 35mm prema EN50022 ili jednakovrijedno. Dimenzije modula: 72 x 91 x 72 mm (±5%). Masa modula: 0.4 kg (±5%). Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti: "Jednakovrijednost se dokazuje tehničkim karakteristikama. " | kom | 2
|  | Dobava i montaža BUS napajanja 15 VDC, za napajanje do 100 uređaja, stalna zaštita od kratkog spoja, dvije LED diode statusa. Montaža na DIN šinu 35mm prema EN50022 ili jednakovrijedno.. Dimenzije modula: 150 x 90 x 59 mm (±5%). Masa modula: 0.35 kg (±5%). Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti: "Jednakovrijednost se dokazuje tehničkim karakteristikama. " | kom | 1
|  | sabirnica N | kom | 4
|  | sabirnica PE | kom | 1
|  | Vodiči i POK kanali i uzvedbi halogen free, u stavku potrebno uračunati stopice i ostali pomoćni materijal | komplet | 1
|  | Doprema, unošenje i povezivanje ormara s kablovima na objektu, sa ispitivanjem i izdavanjem atesta: | komplet | 1
|  | - kabelske obujmice, redne stezaljke, DIN šine za montažu elemenata, spojni vodiči, plastične kanalice, natpisne pločice | komplet | 1
|  | - sitni spojni i montažni pribor | komplet | 1
|  | Kompletno ožičenje razdjelnika i ispitivanje od strane ovlaštene tvrtke, sa svim sitnim nespecificiranim spojnim i montažnim priborom i materijalom, 1-polnom shemom izvedenog stanja te potrebnom atestnom i ispitnom dokumentacijom (Izvješče o komadnom ispitivanju, Izjava o sukladnosti). | komplet | 1
|  | Razdjelnik LIVING laboratorija RO-LL | komplet | 1 |  | 0
1.1.6. |  | Dobava, montaža i spajanje razdjelnika višenamjenske dvorane RO-DV na etaži 1.kat dimenzija minimalno 610x1110x95 mm. Razdjelnik predviđen za nadžbuknu ugradnju, stupnja mehaničke zaštite IP40, titan sive boje s metalnim vratima izrađen u kombinaciji metala i tehnoplastike. U razdjelni ormar ugrađuje se sljedeća oprema:
u razdjelnik se ugrađuje:
| - | odvodnik prenapona 3P+N, 1.5kV, 20/40kA (8/20us), tip 2 za TN-S | kom | 1
| - | tropolna rastavna sklopka za montaža na DIN šinu, nazivne struje 32A, napona 415VAC | kom | 1
| - | jednopolni automatski instalacijski prekidač Un=220 V, 50 Hz, In=10 A, nazivne granične prekidne moči 10 kA (prema IEC 947-2), "B" karakteristike . | kom | 11
| - | jednopolni automatski instalacijski prekidač Un=220 V, 50 Hz, In=16 A, nazivne granične prekidne moči 10 kA (prema IEC 947-2), "B" karakteristike . | kom | 9
| - | četveropolna strujna diferencijalna zaštitna sklopka ID/RCCB 40A/4P/0.03A | kom | 1
|  | Sustav omogućuje lokalno i centralizirano upravljanje DALI (podržava DALI2) baziranim rasvjetnim tijelima i drugom opremom putem računalnog sučelja koje pruža i mogućnosti prekonfiguriranja grupa rasvjetnih tijela, prikaza trenutnog stanja, analizu utroška el. energije, kontrolu održavanja svjetlosnog toka, kontrolu zavisnu o upadu dnevnog svjetla, vremensko podešavanje i kontrolu sa uključenim internim kalendarom te dojavu grešaka na sustavu. Sustav se sastoji od centralnog procesora za automatizaciju i i upravljanje rasvjete u kompletnoj zgradi, kontroler s Ethernet konekcijom (TCP/IP) za individualnu kontrolu do 64 DALI kompatibilnih kontrolnih uređaja, 100 LM-bus uređaja, specijalnih DALI senzora i DALI kontrolnih uređaja, relejnih izlaznih modula, univerzalnih modula za pozivanje scena i podešavanja intenziteta svjetlosti preko konvencionalnih trenutnih tipkala, senzora prisutnosti, multifunkcionalnih upravljačkih jedinica za lokalno upravljanje i puštanje u pogon, konfiguraciju i upravljanje instalacijom pomoću busa te svih drugih potrebnih modula i software-a za potpunu funkcionalnost sustava. Rad u temperaturnom području od 0°C do + 50°C. Dimenzije kontrolera: 160 x 91 x 62 mm (±5%). Masa kontrolera: 0.6 kg (±5%). Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti: "Jednakovrijednost se dokazuje tehničkim karakteristikama." | kom | 1
|  | "Dobava i montaža modula za četiri međusobno neovisna motora; pogodan za ručno i automatsko upravljanje; visina zatvaranja i kut lamela izračunavaju se zasebno za svaki izlaz sjenila za preciznu kontrolu; za korištenje s motorima za sjenila maksimalne snage (svaki) 2,5 A, s maks. instalirano opterećenje PAC 600VA po izlazu sjenila; može se integrirati u elektroničke sustave više razine za vremensko upravljanje temeljeno na dnevnom svjetlu; skup podataka je prilagođen i konfiguriran kako bi odgovarao mehaničkim svojstvima i radu sjenila. Dizajnirano za sustave sjenila opremljene s dva mehanička krajnja prekidača (elektronička funkcija krajnjeg prekidača na zahtjev). Vrijeme pozicioniranja sjenila mjeri se automatski za unutarnju upotrebu jedinice." Ulazni napon 230V AC, 50/60 Hz. Montaža na DIN šinu 35mm prema EN50022 ili jednakovrijedno. Dimenzije modula: 72 x 91 x 72 mm (±5%). Masa modula: 0.4 kg (±5%). Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti: "Jednakovrijednost se dokazuje tehničkim karakteristikama. " | kom | 2
|  | Dobava i montaža BUS napajanja 15 VDC, za napajanje do 100 uređaja, stalna zaštita od kratkog spoja, dvije LED diode statusa. Montaža na DIN šinu 35mm prema EN50022 ili jednakovrijedno.. Dimenzije modula: 150 x 90 x 59 mm (±5%). Masa modula: 0.35 kg (±5%). Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti: "Jednakovrijednost se dokazuje tehničkim karakteristikama. " | kom | 1
|  | sabirnica N | kom | 1
|  | sabirnica PE | kom | 1
|  | Vodiči i POK kanali i uzvedbi halogen free, u stavku potrebno uračunati stopice i ostali pomoćni materijal | komplet | 1
|  | Doprema, unošenje i povezivanje ormara s kablovima na objektu, sa ispitivanjem i izdavanjem atesta: | komplet | 1
|  | - kabelske obujmice, redne stezaljke, DIN šine za montažu elemenata, spojni vodiči, plastične kanalice, natpisne pločice | komplet | 1
|  | - sitni spojni i montažni pribor | komplet | 1
|  | Kompletno ožičenje razdjelnika i ispitivanje od strane ovlaštene tvrtke, sa svim sitnim nespecificiranim spojnim i montažnim priborom i materijalom, 1-polnom shemom izvedenog stanja te potrebnom atestnom i ispitnom dokumentacijom (Izvješče o komadnom ispitivanju, Izjava o sukladnosti). | komplet | 1
|  | Razdjelnik višenamjenske dvorane RO-DV | kom | 1 |  | 0
1.1.7. |  | Dobava, montaža i spajanje etažnog razdjelnika RO-2k dimenzija minimalno 610x1110x95 mm. Razdjelnik predviđen za nadžbuknu ugradnju, stupnja mehaničke zaštite IP40, titan sive boje s metalnim vratima izrađen u kombinaciji metala i tehnoplastike. U razdjelni ormar ugrađuje se sljedeća oprema:
| - | odvodnik prenapona 3P+N, 1.5kV, 20/40kA (8/20us), tip 2 za TN-S | kom | 1
| - | tropolna rastavna sklopka za montaža na DIN šinu, nazivne struje 50A, napona 415VAC | kom | 1
| - | jednopolni automatski instalacijski prekidač Un=220 V, 50 Hz, In=10 A, nazivne granične prekidne moči 10 kA (prema IEC 947-2), "C" karakteristike . | kom | 18
| - | jednopolni automatski instalacijski prekidač Un=220 V, 50 Hz, In=16 A, nazivne granične prekidne moči 10 kA (prema IEC 947-2), "C" karakteristike . | kom | 20
| - | četveropolna strujna diferencijalna zaštitna sklopka ID/RCCB 40A/4P/0.3A | kom | 1
| - | četveropolna strujna diferencijalna zaštitna sklopka ID/RCCB 25A/4P/0.03A | kom | 2
| - | prekidač, 3P, In=20A, Icu=25kA, ugrađena odgovarajuća elektronska jedinica s termo-magnetskom zaštitom, mogućnost podešenja praga naz. radne struje te mjerenjima električnih veličina (U, I , cos fi, P, S, E) | kom | 1
| - | Natpis ''Emergency Stop'' | kom | 1
| - | Tipkalo gljiva za isključenje u slučaju nužde, 1NO+1NC, 230VAC otpuštanje zakretom | kom | 1
| - | Tipkalo s povratom, fi 22mm, metalno, ravna crvena glava, 1xNC, IP65, za ugradnju na vrata ormara | kom | 7
| - | dvopolni utični relej, nazivne struje 8 A, napona upravljanja 230 V 50/60 Hz, opremljen s 2 preklopna kontakta, s podnožjem za DIN šinu. | kom | 7
| - | signalna lampica LED 230VAC, crvena, IP65, fi 22 mm, za ugradnju na vrata ormara | kom | 7
| - | signalna lampica LED 230VAC, zelena, IP65, fi 22 mm, za ugradnju na vrata ormara | kom | 7
| - | četveropolna strujna diferencijalna zaštitna sklopka ID/RCCB 40A/4P/0.3A | kom | 1
| - | četveropolna strujna diferencijalna zaštitna sklopka ID/RCCB 25A/4P/0.03A | kom | 1
| - | transformator 230/24VAC, 50VA | kom | 1
| - | Dobava i montaža kontrolera za upravljanje rasvjetom. | kom | 1
| - | Sustav omogućuje lokalno i centralizirano upravljanje DALI (podržava DALI2) baziranim rasvjetnim tijelima i drugom opremom putem računalnog sučelja koje pruža i mogućnosti prekonfiguriranja grupa rasvjetnih tijela, prikaza trenutnog stanja, analizu utroška el. energije, kontrolu održavanja svjetlosnog toka, kontrolu zavisnu o upadu dnevnog svjetla, vremensko podešavanje i kontrolu sa uključenim internim kalendarom te dojavu grešaka na sustavu. Sustav se sastoji od centralnog procesora za automatizaciju i i upravljanje rasvjete u kompletnoj zgradi, kontroler s Ethernet konekcijom (TCP/IP) za individualnu kontrolu do 64 DALI kompatibilnih kontrolnih uređaja, 100 LM-bus uređaja, specijalnih DALI senzora i DALI kontrolnih uređaja, relejnih izlaznih modula, univerzalnih modula za pozivanje scena i podešavanja intenziteta svjetlosti preko konvencionalnih trenutnih tipkala, senzora prisutnosti, multifunkcionalnih upravljačkih jedinica za lokalno upravljanje i puštanje u pogon, konfiguraciju i upravljanje instalacijom pomoću busa te svih drugih potrebnih modula i software-a za potpunu funkcionalnost sustava. Rad u temperaturnom području od 0°C do + 50°C. Dimenzije kontrolera: 160 x 91 x 62 mm (±5%). Masa kontrolera: 0.6 kg (±5%). Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti: "Jednakovrijednost se dokazuje tehničkim karakteristikama." | kom | 1
| - | "Dobava i montaža modula za četiri međusobno neovisna motora; pogodan za ručno i automatsko upravljanje; visina zatvaranja i kut lamela izračunavaju se zasebno za svaki izlaz sjenila za preciznu kontrolu; za korištenje s motorima za sjenila maksimalne snage (svaki) 2,5 A, s maks. instalirano opterećenje PAC 600VA po izlazu sjenila; može se integrirati u elektroničke sustave više razine za vremensko upravljanje temeljeno na dnevnom svjetlu; skup podataka je prilagođen i konfiguriran kako bi odgovarao mehaničkim svojstvima i radu sjenila. Dizajnirano za sustave sjenila opremljene s dva mehanička krajnja prekidača (elektronička funkcija krajnjeg prekidača na zahtjev). Vrijeme pozicioniranja sjenila mjeri se automatski za unutarnju upotrebu jedinice." Ulazni napon 230V AC, 50/60 Hz. Montaža na DIN šinu 35mm prema EN50022 ili jednakovrijedno. Dimenzije modula: 72 x 91 x 72 mm (±5%). Masa modula: 0.4 kg (±5%). Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti: "Jednakovrijednost se dokazuje tehničkim karakteristikama. " | kom | 3
| - | Dobava i montaža BUS napajanja 15 VDC, za napajanje do 100 uređaja, stalna zaštita od kratkog spoja, dvije LED diode statusa. Montaža na DIN šinu 35mm prema EN50022 ili jednakovrijedno.. Dimenzije modula: 150 x 90 x 59 mm (±5%). Masa modula: 0.35 kg (±5%). Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti: "Jednakovrijednost se dokazuje tehničkim karakteristikama. " | kom | 1
|  | Dobava i montaža modula za spajanje četiri senzora za istovremenu analizu četiri konvencionalna meteorološka senzora: brzina vjetra, smjer vjetra, vanjska temperatura i oborina. Priključak na glavno napajanje i sabirnicu, ulazna strana: četiri unaprijed postavljena senzorska ulaza. Izmjerene vrijednosti pretvaraju se prema definiranom tipu u relevantne fizičke varijable kao što su °C ili km/h i dostavljaju se sustavu upravljanja svjetlom i prostorijom preko sabirnice. Priključak pomoću vijčanih stezaljki; kućište za model upravljačkog ormara izrađeno od vatrootpornog polikarbonata bez halogena. Ulazni napon 230V AC, 50/60 Hz. Montaža na DIN šinu 35mm prema EN50022 ili jednakovrijedno. Dimenzije modula: 105 x 90 x 59 mm (±5%). Masa modula: 0.32 kg (±5%). Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti: "Jednakovrijednost se dokazuje tehničkim karakteristikama. " | kom | 1
| - | sabirnica N | kom | 2
| - | sabirnica PE | kom | 1
| - | Vodiči i POK kanali i uzvedbi halogen free, u stavku potrebno uračunati stopice i ostali pomoćni materijal | komplet | 1
| - | Doprema, unošenje i povezivanje ormara s kablovima na objektu, sa ispitivanjem i izdavanjem atesta: | komplet | 1
| - | - kabelske obujmice, redne stezaljke, DIN šine za montažu elemenata, spojni vodiči, plastične kanalice, natpisne pločice | komplet | 1
| - | - sitni spojni i montažni pribor | komplet | 1
| - | Kompletno ožičenje razdjelnika i ispitivanje od strane ovlaštene tvrtke, sa svim sitnim nespecificiranim spojnim i montažnim priborom i materijalom, 1-polnom shemom izvedenog stanja te potrebnom atestnom i ispitnom dokumentacijom (Izvješče o komadnom ispitivanju, Izjava o sukladnosti). | komplet | 1
|  | Razdjelnik 2. kata | kom | 1 |  | 0
1.1.14. |  | Dobava, montaža i spajanje razdjelnika RO-STROJ dimenzija minimalno 610x810x95 mm. Razdjelnik predviđen za podžbuknu ugradnju, stupnja mehaničke zaštite IP40, titan bijele boje s metalnim vratima izrađen u kombinaciji metala i tehnoplastike. U razdjelni ormar ugrađuje se sljedeća oprema:
| - | rastavna sklopka 3P, 63A | kom | 1
| - | kombinirani odvodnik struje munje i prenapona, 3+N, tip 2, nazivni napon 280V, razina zaštite <1,5kV, In=20kA (100kA ukupno) | kom | 1
| - | tropolni automatski instalacijski prekidač Un=400 V, 50 Hz, In=4 A, nazivne granične prekidne moči 10 kA (prema IEC 947-2), "C" karakteristike. | kom | 1
| - | signalna svjetiljka,zelene boje promjera 22mm, nazivne struje 3A za AC15s LED diodom za 220 VAC | kom | 3
| - | tropolni prekidač, nazivne struje 50A, napona 415VAC, nazivna prekidna moć 25kA | kom | 2
| - | tropolni prekidač, nazivne struje 25A, napona 415VAC, nazivna prekidna moć 25kA | kom | 3
| - | četveropolna strujna diferencijalna zaštitna sklopka ID/RCCB 63A/4P/0.03A | kom | 1
|  | Razdjelnik RO-STROJ, komplet | kom | 1 |  | 0
1.1. |  | RAZDJELNICI | UKUPNO: |  |  | 0 | €
1.2. UREĐAJ ZA BESPREKIDNO NAPAJANJE (UPS)
1.2.1. |  | Dobava, montaža, spajanje i puštanje u pogon uređaja za neprekidno napajanje (UPS-a) sljedećih karakteristika:
Izlazna snaga: 20kVA / 20kW Tehnologija: on-line, dvostruke konverzije - potpuno besprekidan Efikasnost: do 96% Buka na 1 m pri 75% tereta: <52dBA pri dvostrukoj konverziji Soft start: da Zaštita od povratnog napona: da Paralelni rad: do 6 jedinica "Dopunjavanje baterija iz regenerativnog kočenja (Lift function):" da
Ulazni napon: 230/400V 3P+N Ulazni napon ispravljača: +20% / - 20% pri punom teretu - 40% pri 50% tereta Ulazna tolerancija frekvencije: 40-70Hz Ulazno ožičenje: tvrdožilno 3L + N Ulazni faktor snage: 0,99 Ulazni THDI: <3%
Izlazni napon: 230/400 ±1% Izlazna frekvencija: 50Hz ±0,01% Izlazni THD: <1% Izlazno ožičenje: tvrdožilno 3L + N Izlazni faktor snage: 1,00 Preopterećenje na inverteru: 60 min - 102 - 110% 10 min - 111 - 125% 60 sec 126 - 150% Dimenzije UPS-a (šxdxv): 440x840x1390 mm Masa praznog UPS-a: 86kg
Baterije GP12340: 32 komada Približne dimenzije baterije (šxdxv): 195x130x178 mm Približna masa baterije: 10,48kg
Približne dimenzije baterijskog stalka s baterijama (šxdxv): 646x566x1249 mm Približna masa kabineta: 405 kg Baterijski prekidač: 1
Približne dimenzije MBS ormara (šxdxv): 380x150x450 mm Približna masa kabineta-a: 50 kg
Autonomija: 60 min Sučelje za daljinski isklop u nuždi GE-GM Sučelje za komunikacijsku kartice RS 232, relejnu kartica, SNMP karticu Meni na Hrvatskom jeziku Jamstvo: minimalno 3 godine
izlazni napon: 220/380, 230/400, 240/415 VAC, tri faze, N ,PE
autonomija pri 100% tereta 12 min
statička stabilnost izlaznog napona +/- 1%
distorzija izlaznog napona THDu<2% (linearni teret)
izlazni oblik napona: sinusni
automatska regulacija napona
PWM modulacija, mikroprocesorsko upravljanje
zaštita od prenapona i zaštita od smetnji, zaštita od preopterećenja
statički i ručni bypass, cold start
IP 22 protection
programska podrška shut-down računala
približne dim.: UPS – 520x1872x804 mm, 313 kg
približne dim.: Baterijski ormar: 575x1877x773 mm, 1176 kg
|  | komplet | kom | 1 |  | 0
1.2. |  | UREĐAJ ZA BESPREKIDNO NAPAJANJE (UPS) | UKUPNO: |  |  | 0 | €
1.3. |  | KABELI, ZAŠTITNE CIJEVI I KABELSKE POLICE
1.3.1. |  | Dobava i polaganje kabela u kabelske kanalice ili odgovarajuće zaštitne cijevi, uključivo plastične kutije, ovjesni pribor i sl.
| - | Energetski 0.6/1kV kabel, tip NYY-O 4x70mm2 | m | 20 |  | 0
| - | Bezhalogeni energetski 0.6/1kV kabel, tip FG16OM16 5x25mm2 | m | 50 |  | 0
| - | Bezhalogeni energetski 0.6/1kV kabel, tip FG16OM16 5x10mm2 | m | 145 |  | 0
| - | Bezhalogeni energetski 0.6/1kV kabel, tip FG16OM16 5x6mm2 | m | 50 |  | 0
| - | Bezhalogeni instalacijski 300/500V kabel, tip NHXMH-J 5x6mm2 | m | 50 |  | 0
| - | Bezhalogeni instalacijski 300/500V kabel, tip NHXMH-J 5x2,5mm2 | m | 230 |  | 0
| - | Bezhalogeni instalacijski 300/500V kabel, tip NHXMH-J 3x2,5mm2 | m | 5500 |  | 0
| - | Bezhalogeni instalacijski 300/500V kabel, tip NHXMH-J 3x1,5mm2 | m | 6500 |  | 0
| - | Bezhalogeni energetski i signalni 0.6/1kV kabel, tip N2XH-J 3x1,5mm2 | m | 20 |  | 0
| - | Negorivi energetski 0.6/1kV kabel, tip NHXH-J FE180/E90 5x10mm2 | m | 10 |  | 0
| - | Negorivi energetski 0.6/1kV kabel, tip NHXH-J FE180/E90 5x6mm2 | m | 50 |  | 0
| - | Negorivi energetski 0.6/1kV kabel, tip NHXH-J FE180/E90 5x4mm2 | m | 60 |  | 0
| - | Negorivi energetski 0.6/1kV kabel, tip NHXH-J FE180/E90 5x2,5mm2 | m | 60 |  | 0
| - | Negorivi energetski 0.6/1kV kabel, tip NHXH-J FE180/E90 2x1,5mm2 (isklopi) | m | 250 |  | 0
| - | Negorivi instalacijski kabel za industrijsku elektroniku, tip JE-H(St)H 2x2x0,8mm2 | m | 200 |  | 0
| - | Bezhalogeni signalni kabel, tip HSLH-OZ 2x1,5mm2 (DALI BUS) | m | 5500 |  | 0
| - | Bezhalogeni finožični vodič, tip H07V-K 35mm2 | m | 20 |  | 0
| - | Bezhalogeni finožični vodič, tip H07Z-K 10mm2 | m | 200 |  | 0
| - | Bezhalogeni finožični vodič, tip H07Z-K 4mm2 | m | 200 |  | 0
1.3.2. | - | Izjednačenje potencijala metalnih kabelskih polica vodičem H07Z-K 6mm2, kompletno sa svim spojnim priborom (vijci i stopice). | komplet | 1 |  | 0
1.3.3. |  | Dobava i polaganje instalacijskih PVC cijevi uključujući potrebni instalacijski spojni i montažni pribor i materijal, sve komplet
a) |  | - CS16 | m | 1000 |  | 0
b) |  | - CS20 | m | 4000 |  | 0
c) |  | - CS25 | m | 4000 |  | 0
d) |  | - CS32 | m | 200 |  | 0
e) |  | - CS50 | m | 150 |  | 0
1.3.4. |  | Dobava i montaža kabelskih polica komplet sa svim spojnim i ovjesnim priborom i materijalom (spojnice, koljena, nastavci , poklopci, vijci, matice, nazubljene) Točan položaj kabelskih nosača potrebno je koordinirati sa ostalim izvođačima na gradilištu. Sva bušenja nosača i potpora izvoditi isključivo u koordinaciji s glavnim voditeljem gradilišta. - U cijenu dužnog metra kanala uračunati montažni i ovjesni pribor i konzole sa čeličnim tiplama i vijcima. - Svi uporabljeni ovjesi i pribor za tiplanje moraju imati potrebna certifikate s obzirom na nosivost i tip zavješenja - za količinu cca. 1/10 potrebno je predvidjeti poklopce.
Kabelske police od pocinčanog lima :
a) |  | Kabelska polica od pocinčanog lima nazivne širine 200 mm i visine 60 mm | m | 280 |  | 0
1.3.5. |  | Protupožarno brtvljenje prodora površine do 0,01 m2, premazom na vodenoj bazi koji na visokim temperaturama pjeni i stvara izolacijski sloj. Zbog svojstva stvaranja pjene u slučaju požara, premaz je sigurna zaštita od prijenosa dima, vatre i topline u području spoja zida i provoda instalacija. Premaz se postavlja na granicama požarnih sektora, kao završni sloj pri zatvaranju manjih otvora u požarnim zidovima, vatrootpornosti 90 minuta. | kom | 20 |  | 0
1.3.6. |  | Protupožarno brtvljenje prodora površine od 0,01 m2 do 0,04 m2, premazom na vodenoj bazi koji na visokim temperaturama pjeni i stvara izolacijski sloj. Zbog svojstva stvaranja pjene u slučaju požara, premaz je sigurna zaštita od prijenosa dima, vatre i topline u području spoja zida i provoda instalacija. Premaz se postavlja na granicama požarnih sektora, kao završni sloj pri zatvaranju manjih otvora u požarnim zidovima, vatrootpornosti 90 minuta. | kom | 8 |  | 0
1.3.7. |  | Protupožarno brtvljenje prodora površine od 0,04 m2 do 0,08 m2, premazom na vodenoj bazi koji na visokim temperaturama pjeni i stvara izolacijski sloj. Zbog svojstva stvaranja pjene u slučaju požara, premaz je sigurna zaštita od prijenosa dima, vatre i topline u području spoja zida i provoda instalacija. Premaz se postavlja na granicama požarnih sektora, kao završni sloj pri zatvaranju manjih otvora u požarnim zidovima, vatrootpornosti 90 minuta. | kom | 3 |  | 0
1.3.8. |  | Dobava i nanošenje zaštitnog premaza preko kabela i kabelskih polica prilikom prolaza kroz otvore između požarnih sektora. Kabeli i trase oslojavaju se sredstvom špricanjem ili premazivanjem u duljini 1 m sa svake strane protupožarne pregrade. | komplet | 1 |  | 0
1.3.9. |  | Po dovršetku brtvljenja izraditi elaborat izvršenih radova sa: - ucrtanom pozicijom brtvljenja (oblaganja) - opisom načina brtvljenja i upotrebljenim materijalima | komplet | 1 |  | 0
1.3.10. |  | Građevinska pripomoć tijekom izvedbe radova ukuljučivo izrada prodora u zidu debljine do 30 cm, izrada utora u zidu za podžbukno polaganje cijevi uključivo grubo zatvaranje istih |  | 1 |  | 0
a) |  | prodor dimenzija 10x10 cm | komplet | 1 |  | 0
b) |  | prodor dimenzija 20x20 cm | komplet | 1 |  | 0
c) |  | prodor dimenzija 40x20 cm | komplet | 1 |  | 0
1.3.11. |  | Kabelska uvodnica za kabel NYY-J 4x70 mm². Komplet sa kalupom za betoniranje, odgovarajućim brtvenim elementima, jedan komad svornjaka za uzemljenje okvirom i ostalim montažnim priborom. | komplet | 1 |  | 0
1.3. |  | 1.3 KABELI, ZAŠTITNE CIJEVI I KABELSKE POLICE | UKUPNO: |  |  | 0 | €
1.4. EL. INSTALACIJA RASVJETE
Dve stavke obuhvaćaju dobavu i montažu.
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti:
Jednakovrijednost se dokazuje svjetlotehničkim izračunom i tabelarnim usporednim prikazom (po normi definirano, projektirano i zamjensko) Esr, Uo, Ud, GR, Ra. Dokazi se prilažu prilikom predaje ponude, inače se ista neće uzeti u razmatranje. Jednakovrijednost se dokazuje i tehničkim karakteristikama svjetiljke, kao i oblikovnosti samog proizvoda.
OPĆA RASVJETA
Prije narudžbe tipove svjetiljki potvrditi s arhitektom.
1.4.1. |  | Dobava i montaža ovjesne LED svjetiljke sa direktnom/indirektnom distribucijom svjetlosti, distribucija svjetlosti kroz 360°.
Svjetiljku je moguće spajati u kontinuiranu liniju. "Distribucija svjetla pomoću mikropiramidalne višeslojne optike za definiranu emisiju svjetlosti bez blještanja s UGR<19 (lateralna i longitudinalna os) i L < 3000 cd/m² pri 65° za rad na računalu prema EN 12464:2011 ili jednakovrijedno." Završni poklopci svjetiljke izrađeni od pastike završne obrade srebrne boje. Ukupna snaga svjetiljke maksimalno 25.9 W (±5%). Izlaznog svjetlosnog toka svjetiljke minimalno 3430 lm (±5%). Efikasnost svjetiljke minimalno 132 lm/W. Temperatura boje svjetlosti maksimalno 4000 K. Faktor uzvrata boje minimlno CRI ≥ 90. Stupanj zaštite minimalno IP20. Kromacitet tolerancija MacAdam: 3. Klasa I električne zaštite. Maksimalne dimenzije svjetiljke: 1264 x 120 x 76 mm (±5%). Masa svjetiljke: 3.7 kg (±5%). Predpojna naprava: DALI regulabilna elektronička prigušnica. Životni vijek izvora svjetlosti minimalno 100.000 h pri 90% inicijalnog svjetlosnog toka L90. Garantni rok proizvođača minimalno 5 godina. Oznaka u projektu S1. Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti: "Jednakovrijednost se dokazuje svjetlotehničkim izračunom i tabelarnim usporednim prikazom (po normi definirano, projektirano i zamjensko) Esr, Uo, Ud, GR, Ra. Dokazi se prilažu prilikom predaje ponude, inače se ista neće uzeti u razmatranje. Jednakovrijednost se dokazuje i tehničkim karakteristikama svjetiljke, kao i oblikovnosti samog proizvoda. "
|  |  | kom | 26 |  | 0
1.4.2. |  | Dobava i montaža nadgradne LED svjetiljke sa direktnom/indirektnom distribucijom svjetlosti, distribucija svjetlosti kroz 360°.
Svjetiljku je moguće spajati u kontinuiranu liniju. "Distribucija svjetla pomoću mikropiramidalne višeslojne optike za definiranu emisiju svjetlosti bez blještanja s UGR<19 (lateralna i longitudinalna os) i L < 3000 cd/m² pri 65° za rad na računalu prema EN 12464:2011 ili jednakovrijedno." Završni poklopci svjetiljke izrađeni od pastike završne obrade srebrene boje. Ukupna snaga svjetiljke maksimalno 25.9 W (±5%). Izlaznog svjetlosnog toka svjetiljke minimalno 3430 lm (±5%). Efikasnost svjetiljke minimalno 132 lm/W (±5%). Temperatura boje svjetlosti maksimalno 4000 K. Faktor uzvrata boje minimlno CRI ≥ 90. Stupanj zaštite minimalno IP20. Kromacitet tolerancija MacAdam: 3. Klasa I električne zaštite. Maksimalne dimenzije svjetiljke: 1264 x 120 x 76 mm (±5%). Masa svjetiljke: 3.7 kg (±5%). Predpojna naprava: DALI regulabilna elektronička prigušnica. Životni vijek izvora svjetlosti minimalno 100.000 h pri 90% inicijalnog svjetlosnog toka L90. Garantni rok proizvođača minimalno 5 godina. Oznaka u projektu S2. Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti: "Jednakovrijednost se dokazuje svjetlotehničkim izračunom i tabelarnim usporednim prikazom (po normi definirano, projektirano i zamjensko) Esr, Uo, Ud, GR, Ra. Dokazi se prilažu prilikom predaje ponude, inače se ista neće uzeti u razmatranje. Jednakovrijednost se dokazuje i tehničkim karakteristikama svjetiljke, kao i oblikovnosti samog proizvoda. "
|  |  | kom | 12 |  | 0
1.4.3. |  | Dobava i montaža ovjesne LED svjetiljke sa direktnom/indirektnom distribucijom svjetlosti, distribucija svjetlosti kroz 360°.
Svjetiljku je moguće spajati u kontinuiranu liniju. "Distribucija svjetla pomoću mikropiramidalne višeslojne optike za definiranu emisiju svjetlosti bez blještanja s UGR<19 (lateralna i longitudinalna os) i L < 3000 cd/m² pri 65° za rad na računalu prema EN 12464:2011 ili jednakovrijedno." Završni poklopci svjetiljke izrađeni od pastike završne obrade srebrene boje. Ukupna snaga svjetiljke maksimalno 41.5 W (±5%). Izlaznog svjetlosnog toka svjetiljke minimalno 5430 lm (±5%). Efikasnost svjetiljke minimalno 130 lm/W (±5%). Temperatura boje svjetlosti maksimalno 4000 K. Faktor uzvrata boje minimlno CRI ≥ 90. Stupanj zaštite minimalno IP20. Kromacitet tolerancija MacAdam: 3. Klasa I električne zaštite. Maksimalne dimenzije svjetiljke: 1512 x 120 x 76 mm (±5%). Masa svjetiljke: 4.6 kg (±5%). Predpojna naprava: DALI regulabilna elektronička prigušnica. Životni vijek izvora svjetlosti minimalno 100.000 h pri 90% inicijalnog svjetlosnog toka L90. Garantni rok proizvođača minimalno 5 godina. Oznaka u projektu S3. Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti: "Jednakovrijednost se dokazuje svjetlotehničkim izračunom i tabelarnim usporednim prikazom (po normi definirano, projektirano i zamjensko) Esr, Uo, Ud, GR, Ra. Dokazi se prilažu prilikom predaje ponude, inače se ista neće uzeti u razmatranje. Jednakovrijednost se dokazuje i tehničkim karakteristikama svjetiljke, kao i oblikovnosti samog proizvoda. "
|  |  | kom | 56 |  | 0
1.4.4. |  | Dobava i montaža nadgradne LED svjetiljke sa simetričnom širokom distribucijom svjetlosti.
Kućište je izrađeno od aluminija završne obrade crne boje. Reflektor s kutom distribucije svjetlosti 50° završne obrade crne boje (kut distribucije svjetlosti ±5%). Izlaznog svjetlosnog toka LED izvora minimalno 1680 lm (±5%). Efikasnost LED izvora minimalno 88 lm/W (±5%). Temperatura boje svjetlosti maksimalno 4000 K. Faktor uzvrata boje minimlno CRI ≥ 90. Stupanj zaštite minimalno IP20. Otpornost na mehaničke udarce minimalno IK02. Kromacitet tolerancija MacAdam: 3. Klasa I električne zaštite. Maksimalne dimenzije svjetiljke: Ø90 x 215 mm (±5%). Masa svjetiljke: 1.1 kg (±5%). Predpojna naprava: DALI regulabilna elektronička prigušnica. Životni vijek izvora svjetlosti minimalno 50.000 h pri 90% inicijalnog svjetlosnog toka L90. Garantni rok proizvođača minimalno 5 godina. Oznaka u projektu S4. Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti: "Jednakovrijednost se dokazuje svjetlotehničkim izračunom i tabelarnim usporednim prikazom (po normi definirano, projektirano i zamjensko) Esr, Uo, Ud, GR, Ra. Dokazi se prilažu prilikom predaje ponude, inače se ista neće uzeti u razmatranje. Jednakovrijednost se dokazuje i tehničkim karakteristikama svjetiljke, kao i oblikovnosti samog proizvoda. "
|  |  | kom | 100 |  | 0
1.4.5. |  | Dobava i montaža nadgradne LED svjetiljke sa direktnom/indirektnom distribucijom svjetlosti.
Kućište je izrađeno od aluminija završne obrade srebrene boje. Distribucija svjetla pomoću polimetakrilatnog difuzora za definiranu emisiju svjetlosti bez blještanja s UGR<19 prema EN 12464:2011 ili jednakovrijedno. Ukupna snaga svjetiljke maksimalno 65.3 W (±5%). Izlaznog svjetlosnog toka svjetiljke minimalno 8780 lm (±5%). Efikasnost svjetiljke minimalno 134 lm/W (±5%). Temperatura boje svjetlosti maksimalno 4000 K. Faktor uzvrata boje minimlno CRI ≥ 80. Stupanj zaštite minimalno IP20. Otpornost na mehaničke udarce minimalno IK03. Kromacitet tolerancija MacAdam: 3. Klasa I električne zaštite. Maksimalne dimenzije svjetiljke: Ø870 x 85 mm (±5%). Masa svjetiljke: 10.0 kg (±5%). Predpojna naprava: DALI regulabilna elektronička prigušnica. Životni vijek izvora svjetlosti minimalno 50.000 h pri 90% inicijalnog svjetlosnog toka L90. Garantni rok proizvođača minimalno 5 godina. Oznaka u projektu S5. Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti: "Jednakovrijednost se dokazuje svjetlotehničkim izračunom i tabelarnim usporednim prikazom (po normi definirano, projektirano i zamjensko) Esr, Uo, Ud, GR, Ra. Dokazi se prilažu prilikom predaje ponude, inače se ista neće uzeti u razmatranje. Jednakovrijednost se dokazuje i tehničkim karakteristikama svjetiljke, kao i oblikovnosti samog proizvoda. "
|  |  | kom | 1 |  | 0
1.4.6. |  | Dobava i montaža nadgradne LED svjetiljke sa direktnom/indirektnom distribucijom svjetlosti.
Kućište je izrađeno od aluminija završne obrade srebrene boje. Distribucija svjetla pomoću polimetakrilatnog difuzora za definiranu emisiju svjetlosti bez blještanja s UGR<19 prema EN 12464:2011 ili jednakovrijedno. Ukupna snaga svjetiljke maksimalno 30.8 W (±5%). Izlaznog svjetlosnog toka svjetiljke minimalno 4010 lm (±5%). Efikasnost svjetiljke minimalno 130 lm/W (±5%). Temperatura boje svjetlosti maksimalno 4000 K. Faktor uzvrata boje minimlno CRI ≥ 80. Stupanj zaštite minimalno IP20. Otpornost na mehaničke udarce minimalno IK03. Kromacitet tolerancija MacAdam: 3. Klasa I električne zaštite. Maksimalne dimenzije svjetiljke: Ø590 x 85 mm (±5%). Masa svjetiljke: 5.8 kg (±5%). Predpojna naprava: DALI regulabilna elektronička prigušnica. Životni vijek izvora svjetlosti minimalno 50.000 h pri 90% inicijalnog svjetlosnog toka L90. Garantni rok proizvođača minimalno 5 godina. Oznaka u projektu S6. Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti: "Jednakovrijednost se dokazuje svjetlotehničkim izračunom i tabelarnim usporednim prikazom (po normi definirano, projektirano i zamjensko) Esr, Uo, Ud, GR, Ra. Dokazi se prilažu prilikom predaje ponude, inače se ista neće uzeti u razmatranje. Jednakovrijednost se dokazuje i tehničkim karakteristikama svjetiljke, kao i oblikovnosti samog proizvoda. "
|  |  | kom | 3 |  | 0
1.4.7. |  | Dobava i montaža nadgradne LED svjetiljke sa direktnom/indirektnom distribucijom svjetlosti.
Kućište je izrađeno od aluminija završne obrade srebreneboje. Distribucija svjetla pomoću polimetakrilatnog difuzora za definiranu emisiju svjetlosti bez blještanja s UGR<19 prema EN 12464:2011 ili jednakovrijedno. Ukupna snaga svjetiljke maksimalno 15.3 W (±5%). Izlaznog svjetlosnog toka svjetiljke minimalno 1805 lm (±5%). Efikasnost svjetiljke minimalno 117 lm/W (±5%). Temperatura boje svjetlosti maksimalno 4000 K. Faktor uzvrata boje minimlno CRI ≥ 80. Stupanj zaštite minimalno IP20. Otpornost na mehaničke udarce minimalno IK03. Kromacitet tolerancija MacAdam: 3. Klasa I električne zaštite. Maksimalne dimenzije svjetiljke: Ø400 x 85 mm (±5%). Masa svjetiljke: 2.9 kg (±5%). Predpojna naprava: DALI regulabilna elektronička prigušnica. Životni vijek izvora svjetlosti minimalno 50.000 h pri 90% inicijalnog svjetlosnog toka L90. Garantni rok proizvođača minimalno 5 godina. Oznaka u projektu S7. Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti: "Jednakovrijednost se dokazuje svjetlotehničkim izračunom i tabelarnim usporednim prikazom (po normi definirano, projektirano i zamjensko) Esr, Uo, Ud, GR, Ra. Dokazi se prilažu prilikom predaje ponude, inače se ista neće uzeti u razmatranje. Jednakovrijednost se dokazuje i tehničkim karakteristikama svjetiljke, kao i oblikovnosti samog proizvoda. "
|  |  | kom | 1 |  | 0
1.4.8. |  | Dobava i montaža nadgradne LED svjetiljke sa simetričnom distribucijom svjetlosti.
Kućište je izrađeno od polikarbonata završne obrade crne boje.
Distribucija svjetla pomoću opalnog polikarbonatnog difuzora.
Ukupna snaga svjetiljke maksimalno 16.0 W (±5%).
Izlaznog svjetlosnog toka svjetiljke minimalno 1858 lm (±5%).
Efikasnost svjetiljke minimalno 116 lm/W (±5%).
Temperatura boje svjetlosti maksimalno 4000 K.
Faktor uzvrata boje minimlno CRI ≥ 80.
Stupanj zaštite minimalno IP44.
Otpornost na mehaničke udarce minimalno IK04.
Kromacitet tolerancija MacAdam: 3.
Klasa I električne zaštite.
Maksimalne dimenzije svjetiljke: Ø200 x 130 mm (±5%).
Masa svjetiljke: 1.0 kg (±5%).
Predpojna naprava: elektronička prigušnica.
Životni vijek izvora svjetlosti minimalno 50.000 h pri 80% inicijalnog svjetlosnog toka L80.
Garantni rok proizvođača minimalno 5 godina.
Oznaka u projektu S8.
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti:
|  | Jednakovrijednost se dokazuje svjetlotehničkim izračunom i tabelarnim usporednim prikazom (po normi definirano, projektirano i zamjensko) Esr, Uo, Ud, GR, Ra. Dokazi se prilažu prilikom predaje ponude, inače se ista neće uzeti u razmatranje. Jednakovrijednost se dokazuje i tehničkim karakteristikama svjetiljke, kao i oblikovnosti samog proizvoda. | kom | 30 |  | 0
1.4.9. |  | Dobava i montaža nadgradne LED svjetiljke sa simetričnom distribucijom svjetlosti.
Kućište je izrađeno od polikarbonata završne obrade svijetlo sive boje.
Distribucija svjetla pomoću opalnog polimetakrilatnog difuzora sa refrakcijskim prizmama.
Ukupna snaga svjetiljke maksimalno 52.3 W (±5%).
Izlaznog svjetlosnog toka svjetiljke minimalno 7670 lm (±5%).
Efikasnost svjetiljke minimalno 146 lm/W (±5%).
Temperatura boje svjetlosti maksimalno 4000 K.
Faktor uzvrata boje minimlno CRI ≥ 80.
Stupanj zaštite minimalno IP66.
Otpornost na mehaničke udarce minimalno IK08.
Kromacitet tolerancija MacAdam: 3.
Klasa I električne zaštite.
Maksimalne dimenzije svjetiljke: 1600 x 92 x 90 mm (±5%).
Masa svjetiljke: 2.5 kg (±5%).
Rad u temperaturnom području od -20°C do +30°C.
Predpojna naprava: elektronička prigušnica.
Životni vijek izvora svjetlosti minimalno 100.000 h pri 80% inicijalnog svjetlosnog toka L80.
Garantni rok proizvođača minimalno 5 godina.
Oznaka u projektu S9.
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti:
|  | Jednakovrijednost se dokazuje svjetlotehničkim izračunom i tabelarnim usporednim prikazom (po normi definirano, projektirano i zamjensko) Esr, Uo, Ud, GR, Ra. Dokazi se prilažu prilikom predaje ponude, inače se ista neće uzeti u razmatranje. Jednakovrijednost se dokazuje i tehničkim karakteristikama svjetiljke, kao i oblikovnosti samog proizvoda. | kom | 2 |  | 0
1.4.10. |  | Dobava i montaža nadgradne LED svjetiljke sa simetričnom distribucijom svjetlosti.
Kućište je izrađeno od polikarbonata završne obrade svijetlo sive boje.
Distribucija svjetla pomoću opalnog polimetakrilatnog difuzora sa refrakcijskim prizmama.
Ukupna snaga svjetiljke maksimalno 37.8 W (±5%).
Izlaznog svjetlosnog toka svjetiljke minimalno 5090 lm (±5%).
Efikasnost svjetiljke minimalno 134 lm/W (±5%).
Temperatura boje svjetlosti maksimalno 4000 K.
Faktor uzvrata boje minimlno CRI ≥ 80.
Stupanj zaštite minimalno IP66.
Otpornost na mehaničke udarce minimalno IK08.
Kromacitet tolerancija MacAdam: 3.
Klasa I električne zaštite.
Maksimalne dimenzije svjetiljke: 1100 x 92 x 90 mm (±5%).
Masa svjetiljke: 1.85 kg (±5%).
Rad u temperaturnom području od -20°C do +33°C.
Predpojna naprava: elektronička prigušnica.
Životni vijek izvora svjetlosti minimalno 100.000 h pri 80% inicijalnog svjetlosnog toka L80.
Garantni rok proizvođača minimalno 5 godina.
Oznaka u projektu S10.
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti:
|  | Jednakovrijednost se dokazuje svjetlotehničkim izračunom i tabelarnim usporednim prikazom (po normi definirano, projektirano i zamjensko) Esr, Uo, Ud, GR, Ra. Dokazi se prilažu prilikom predaje ponude, inače se ista neće uzeti u razmatranje. Jednakovrijednost se dokazuje i tehničkim karakteristikama svjetiljke, kao i oblikovnosti samog proizvoda. | kom | 11 |  | 0
1.4.11. |  | Dobava i montaža ugradne LED svjetiljke sa simetričnom širokom distribucijom svjetlosti.
Kućište je izrađeno od aluminija završne obrade crne boje.
Distribucija svjetla pomoću polikarbonatnog difuzora sa satiniranim odsijačem.
Ukupna snaga svjetiljke maksimalno 17.0 W (±5%).
Izlaznog svjetlosnog toka LED izvora minimalno 2180 lm (±5%).
Efikasnost LED izvora minimalno 128 lm/W (±5%).
Temperatura boje svjetlosti maksimalno 4000 K.
Faktor uzvrata boje minimlno CRI ≥ 90.
Stupanj zaštite minimalno IP20.
Kromacitet tolerancija MacAdam: 2.
Klasa II električne zaštite.
Maksimalne dimenzije svjetiljke: Ø151 x 116 mm (±5%).
Masa svjetiljke: 0.55 kg (±5%).
Predpojna naprava: DALI regulabilna elektronička prigušnica.
Životni vijek izvora svjetlosti minimalno 50.000 h pri 90% inicijalnog svjetlosnog toka L90.
Garantni rok proizvođača minimalno 5 godina.
Oznaka u projektu S11.
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti:
|  | Jednakovrijednost se dokazuje svjetlotehničkim izračunom i tabelarnim usporednim prikazom (po normi definirano, projektirano i zamjensko) Esr, Uo, Ud, GR, Ra. Dokazi se prilažu prilikom predaje ponude, inače se ista neće uzeti u razmatranje. Jednakovrijednost se dokazuje i tehničkim karakteristikama svjetiljke, kao i oblikovnosti samog proizvoda. | kom | 9 |  | 0
1.4.12. |  | Dobava i montaža dekorativne ovjesne LED svjetiljke sa simetričnom distribucijom svjetlosti.
Kućište je izrađeno od tlačno lijevanog aluminija završne obrade bijele boje.
Distribucija svjetla pomoću polimetakrilatnog mikroprizmatičnog difuzora za definiranu emisiju svjetlosti bez blještanja s UGR<19 i L < 3000 cd/m² pri 65° za rad na računalu prema EN 12464:2011 ili jednakovrijedno.
Ukupna snaga svjetiljke maksimalno 35.0 W (±5%).
Izlaznog svjetlosnog toka svjetiljke minimalno 3660 lm (±5%).
Efikasnost svjetiljke minimalno 104 lm/W (±5%).
Temperatura boje svjetlosti maksimalno 4000 K.
Faktor uzvrata boje minimlno CRI ≥ 90.
Stupanj zaštite minimalno IP20.
Kromacitet tolerancija MacAdam: 3.
Klasa I električne zaštite.
Maksimalne dimenzije svjetiljke: Ø560 x 216 mm (±5%).
Masa svjetiljke: 4.6 kg (±5%).
Predpojna naprava: DALI regulabilna elektronička prigušnica.
Životni vijek izvora svjetlosti minimalno 60.000 h pri 80% inicijalnog svjetlosnog toka L80.
Garantni rok proizvođača minimalno 5 godina.
Oznaka u projektu S12.
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti:
|  | Jednakovrijednost se dokazuje svjetlotehničkim izračunom i tabelarnim usporednim prikazom (po normi definirano, projektirano i zamjensko) Esr, Uo, Ud, GR, Ra. Dokazi se prilažu prilikom predaje ponude, inače se ista neće uzeti u razmatranje. Jednakovrijednost se dokazuje i tehničkim karakteristikama svjetiljke, kao i oblikovnosti samog proizvoda. | kom | 1 |  | 0
1.4.13. |  | Dobava i montaža nadgradne zidne LED svjetiljke sa direktnom/indirektnom distribucijom svjetlosti.
Kućište je izrađeno od tlačno lijevanog aluminija završne obrade u boji antracit.
Ukupna snaga svjetiljke maksimalno 12.1 W (±5%).
Izlaznog svjetlosnog toka svjetiljke minimalno 1081 lm (±5%).
Efikasnost svjetiljke minimalno 89 lm/W (±5%).
Temperatura boje svjetlosti maksimalno 4000 K.
Faktor uzvrata boje minimlno CRI ≥ 90.
Stupanj zaštite minimalno IP65.
Otpornost na mehaničke udarce minimalno IK04.
Kromacitet tolerancija MacAdam: 3.
Klasa I električne zaštite.
Maksimalne dimenzije svjetiljke: 290 x 43 x 105 mm (±5%).
Masa svjetiljke: 1.66 kg (±5%).
Predpojna naprava: elektronička prigušnica.
Životni vijek izvora svjetlosti minimalno 70.000 h pri 80% inicijalnog svjetlosnog toka L80.
Garantni rok proizvođača minimalno 5 godina.
Oznaka u projektu S13.
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti:
|  | Jednakovrijednost se dokazuje svjetlotehničkim izračunom i tabelarnim usporednim prikazom (po normi definirano, projektirano i zamjensko) Esr, Uo, Ud, GR, Ra. Dokazi se prilažu prilikom predaje ponude, inače se ista neće uzeti u razmatranje. Jednakovrijednost se dokazuje i tehničkim karakteristikama svjetiljke, kao i oblikovnosti samog proizvoda. | kom | 10 |  | 0
1.4.14. |  | Dobava i montaža nadgradne zidne LED svjetiljke sa direktnom/indirektnom distribucijom svjetlosti.
Distribucija svjetla pomoću polimetakrilatnog mikroprizmatičnog difuzora za definiranu emisiju svjetlosti bez blještanja.
Kućište je izrađeno od aluminija završne obrade u crnoj boji.
Ukupna snaga svjetiljke maksimalno 46.0 W (±5%).
Izlaznog svjetlosnog toka svjetiljke minimalno 5730 lm (±5%).
Efikasnost svjetiljke minimalno 124 lm/W (±5%).
Temperatura boje svjetlosti maksimalno 4000 K.
Faktor uzvrata boje minimlno CRI ≥ 90.
Stupanj zaštite minimalno IP20.
Kromacitet tolerancija MacAdam: 3.
Klasa I električne zaštite.
Maksimalne dimenzije svjetiljke: 620 x 200 x 36 mm (±5%).
Masa svjetiljke: 2.7 kg (±5%).
Predpojna naprava: regulabilna DALI elektronička prigušnica.
Životni vijek izvora svjetlosti minimalno 50.000 h pri 90% inicijalnog svjetlosnog toka L90.
Garantni rok proizvođača minimalno 5 godina.
Oznaka u projektu S14.
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti:
|  | Jednakovrijednost se dokazuje svjetlotehničkim izračunom i tabelarnim usporednim prikazom (po normi definirano, projektirano i zamjensko) Esr, Uo, Ud, GR, Ra. Dokazi se prilažu prilikom predaje ponude, inače se ista neće uzeti u razmatranje. Jednakovrijednost se dokazuje i tehničkim karakteristikama svjetiljke, kao i oblikovnosti samog proizvoda. | kom | 8 |  | 0
1.4.15. |  | Dobava i montaža nadgradne LED svjetiljke sa direktnom/indirektnom distribucijom svjetlosti, distribucija svjetlosti kroz 360°.
Svjetiljku je moguće spajati u kontinuiranu liniju.
Distribucija svjetla pomoću mikropiramidalne višeslojne optike za definiranu emisiju svjetlosti bez blještanja s UGR<19 (lateralna i longitudinalna os) i L < 3000 cd/m² pri 65° za rad na računalu prema EN 12464:2011 ili jednakovrijedno.
Završni poklopci svjetiljke izrađeni od plastike završne obrade srebrne boje.
Ukupna snaga svjetiljke maksimalno 41.5 W (±5%).
Izlaznog svjetlosnog toka svjetiljke minimalno 5430 lm (±5%).
Efikasnost svjetiljke minimalno 130 lm/W (±5%).
Temperatura boje svjetlosti maksimalno 4000 K.
Faktor uzvrata boje minimlno CRI ≥ 90.
Stupanj zaštite minimalno IP20.
Kromacitet tolerancija MacAdam: 3.
Klasa I električne zaštite.
Maksimalne dimenzije svjetiljke: 1512 x 120 x 76 mm (±5%).
Masa svjetiljke: 4.6 kg (±5%).
Predpojna naprava: DALI regulabilna elektronička prigušnica.
Životni vijek izvora svjetlosti minimalno 100.000 h pri 90% inicijalnog svjetlosnog toka L90.
Garantni rok proizvođača minimalno 5 godina.
Oznaka u projektu S15.
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti:
|  | Jednakovrijednost se dokazuje svjetlotehničkim izračunom i tabelarnim usporednim prikazom (po normi definirano, projektirano i zamjensko) Esr, Uo, Ud, GR, Ra. Dokazi se prilažu prilikom predaje ponude, inače se ista neće uzeti u razmatranje. Jednakovrijednost se dokazuje i tehničkim karakteristikama svjetiljke, kao i oblikovnosti samog proizvoda. | kom | 16 |  | 0
1.4.16. |  | Dobava i montaža nadgradne LED svjetiljke sa direktnom/indirektnom distribucijom svjetlosti, distribucija svjetlosti kroz 360°.
Svjetiljku je moguće spajati u kontinuiranu liniju.
Distribucija svjetla pomoću mikropiramidalne višeslojne optike za definiranu emisiju svjetlosti bez blještanja s UGR<19 (lateralna i longitudinalna os) i L < 3000 cd/m² pri 65° za rad na računalu prema EN 12464:2011 ili jednakovrijedno.
Završni poklopci svjetiljke izrađeni od plastike završne obrade srebrne boje.
Ukupna snaga svjetiljke maksimalno 49.4 W (±5%).
Izlaznog svjetlosnog toka svjetiljke minimalno 6320 lm (±5%).
Efikasnost svjetiljke minimalno 127 lm/W (±5%).
Temperatura boje svjetlosti maksimalno 4000 K.
Faktor uzvrata boje minimlno CRI ≥ 90.
Stupanj zaštite minimalno IP20.
Kromacitet tolerancija MacAdam: 3.
Klasa I električne zaštite.
Maksimalne dimenzije svjetiljke: 1512 x 120 x 76 mm (±5%).
Masa svjetiljke: 4.6 kg (±5%).
Predpojna naprava: DALI regulabilna elektronička prigušnica.
Životni vijek izvora svjetlosti minimalno 100.000 h pri 90% inicijalnog svjetlosnog toka L90.
Garantni rok proizvođača minimalno 5 godina.
Oznaka u projektu S16.
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti:
|  | Jednakovrijednost se dokazuje svjetlotehničkim izračunom i tabelarnim usporednim prikazom (po normi definirano, projektirano i zamjensko) Esr, Uo, Ud, GR, Ra. Dokazi se prilažu prilikom predaje ponude, inače se ista neće uzeti u razmatranje. Jednakovrijednost se dokazuje i tehničkim karakteristikama svjetiljke, kao i oblikovnosti samog proizvoda. | kom | 22 |  | 0
1.4.17. |  | Dobava i montaža nadgradne zidne LED svjetiljke sa indirektnom asimetričnom širokom distribucijom svjetlosti.
Kućište je izrađeno od aluminija završne obrade u boji antracit.
Završni pokrov je izrađen od kaljenog stakla.
Distribucija svjetlosti pomoću optičkih leća sa višestrukim mikro odsijačima.
Ukupna snaga svjetiljke maksimalno 5.0 W (±5%).
Izlaznog svjetlosnog toka svjetiljke minimalno 496 lm (±5%).
Efikasnost svjetiljke minimalno 99 lm/W (±5%).
Temperatura boje svjetlosti maksimalno 3000 K.
Faktor uzvrata boje minimlno CRI ≥ 80.
Stupanj zaštite minimalno IP65.
Otpornost na mehaničke udarce minimalno IK08.
Klasa I električne zaštite.
Maksimalne dimenzije svjetiljke: 180 x 55 x 83 mm (±5%).
Masa svjetiljke: 1.1 kg (±5%).
Predpojna naprava: elektronička prigušnica.
Životni vijek izvora svjetlosti minimalno 42.000 h pri 90% inicijalnog svjetlosnog toka L90.
Garantni rok proizvođača minimalno 5 godina.
Oznaka u projektu V1.
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti:
|  | Jednakovrijednost se dokazuje svjetlotehničkim izračunom i tabelarnim usporednim prikazom (po normi definirano, projektirano i zamjensko) Esr, Uo, Ud, GR, Ra. Dokazi se prilažu prilikom predaje ponude, inače se ista neće uzeti u razmatranje. Jednakovrijednost se dokazuje i tehničkim karakteristikama svjetiljke, kao i oblikovnosti samog proizvoda. | kom | 6 |  | 0
1.4.18. |  | Dobava i montaža dekorativne LED svjetiljke sa simetričnom širokom distribucijom svjetlosti.
Kućište je izrađeno od tlačno lijevanog aluminija završne obrade u boji antracit.
Završni pokrov je izrađen od UV stabilnog polikarbonata.
Ukupna snaga svjetiljke maksimalno 14.9 W (±5%).
Izlaznog svjetlosnog toka svjetiljke minimalno 1717 lm (±5%).
Efikasnost svjetiljke minimalno 115 lm/W (±5%).
Temperatura boje svjetlosti maksimalno 3000 K.
Faktor uzvrata boje minimlno CRI ≥ 70.
Stupanj zaštite minimalno IP66.
Otpornost na mehaničke udarce minimalno IK10.
Klasa I električne zaštite.
Maksimalne dimenzije svjetiljke: Ø234 x 559 mm (±5%).
Masa svjetiljke: 4.89 kg (±5%).
Predpojna naprava: elektronička prigušnica.
Životni vijek izvora svjetlosti minimalno 100.000 h pri 90% inicijalnog svjetlosnog toka L90.
Sa svjetiljkom dolazi dekorativni stup visine 3m završne obrade u boji svjetiljke.
Maksimalne dimenzije dekorativnog stupa: Ø159 x 3000 mm (±5%).
Dimenzije prirubnice: 270 x 270 mm.
Masa stupa: 38.0 kg (±5%).
Garantni rok proizvođača minimalno 5 godina.
Oznaka u projektu V2.
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti:
|  | Jednakovrijednost se dokazuje svjetlotehničkim izračunom i tabelarnim usporednim prikazom (po normi definirano, projektirano i zamjensko) Esr, Uo, Ud, GR, Ra. Dokazi se prilažu prilikom predaje ponude, inače se ista neće uzeti u razmatranje. Jednakovrijednost se dokazuje i tehničkim karakteristikama svjetiljke, kao i oblikovnosti samog proizvoda. | kom | 3 |  | 0
SIGURNOSNA RASVJETA
1.4.19. |  | Dobava i montaža ugradne nužne LED svjetiljke namjenjene za osvjetljenje otvorenih područja s minimalno 0.5 lx prema EN 1838 ili jednakovrijedno.
Kućište je izrađeno od tlačno lijevanog aluminija završne obrade crne boje.
Ukupna snaga svjetiljke maksimalno 4.7 W(±5%).
Izlaznog svjetlosnog toka svjetiljke minimalno 171 lm(±5%).
Moguć rad u pripravnom i trajnom spoju.
Rad u temperaturnom području od +5°C do + 35°C
Autonomija baterije 3h.
Automatsko testiranje.
Mogućnost centralnog nadzora putem DALI protokola.
NFC sučelje za adresiranje i konfiguriranje putem mobilnog komunikacijskog uređaja.
Stupanj zaštite minimalno IP40.
Otpornost na mehaničke udarce minimalno IK04.
Klasa I električne zaštite.
Životni vijek minimalno 100.000 h L95 pri 25°C.
Dimenzije svjetiljke: Ø85 x 4 mm (±5%).
Masa svjetiljke: 0.38 kg (±5%).
Garantni rok proizvođača minimalno 5 godina.
Oznaka u projektu Em1.
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti:
|  | Jednakovrijednost se dokazuje svjetlotehničkim izračunom i tabelarnim usporednim prikazom (po normi definirano, projektirano i zamjensko) Esr, Emin, Uo. Dokazi se prilažu prilikom predaje ponude, inače se ista neće uzeti u razmatranje. Jednakovrijednost se dokazuje i tehničkim karakteristikama svjetiljke, kao i oblikovnosti samog proizvoda. | kom | 2 |  | 0
1.4.20. |  | Dobava i montaža nadgradne nužne LED svjetiljke namjenjene za osvjetljenje otvorenih područja s minimalno 5 lx prema EN 1838 ili jednakovrijedno.
Kućište je izrađeno od tlačno lijevanog aluminija završne obrade crne boje.
Ukupna snaga svjetiljke maksimalno 8.2 W(±5%).
Izlaznog svjetlosnog toka svjetiljke minimalno 370 lm(±5%).
Moguć rad u pripravnom i trajnom spoju.
Rad u temperaturnom području od +5°C do + 30°C
Autonomija baterije 3h.
Automatsko testiranje.
Mogućnost centralnog nadzora putem DALI protokola.
NFC sučelje za adresiranje i konfiguriranje putem mobilnog komunikacijskog uređaja.
Stupanj zaštite minimalno IP40.
Otpornost na mehaničke udarce minimalno IK07.
Klasa I električne zaštite.
Životni vijek minimalno 100.000 h L95 pri 25°C.
Dimenzije svjetiljke: 146 x 146 x 48 mm (±5%).
Masa svjetiljke: 0.97 kg (±5%).
Garantni rok proizvođača minimalno 5 godina.
Oznaka u projektu Em2.
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti:
|  | Jednakovrijednost se dokazuje svjetlotehničkim izračunom i tabelarnim usporednim prikazom (po normi definirano, projektirano i zamjensko) Esr, Emin, Uo. Dokazi se prilažu prilikom predaje ponude, inače se ista neće uzeti u razmatranje. Jednakovrijednost se dokazuje i tehničkim karakteristikama svjetiljke, kao i oblikovnosti samog proizvoda. | kom | 1 |  | 0
1.4.21. |  | Dobava i montaža nadgradne nužne LED svjetiljke namjenjene za osvjetljenje otvorenih područja s minimalno 0.5 lx prema EN 1838 ili jednakovrijedno.
Kućište je izrađeno od tlačno lijevanog aluminija završne obrade crne boje.
Ukupna snaga svjetiljke maksimalno 4.7 W(±5%).
Izlaznog svjetlosnog toka svjetiljke minimalno 171 lm(±5%).
Moguć rad u pripravnom i trajnom spoju.
Rad u temperaturnom području od +5°C do + 30°C
Autonomija baterije 3h.
Automatsko testiranje.
Mogućnost centralnog nadzora putem DALI protokola.
NFC sučelje za adresiranje i konfiguriranje putem mobilnog komunikacijskog uređaja.
Stupanj zaštite minimalno IP40.
Otpornost na mehaničke udarce minimalno IK07.
Klasa I električne zaštite.
Životni vijek minimalno 100.000 h L95 pri 25°C.
Dimenzije svjetiljke: 146 x 146 x 35 mm (±5%).
Masa svjetiljke: 0.65 kg (±5%).
Garantni rok proizvođača minimalno 5 godina.
Oznaka u projektu Em3.
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti:
|  | Jednakovrijednost se dokazuje svjetlotehničkim izračunom i tabelarnim usporednim prikazom (po normi definirano, projektirano i zamjensko) Esr, Emin, Uo. Dokazi se prilažu prilikom predaje ponude, inače se ista neće uzeti u razmatranje. Jednakovrijednost se dokazuje i tehničkim karakteristikama svjetiljke, kao i oblikovnosti samog proizvoda. | kom | 39 |  | 0
1.4.22. |  | Dobava i montaža nadgradne nužne LED svjetiljke namjenjene za osvjetljenje evakuacijskih ruta s minimalno 1 lx prema EN 1838 ili jednakovrijedno.
Kućište je izrađeno od tlačno lijevanog aluminija završne obrade crne boje.
Ukupna snaga svjetiljke maksimalno 4.7 W(±5%).
Izlaznog svjetlosnog toka svjetiljke minimalno 171 lm(±5%).
Moguć rad u pripravnom i trajnom spoju.
Rad u temperaturnom području od +5°C do + 30°C
Autonomija baterije 3h.
Automatsko testiranje.
Mogućnost centralnog nadzora putem DALI protokola.
NFC sučelje za adresiranje i konfiguriranje putem mobilnog komunikacijskog uređaja.
Stupanj zaštite minimalno IP40.
Otpornost na mehaničke udarce minimalno IK05.
Klasa I električne zaštite.
Životni vijek minimalno 100.000 h L95 pri 25°C.
Dimenzije svjetiljke: 146 x 146 x 35 mm (±5%).
Masa svjetiljke: 0.65 kg (±5%).
Garantni rok proizvođača minimalno 5 godina.
Oznaka u projektu Em4.
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti:
|  | Jednakovrijednost se dokazuje svjetlotehničkim izračunom i tabelarnim usporednim prikazom (po normi definirano, projektirano i zamjensko) Esr, Emin, Uo. Dokazi se prilažu prilikom predaje ponude, inače se ista neće uzeti u razmatranje. Jednakovrijednost se dokazuje i tehničkim karakteristikama svjetiljke, kao i oblikovnosti samog proizvoda. | kom | 7 |  | 0
1.4.23. |  | Dobava i montaža nadgradne nužne LED svjetiljke namjenjene za osvjetljenje otvorenih područja s minimalno 0.5 lx prema EN 1838 ili jednakovrijedno.
Kućište je izrađeno od tlačno lijevanog aluminija završne obrade crne boje.
Ukupna snaga svjetiljke maksimalno 4.7 W(±5%).
Izlaznog svjetlosnog toka svjetiljke minimalno 171 lm(±5%).
Moguć rad u pripravnom i trajnom spoju.
Rad u temperaturnom području od +5°C do + 30°C
Autonomija baterije 3h.
Automatsko testiranje.
Mogućnost centralnog nadzora putem DALI protokola.
NFC sučelje za adresiranje i konfiguriranje putem mobilnog komunikacijskog uređaja.
Stupanj zaštite minimalno IP65.
Otpornost na mehaničke udarce minimalno IK04.
Klasa I električne zaštite.
Životni vijek minimalno 100.000 h L95 pri 25°C.
Dimenzije svjetiljke: 200 x 145 x 64 mm (±5%).
Masa svjetiljke: 0.99 kg (±5%).
Garantni rok proizvođača minimalno 5 godina.
Oznaka u projektu Em5.
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti:
|  | Jednakovrijednost se dokazuje svjetlotehničkim izračunom i tabelarnim usporednim prikazom (po normi definirano, projektirano i zamjensko) Esr, Emin, Uo. Dokazi se prilažu prilikom predaje ponude, inače se ista neće uzeti u razmatranje. Jednakovrijednost se dokazuje i tehničkim karakteristikama svjetiljke, kao i oblikovnosti samog proizvoda. | kom | 5 |  | 0
1.4.24. |  | Dobava i montaža nadgradne nužne LED svjetiljke namjenjene za osvjetljenje vatrogasne opreme s minimalno 5 lx vertikalne rasvijetljenosti prema EN 1838 ili jednakovrijedno.
Kućište je izrađeno od tlačno lijevanog aluminija završne obrade crne boje.
Ukupna snaga svjetiljke maksimalno 4.7 W(±5%).
Izlaznog svjetlosnog toka svjetiljke minimalno 191 lm(±5%).
Moguć rad u pripravnom i trajnom spoju.
Rad u temperaturnom području od +5°C do + 30°C
Autonomija baterije 3h.
Automatsko testiranje.
Mogućnost centralnog nadzora putem DALI protokola.
NFC sučelje za adresiranje i konfiguriranje putem mobilnog komunikacijskog uređaja.
Stupanj zaštite minimalno IP40.
Otpornost na mehaničke udarce minimalno IK07.
Klasa I električne zaštite.
Životni vijek minimalno 100.000 h L95 pri 25°C.
Dimenzije svjetiljke: 146 x 146 x 35 mm (±5%).
Masa svjetiljke: 0.15 kg (±5%).
Svjetiljka dolazi sa zidnim nosačem dužine 40 cm.
Garantni rok proizvođača minimalno 5 godina.
Oznaka u projektu Em6.
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti:
|  | Jednakovrijednost se dokazuje svjetlotehničkim izračunom i tabelarnim usporednim prikazom (po normi definirano, projektirano i zamjensko) Esr, Emin, Uo. Dokazi se prilažu prilikom predaje ponude, inače se ista neće uzeti u razmatranje. Jednakovrijednost se dokazuje i tehničkim karakteristikama svjetiljke, kao i oblikovnosti samog proizvoda. | kom | 6 |  | 0
1.4.25. |  | Dobava i montaža nadgradne zidne piktogramske LED svjetiljke namjenjene za označavanje evakuacijskih izlaza, smjer "dolje".
Kućište je izrađeno od tlačno lijevanog aluminija završne obrade srebreneboje.
Daljina raspoznavanja 16 m.
Ukupna snaga svjetiljke maksimalno 3.9 W(±5%).
Moguć rad u pripravnom i trajnom spoju.
Rad u temperaturnom području od +5°C do + 30°C
Autonomija baterije 3h.
Automatsko testiranje.
Mogućnost centralnog nadzora putem DALI protokola.
NFC sučelje za adresiranje i konfiguriranje putem mobilnog komunikacijskog uređaja.
Stupanj zaštite minimalno IP54.
Otpornost na mehaničke udarce minimalno IK03.
Klasa I električne zaštite.
Životni vijek minimalno 50.000 h L90 pri 25°C.
Dimenzije svjetiljke: 201 x 87 x 61 mm (±5%).
Masa svjetiljke: 0.58 kg (±5%).
Dimenzije piktograma: 201 x 87 x 16 mm (±5%).
Masa piktograma: 0.18 kg (±5%).
Garantni rok proizvođača minimalno 5 godina.
Oznaka u projektu Em7.
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti:
|  | Jednakovrijednost se dokazuje svjetlotehničkim izračunom i tabelarnim usporednim prikazom (po normi definirano, projektirano i zamjensko) Esr, Emin, Uo. Dokazi se prilažu prilikom predaje ponude, inače se ista neće uzeti u razmatranje. Jednakovrijednost se dokazuje i tehničkim karakteristikama svjetiljke, kao i oblikovnosti samog proizvoda. | kom | 17 |  | 0
1.4.26. |  | Dobava i montaža nadgradne stropne piktogramske LED svjetiljke namjenjene za označavanje evakuacijskih izlaza, smjer "dolje".
Kućište je izrađeno od polikarbonata završne obrade bijele boje.
Daljina raspoznavanja 22 m.
Ukupna snaga svjetiljke maksimalno 6.6 W(±5%).
Moguć rad u pripravnom i trajnom spoju.
Rad u temperaturnom području od +5°C do + 30°C
Autonomija baterije 3h.
Automatsko testiranje.
Mogućnost centralnog nadzora putem DALI protokola.
NFC sučelje za adresiranje i konfiguriranje putem mobilnog komunikacijskog uređaja.
Stupanj zaštite minimalno IP42.
Otpornost na mehaničke udarce minimalno IK05.
Klasa II električne zaštite.
Životni vijek minimalno 50.000 h L90 pri 25°C.
Dimenzije svjetiljke: 232 x 46 x 176 mm (±5%).
Masa svjetiljke: 0.52 kg (±5%).
Dimenzije piktograma: 222 x 5 x 110 mm (±5%).
Masa piktograma: 0.19 kg (±5%).
Garantni rok proizvođača minimalno 5 godina.
Oznaka u projektu Em8.
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti:
|  | Jednakovrijednost se dokazuje svjetlotehničkim izračunom i tabelarnim usporednim prikazom (po normi definirano, projektirano i zamjensko) Esr, Emin, Uo. Dokazi se prilažu prilikom predaje ponude, inače se ista neće uzeti u razmatranje. Jednakovrijednost se dokazuje i tehničkim karakteristikama svjetiljke, kao i oblikovnosti samog proizvoda. | kom | 9 |  | 0
1.4.27. |  | Dobava i montaža nadgradne zidne nužne LED svjetiljke namjenjene za osvjetljenje evakuacijskih ruta s minimalno 1 lx prema EN 1838 ili jednakovrijedno (asimetrična distribucija svjetlosti).
Kućište je izrađeno od tlačno lijevanog aluminija završne obrade bijele boje.
Ukupna snaga svjetiljke maksimalno 4.7 W.
Izlaznog svjetlosnog toka svjetiljke minimalno 210 lm.
Moguć rad u pripravnom i trajnom spoju.
Rad u temperaturnom području od +5°C do + 30°C
Autonomija baterije 3h.
Automatsko testiranje.
Mogućnost centralnog nadzora putem DALI protokola.
NFC sučelje za adresiranje i konfiguriranje putem mobilnog komunikacijskog uređaja.
Stupanj zaštite minimalno IP65.
Otpornost na mehaničke udarce minimalno IK04.
Klasa I električne zaštite.
Životni vijek minimalno 100.000 h L95 pri 25°C.
Dimenzije svjetiljke: 200 x 145 x 64 mm (±5%).
Masa svjetiljke: 0.99 kg (±5%).
Garantni rok proizvođača minimalno 5 godina.
Oznaka u projektu Em9.
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti:
|  | Jednakovrijednost se dokazuje svjetlotehničkim izračunom i tabelarnim usporednim prikazom (po normi definirano, projektirano i zamjensko) Esr, Emin, Uo. Dokazi se prilažu prilikom predaje ponude, inače se ista neće uzeti u razmatranje. Jednakovrijednost se dokazuje i tehničkim karakteristikama svjetiljke, kao i oblikovnosti samog proizvoda. | kom | 2 |  | 0
LICENCE, DETEKTORI I SENZORI
1.4.28. |  | Dobava licence za umrežavanje više kontrolera, licenca ostaje u trajnom vlasništvu korisnika.
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti:
|  | Jednakovrijednost se dokazuje tehničkim karakteristikama. | kom | 5 |  | 0
1.4.29. |  | Dobava licence za proširenje sustava upravljanja rasvjetom na računalo, licenca ostaje u trajnom vlasništvu korisnika.
Pregled svih katova i prostorija na jednom mjestu te praćenje statusa svih elemenata povezanih na sustav upravljanja rasvjetom.
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti:
|  | Jednakovrijednost se dokazuje tehničkim karakteristikama. | kom | 1 |  | 0
1.4.30. |  | Dobava licence za proširenje sustava upravljanja za praćenje umjetne svjetlosti ovisno o dnevnoj svjetlosti i dopunjavanje dnevnog svjetla u sustavu sa središnjim senzorom dnevnog svjetla za do 250 rasvjetnih tijela, licenca ostaje u trajnom vlasništvu korisnika.
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti:
|  | Jednakovrijednost se dokazuje tehničkim karakteristikama. | kom | 1 |  | 0
1.4.31. |  | Dobava licence za proširenje sustava upravljanja za automatizirano upravljanje vanjskim zastorima u kombinaciji s dnevnim svjetlom u sustavu s središnji senzorom dnevnog svjetla za do 250 zavjesa, licenca ostaje u trajnom vlasništvu korisnika.
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti:
|  | Jednakovrijednost se dokazuje tehničkim karakteristikama. | kom | 1 |  | 0
1.4.32. |  | Dobava i montaža vanjskog senzora dnevnog svjetla s bus priključkom za praćenje uvjeta dnevnog svjetla s 8 uravnoteženih fotoćelija; podaci o nebu dostupni su uređajima za automatizaciju koji se koriste za kontrolu umjetnog svjetla i sjenila u zgradi na temelju dnevnog svjetla; svjetlosni senzori su V-lambda-podešeni; ugrađeno grijanje kontrolirano temperaturom sprječava kondenzaciju na poklopcu senzora; učvršćenja prikladna za ugradnju na montažni stup (promjer 42 … 50 mm); Kućište od akrilnog stakla, nehrđajućeg čelika 1.4571.
Montažni stup za montažu senzora nije uključen u troškovničku stavku.
Ulazni napon 230V AC, 50/60 Hz.
Dimenzije senzora: Ø355 x 350 mm (±5%).
Masa modula: 8.0 kg (±5%).
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti:
|  | Jednakovrijednost se dokazuje tehničkim karakteristikama. | kom | 1 |  | 0
1.4.33. |  | Dobava i montaža uređaja za detekciju početka i kraja padalina i određivanje duljine oborinskih razdoblja. Izmjerena vrijednost: stanje oborina (kiša, snijeg, tuča itd.), izlaz: oborine = relej ISKLJUČEN (čak i kada je radni napon = 0); nema oborina = relej UKLJUČEN, raspon senzora: 25 cm², veličina kapi: Ø 0,2 mm, uvjet uključivanja: podesivo između 1 i 15 događaja unutar 50 s; odgoda isključivanja: podesivo između 25 i 375 s; kontaktno opterećenje: max. 230 V AC, 4 A; radni napon: 24 V AC/DC ± 15%, radna struja: cca. 70 mA, struja grijanja max. 1 A, temperatura okoline: -25 °C... +55 °C, stupanj zaštite: IP 65 prema DIN 40050, EMC: EN 61321-1ili jednakovrijedno s EN 61000-4-3 ili jednakovrijedno, uključuje dodatke za montažu na cijev jarbola (Ø 34 do 50 mm), spojni terminali za 4 x 0,25 mm² LiYCY kabela.
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti:
|  | Jednakovrijednost se dokazuje tehničkim karakteristikama. | kom | 1 |  | 0
1.4.34. |  | Dobava i montaža uređaja za detekciju horizontalnog smjera vjetra. Mjerni raspon: 0 - 360°, rezolucija: 11,25°, točnost: ±5°, princip mjerenja: vjetrokaz/optoelektronički, električni izlaz: 4 - 20mA, impedancija opterećenja: max. 500 Ohma (za > 13 V DC radni napon), radni napon: 8 - 30 V DC ili 24 V AC/DC, grijač: 24 V DC/AC, maks. 20 W, temperatura okoline: -30 °C... +70 °C; uključuje dodatke za montažu na poprečni dio osnovnog paketa i uključuje 1 m kabela (6 x 0,2 mm² LiYCY) za električno povezivanje s kutijom za ožičenje osnovnog paketa.
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti:
|  | Jednakovrijednost se dokazuje tehničkim karakteristikama. | kom | 1 |  | 0
1.4.35. |  | Dobava i montaža uređaja za mjerenje temperature zraka i nekorozivnih plinova. Mjerni element: otporni termometar Pt 100, mjerno područje: -30 °C... +70 °C, vrijeme taloženja: 20 s, električni izlaz: 4 - 20 mA, temperatura okoline: -40 °C... +80 °C, impedancija opterećenja: maks. 500 Ohma (za > 20 V DC radni napon), stupanj zaštite za senzor / elektroniku: IP30/IP65, radni napon: 12 -30 V DC, potrošnja struje: cca. 5 mA (10V ) / 3 mA (1 V), dimenzije: Ø 20 x 138 mm, težina: 0,35 kg, uključuje zaštitu od vremenskih uvjeta i zračenja (s ventilatorom i 5 m kabelom za napajanje), uključuje dodatke za montažu na jarbolnu cijev (Ø 30 do 50 mm ili veći ako se koristi s isporučenom obujmicom za cijevi) i uključuje kabel od 5 m za električno spajanje na kutiju za ožičenje osnovnog paketa.
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti:
|  | Jednakovrijednost se dokazuje tehničkim karakteristikama. | kom | 1 |  | 0
1.4.36. |  | Dobava i montaža uređaja za detekciju horizontalne brzine vjetra. Raspon mjerenja: 0,5 - 50 m/s, rezolucija: 0,1 m/s, početna vrijednost: 0,5 m/s, točnost: ±0,5 m/s ili ± 3 % izmjerene vrijednosti, princip mjerenja: šalični anemometar/opto-elektronički, električni izlaz: 4 -20 mA, impedancija opterećenja: max. 500 Ohma (za > 13 V DC radni napon), radni napon: 9 - 30 V DC ili 24 V AC/DC, grijač: 24 V DC/AC, max.20 W, temperatura okoline: -30 °C... + 70 °C; uključuje dodatke za montažu na poprečni dio osnovnog paketa i uključuje kabel od 12 m (6 x 0,25 mm² LiYCY) za električno spajanje na kutiju za ožičenje osnovnog paketa, stupanj zaštite: IP55.
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti:
|  | Jednakovrijednost se dokazuje tehničkim karakteristikama. | kom | 1 |  | 0
1.4.37. |  | Dobava i montaža kutije za ožičenje za spajanje električnog napajanja i zaštite od prenapona za meteorološke senzore. Primarni napon: 230 V AC50 Hz, sekundarni naponi: 12 V DC; 3 x 24 V DC; 4 x 24 V AC, zaštita od prenapona: varistor; stupanj zaštite: IP65 do DIN40050 ili jednakovrijedno; uključuje poprečni dio za pričvršćivanje do 2 meteorološka senzora, uključuje dodatke za montažu kutije za ožičenje na poprečni dio, koji se zatim može montirati na stup od Ø 48...102 mm, poželjno 50 mm..
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti:
|  | Jednakovrijednost se dokazuje tehničkim karakteristikama. | kom | 1 |  | 0
1.4.38. |  | Dobava i montaža multisenzora koji djeluje kao PIR senzor i prijamnik.
Napajanje preko DALI upravljačke linije (bez mrežnog priključka), potrošnja 8mA.
Dimenzije senzora: Ø79 x 42 mm (±5%).
Masa modula: 0.3 kg (±5%).
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti:
|  | Jednakovrijednost se dokazuje tehničkim karakteristikama. | kom | 25 |  | 0
1.4.39. |  | Dobava i montaža pasivnog infracrvenog detektora pokreta za visine do 4 m. Integrirani svjetlosni senzor za stalnu kontrolu svjetla. Za korištenje u tipičnim uredskim prostorima ili područjima ulaza/stubišta.
Napajanje preko DALI upravljačke linije (bez mrežnog priključka), potrošnja 6mA.
Dimenzije senzora: Ø96.3 x 36.6 mm (±5%).
Masa modula: 0.09 kg (±5%).
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti:
|  | Jednakovrijednost se dokazuje tehničkim karakteristikama. | kom | 15 |  | 0
1.4.39. |  | Dobava i montaža nadgradnog detektora prisutnosti ili odsutnosti.
Pokrivanje do 7m u promjeru na visini montaže 2.8 m.
Vremenska odgoda isključivanja od 10 s do 30 min.
Stupanj zaštite minimalno IP55.
Dimenzije senzora: Ø76 x 61 mm (±5%).
Masa modula: 0.15 kg (±5%).
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti:
|  | Jednakovrijednost se dokazuje tehničkim karakteristikama. | kom | 10 |  | 0
1.4.40. |  | Programiranje i puštanje u rad sustava upravljanja unutarnjom i vanjskom rasvjetom.
|  | Tehnička podrška na gradilištu te educiranje krajnjeg korisnika. | kom | 1 |  | 0
INSTALACIJSKE SKLOPKE I TIPKALA
1.4.41. |  | Dobava i montaža ulaznog modula za integriranje četiri tipkala u sustav upravljanja rasvjetom.
Napajanje preko DALI upravljačke linije (bez mrežnog priključka), potrošnja 4mA.
Ugradnja u EURO kutiju.
Dimenzije modula: 48 x 28 x 15 mm (±5%).
Masa modula: 0,012 kg (±5%).
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti:
|  | Jednakovrijednost se dokazuje tehničkim karakteristikama. | kom | 40 |  | 0
1.4.42. |  | Dobava i montaža multifunkcionalnog tipkala s tri scene završne obrade prema odabiru investitora.
Zelena boja označava aktivnu scenu.
Ručno upravljanje aktivnim scenama pomoću dva tipkala.
Centralno tipkalo za paljenje/gašenje rasvjete.
Ugradnja u EURO kutiju.
Napajanje preko DALI upravljačke linije (bez mrežnog priključka), potrošnja 6mA.
Dimenzije tipkala: 87 x 87 x 13 mm (±5%).
Masa tipkala: 0,15 kg (±5%).
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti:
|  | Jednakovrijednost se dokazuje tehničkim karakteristikama. | kom | 11 |  | 0
1.4.43. |  | Dobava, montaža i spajanje p/ž instalacionih sklopki 250 V, 10 A, komplet s PVC instalacionim kutijama, mosačima i ukrasnim okvirima modularnog programa, ugrađuje se : | kom | 6 |  | 0
1.4.44. |  | Dobava, montaža i spajanje p/ž instalacione obične sklopke, 250 V; 10A, IP 44 | kom | 4 |  | 0
1.4.45. |  | Tipkalo za isklop napajanja s membranom i pokazivačem položaja u crvenom kućištu, preklopni kontakt 230 V, 5 A, nadgradno, IP 40, dim.90x90x57 mm, | kom | 4 |  | 0
|  | 1.4. EL. INSTALACIJA RASVJETE | UKUPNO: |  |  | 0 | €
1.5. EL. INSTALACIJA UTIČNICA I TERMIČKIH POTROŠAČA
Zidni i podni instalacioni kanali, utičnice
Komunikacijske utičnice koje se montiraju na zidne kanale i u podne kutije specificirane su poglavlju 2.
1.5.1. |  | Dobava i montaža osnove aluminijskog instalacijskog dvodjelnog zidnog kanala visine 165 mm, dubine 55 mm, eloksiran, instalacijski otvor sustava 45, duljina segmenta 2,5 m. | m | 25 |  | 0
1.5.2. | - | Dobava i montaža metalnog poklopca instalacijskog kanala, širine 45 mm, eloksiran, duljina 2,5 m. | m | 25 |  | 0
-
1.5.3. | - | Dobava, montaža i spajanje podne kutije 260x260 mm, kapacitet 16 modula M45, za izvođenje izvodnih utičnih mjesta na podu. | kom | 44 |  | 0
-
1.5.4. | - | Dobava i montaža na podnu kutiju podnog okvira s upuštenim poklopcem 243x243 mm, sa 3 montažne kutije s okvirom-nosačem utičnica, za ugradnju 16 modula. | kom | 44 |  | 0
1.5.5. | - | Dobava i montaža na podnu kutiju podnog okvira s upuštenim poklopcem 243x243 mm (slijepa kutija). | kom | 44 |  | 0
1.5.6. | - | Dobava, montaža i spajanje trostruke priključnice s zaštitnim kontaktom, 16 A, 250 V crne boje, za montažu u instalacijski kanal, komplet s kutijom | kom | 21 |  | 0
1.5.7. |  | Dobava, montaža i spajanje podnog modularnog seta utičnica oznake "PK" na nacrtima, komplet: -1 x podna instalacijska pravokutna kutija veličine 16M , -1 x nosač s nožicama veličine 16M -6 x modularna šuko utičnica 250V 10A sa zaštitnim kontaktom, veličina 10M, bijele boje -4 x RJ45 cat.7 FTP KS konektor, veličine 4M - 1 x dekorativni okvir veličine 16M, bijele boje. Montaža u uredima, WBL ućionici... | kom | 44 |  | 0
1.5.8. | - | Dobava, montaža i spajanje dvostrukih p/ž utičnica s zaštitnim kontaktom (2P+PE) 250 V, 16 A, crna, komplet s instalacionom kutijom za zid od knaufa, komplet: -1 x podžbukna instalacijska kutija veličine 4M, - 1 x nosač s vijcima veličine 4M, - 2 x modularna šuko utičnica 250V 16A sa zaštitnim kontaktom, veličina 2M, crne boje, - 1 x dekorativni okvir veličine 4M, - 1x poklopac, crne boje | kom | 45 |  | 0
1.5.9. | - | Dobava, montaža i spajanje p/ž peteropolne (3P+N+PE) utičnice, 400/230 V; 16A, uključivo p/ž kutiju Φ 70. | kom | 13 |  | 0
1.5.10. | - | Dobava, montaža i spajanje jednostruke p/ž priključnice s zaštitnim kontaktom (2P+PE), 250 V;16 A, IP 44,. komplet: -1x podžbukna instalacijska okrugla kutija Φ60mm, - 1 x nosač s vijcima veličine 2M, - 1 x modularna šuko utičnica 250V 16A sa zaštitnim kontaktom, veličina 2M, crne boje, - 1 x dekorativni okvir veličine 2M, - 1x poklopac, crne boje | kom | 70 |  | 0
1.5.11. |  | Dobava, montaža i spajanje jednostruke p/ž priključnice s poklopcem 250V 16A, komplet: -1x podžbukna instalacijska okrugla kutija Φ60mm, - 1 x nosač s vijcima veličine 2M, - 1 x modularna šuko utičnica 250V 16A sa zaštitnim kontaktom, veličina 2M, crne boje, - 1 x dekorativni okvir veličine 2M, - 1x poklopac, crne boje | kom | 4 |  | 0
1.5.12. |  | Dobava, montaža i spajanje dvostruke p/ž priključnice s poklopcem 250V 16A, komplet: -1x podžbukna instalacijska kutija veličine 4M, - 1 x nosač s vijcima veličine 4M, - 2 x modularna šuko utičnica 250V 16A sa zaštitnim kontaktom, veličina 2M, crne boje, - 1 x dekorativni okvir veličine 4M, - 1x poklopac, crne boje | kom | 4 |  | 0
1.5.13. |  | Dobava, montaža i spajanje stropnog access pointa. | kom | 42 |  | 0
Kabeli trošila i instalacioni pribor
1.5.14. |  | Dobava, polaganje i spajanje kabela el.instalacije p/ž i n/ž utičnica i fiksnih priključaka, uključujući bojlere i sušače ruku. Kabeli se polažu na PK-policama i u instalacionim flexibilnim PVC cijevima IBG sistema u zidovima od knaufa i iznad spuštenog stropa (manjim dijelom u izdubljenim šlicevima betonskih zidova) i minimalna na OG obujmice. Prosječno se polaže po utičnom mjestu (uključivo bojlere, sušače ruku i fiksne priključke):
8 m kabela NHXMH-J 3x2,5 mm2 na PK-policama
7 m kabela NHXMH-J 3x2,5 mm2 u CS cijevima
|  |  | komplet | 14 |  | 0
1.5.15. |  | Dobava, polaganje i spajanje kabela el.instalacije trofaznih p/ž utičnica. Kabeli se polažu na PK-policama i u instalacionim flexibilnim PVC cijevima IBG sistema u zidovima od knaufa. Prosječno se polaže po utičnom mjestu:
12 m kabela NHXMH-Y 5x2,5 mm2 na PK-policama
4 m kabela NHXMH-Y 5x2,5 mm2 u CS cijevima
3,5 m flexi instalacione IBG PVC cijevi CS 25
1 kom instalacionih razvodnih PVC kutija s poklopcem Φ 80 mm za montažu u knauf zidove
|  |  | komplet | 13 |  | 0
Kabeli trošila i instalacioni pribor
1.5.16. |  | Ostali nenabrojani sitni spojni i montažni pribor i materijal (kao razvodne kutije, spojni materijal instalacionih cijevi, vijci, tipli, vezice, gips, izolir traka itd) | komplet | 1 |  | 0
1.5.17. |  | Kompletno ispitivanje završene instalacije, otklanjanje grešaka i puštanje u pogon | komplet | 1 |  | 0
1.5.18. |  | Spajanje protupožarnih zaklopki, sanitarnih bojlera, sušača za ruke, magneta na PP vratima, UI modula (energetski dio) isl. | kom | 41 |  | 0
|  | 1.5. EL. INSTALACIJA UTIČNICA I TER. POTROŠAČA | UKUPNO: |  |  | 0 | €
1.6. EL. INSTALACIJA HVAC
Tehnološka el.instalacija unutar strojarnica (sprinkler, NOVEC, ožičenje klima komore) specificirana je zajedno s opremom u strojarskim specifikacijama.
1.6.1. |  | Dobava, polaganje i spajanje napojnih kabela između ormara klimatizacije na krovu RO-STR (i ostalih razdjelnih ormara) i uređaja vetilacije, klimatizacije i ostale strojarske opreme. Kabeli se polažu na PK-policama i kod prelaza s PK-police do uređaja, uvlače se u PVC i Diflex (krov) flexibilne instalacione cjevi. (Kabeli su uračunati u poglavlju 1.4) Polažu se:
| - | kabel FG16OM 5x10mm2 do DT1 i DT4 | komplet | 2 |  | 0
|  | kabel FG16OM 5x4mm2 do DT2 i DT3 | komplet | 2 |  | 0
|  | kabel FG16OM 5x4mm2 do klima komore | komplet | 1 |  | 0
| - | kabel NHXMH-J 3x1,5 mm2 za zaklopke + JB-H(St)H E30-90 2x2x0,8mm2 | komplet | 14 |  | 0
1.6.2. |  | Dobava i polaganje PVC i DIFLEX flexibilnih instalacionih cjevi, za uvođenje signalnih kabela iz PK-polica u elemente strojarske opreme u objektu i na krovu. Polaže se:
|  | Flexi. instalaciona PVC cijev IBG sistema CS 25 | m | 50 |  | 0
| - | Flexi. instalaciona PVC cijev IBG sistema CS 20 | m | 50 |  | 0
| - | Flexi. instalaciona DIFLEX cijev DX 25 | m | 50 |  | 0
| - | Flexi. instalaciona DIFLEX cijev DX 16 | m | 50 |  | 0
1.6.3. | - | Ostali nenabrojani sitni spojni i montažni pribor i materijal (kao razvodne kutije, spojni materijal instalacionih cijevi, vijci, tipli, vezice, gips, izolir traka itd) | komplet | 1 |  | 0
1.6.4. |  | Kompletno ispitivanje završene instalacije, otklanjanje grešaka i puštanje u pogon | komplet | 1 |  | 0
|  | 1.6 EL. INSTALACIJA HVAC | UKUPNO: |  |  | 0 | €
| - | 1.7. KABELSKE PK-POLICE, IP, PP ZAŠTITA
-
1.7.1. |  | Dobava i montaža perforirane, galvanizirane, čelične PK kabelske police za nošenje kabela. Police se montiraju iznad spuštenog stropa na konzolnim nosačima NPK pričvršćenim na betonske zidove i stupove kao i na PNZ stropne nosače. Na krovu se PK-police postavljaju na betonske kocke visine 200 mm. Vertikalne i PK-police na krovu se zatvaraju poklopcima. Polaže se uključujući nosače, pribor za spajanja i skretanja trasa:
| - | Kabelska polica PK-200 | m | 170 |  | 0
| - | Poklopac za kabelsku policu PPK-200 | m | 170 |  | 0
1.7.2. |  | Dobava i montaža perforirane, galvanizirane, čelične PK kabelske police za nošenje kabela siguranosnih trošila. Police se montiraju iznad spuštenog stropa na konzolnim nosačima NPK pričvršćenim na betonske zidove i stupove kao i na PNZ stropne nosače. Sve kabelske police, nosači i montažni pribor su sa očuvanjem funkcije u požaru E90. Polaže se uključujući nosače, pribor za spajanja i skretanja trasa:
|  | Kabelska polica PK-100 | m | 100 |  | 0
| - | Poklopac za kabelsku policu PPK-100 | m | 100 |  | 0
1.7.3. |  | Dobava i montaža tipskih kabelskih metalnih obujmica – kabelskih nosača za polaganje kabela sa povečanom otpornosti na požar u trajanju od 90 minuta, i promjera kabela do cca 30mm. Stavka obuhvača kompletni montažni materijal i rad | kom | 50 |  | 0
1.7.4. | - | Dobava i ugradnja P/Ž kutije PS 49 sa poklopcem i 16 rednih stezaljki. U kutiji se spaja sabirni zaštitni vodič i razvod do fiksno ugrađenih vodljivih dijelova. Sve komplet | kom | 10 |  | 0
-
1.7.5. | - | Dobava, postava i spajanje voda H07Z-K 1x4 mm2 uvučenim u flexibilnu PVC cijev CS 16 mm, položenim u estrihu poda na potezu od kutije za izjednačenje potencijala do metalnih masa. Prosječna dužina izvoda je 6,5 m, komplet s spajanjem | kom | 10 |  | 0
-
1.7.6. |  | Dobava, postava i spajanje voda H07Z-K 1x10 mm2 za uzemljenje kutija za izjednačenje potencijala, razdjelnika, komunikacijskih ormara i sl. Vod se polaže na PK-policama do PE sabirnice najbližeg razdjelnika, u zidu se uvlači u flexibilnu PVC cijev CS 16 mm, komplet s spajanjem | kom | 3 |  | 0
1.7.7. | - | Dobava montaža i spajanje žuto-zelenog voda H07Z-K 1x10 mm2 dužine 300mm, na oba kraja sa kabel stopicama 16mm2, vijcima i maticama, za premoštenje dijelova kabelskih trasa. Sve komplet. | kom | 19 |  | 0
1.7.8. | - | Dobava, polaganje na pod ispod estriha i spajanje varenjem pocinčane trake Fe-Zn 20x3 mm sa izvodom temeljnog uzemljivača, za uzemljenje metalnih masa (vodilice dizala, ograde stepenica, metalna konstrukcija vrata itd). Vareno mjesto zaštititi bitumenom. Na mjestu spoja s metalnom masom izvesti Fe-Zn traku 20 cm iznad poda. 8 izvoda se izrađuju od:
50 m trake Fe-Zn 20x3 mm
8 kom varova trake i izvoda s temeljnog uzemljivača
|  |  | komplet | 1 |  | 0
1.7.9. | - | Dobava i brtvljenje protupožarnom pjenom prolaza kabela, vođenih na kabelskoj polici i pojedinačnih kabela u CS cijevi kroz zid između požarnih zona (za veće otvore uz protupožarnu pjenu koristiti isponu od adekvatne kamene vune), pakiranje pjene u 700 ml limenki | kom | 20 |  | 0
1.7.10. |  | Dobava i premazivanje kabela i kabelskih polica s obje strane zida u duljini 0,3 m kao i završno premazivanje obrađene protupožarne pjene i kamene vune -protupožarnom prevlakom u debljini od minimalno 1 mm (suhi sloj) | kg | 5 |  | 0
1.7.11. | - | Ostali nenabrojani sitni spojni i montažni pribor i materijal (kao razni pomoćni profili, vijci, tipli, elektrode, bitumen, antikorozivna boja, kamena vuna itd) | komplet | 1 |  | 0
1.7.12. | - | Kompletno ispitivanje galvanske povezanosti, otklanjanje grešaka | komplet | 1 |  | 0
|  | 1.7. KABELSKE PK-POLICE, IP, PP ZAŠTITA | UKUPNO: |  |  | 0 | €
1.8. SUSTAV ZAŠTITE OD DJELOVANJA MUNJE
1.8.1. |  | Dobava montaža, ravnanje i spajanje krovne hvataljke - Al vodič Ø8 mm. (Montira se na odgovarajućim nosačima žice 1 kom / 0,75 m) | m | 200 |  | 0
|  | Izolacijski štap s postoljem za zonu vjetra 3, visine 1 m, s završetkom za montažu Al vodiča Ø8 mm. | kom | 4 |  | 0
|  | Inox "brze" spojnice za Al žicu | kom | 22 |  | 0
1.8.2. |  | Dobava montaža i spajanje pocinčane trake u temeljima (ili podložnom betonu ispod hidroizolacije). Polaže se traka FeZn 30x4 mm u obliku prstena. | m | 250 |  | 0
|  | Traku na 50 mjesta povezati sa armaturnim željezom varenjem ili stezaljkama za armaturu. | komplet | 1 |  | 0
|  | Sve prolaze - izvode kroz hidroizolaciju (20kom), te spojeve izvedene križnom spojnicom kvalitetno brtviti zalivenim bitumenom ili sl. | komplet | 1 |  | 0
1.8.3. |  | Dobava montaža i spajanje odvoda.
Po odvodu se prosječno polaže:
30 m trake FeZn 20x3 mm
1 kom križna spojnica trake FeZn
1 kom rastavni mjerni spoj u kutiji od inoxa
1 kom križna spojnica FeZn traka / Al vodič
|  |  | komplet | 9 |  | 0
1.8.4. |  | Dobava montaža te spajanje križnih spojnica za FeZn traku | kom | 31 |  | 0
1.8.5. |  | Dobava i izrada spojeva varenjem. Var se izvodi trakom FeZn 20x3 mm sa stijenkama metalnih konstrukcija, cjevovoda, vrata, ograde i sl. Min dužina vara je 100 mm obostrano. Nakon varenja spoj zaštititi premazom protiv korozije i bojom. | komplet | 1 |  | 0
1.8.6. |  | Dobava montaža i spajanje kutije za izjednačenje potencijala u sanitarijama,sa svom potrebnom opremom. Povezivanje metalnih masa (kutija IP) vodičem H07V-K 10 mm2 (cca 15m) međusobno na sabirnicu za IP. Uključen vod, spajanje na oba kraja,stopice i sitni pribor. U slučaju ugradnje plastičnih vodovodnih cijevi ova stavka otpada. | kom | 6 |  | 0
1.8.7. |  | Dobava montaža i spajanje sabirnice za izjednačenje potencijala SIP. Povezivanje metalnih masa vodičem H07V-K 16 mm2 na SIP (prosječno se polaže 5 m). Uključen vodič, spajanje na oba kraja,stopice i sitni pribor. | kom | 40 |  | 0
1.8.8. |  | Izrada spoja uzemljenja ormarića (KO, TV, i sl.) na sabirnicu za izjednačenje potencijala. | kom | 2 |  | 0
1.8.9. |  | Dobava i ugradnja oznake za mjerni spoj. Predvidjeti ukucane brojeve. | kom | 9 |  | 0
1.8.10. |  | Dobava montaža i spajanje pocinčanih obujmica za vodovodne i strojarske cijevi komplet sa vijcima i pripremom za spoj na vodič tipa H07V-K 4 mm2. | kom | 150 |  | 0
1.8.11. |  | Dobava i ugradnja spojnica za mjerni spoj. Spojnica za spajanje okruglog vodiča Ø8 mm i trake 30x4mm. | kom | 9 |  | 0
1.8.12. |  | Dobava, montaža i spajanje elastičnog spoja užetom Cu 16 mm2, dužine do 20-50 cm, sa po dvije kabelske stopice 16 mm2, za premoštenje vrata i dovratka, prirubnica, ventila, crpki i ostalog. | kom | 30 |  | 0
1.8.13. |  | Izrada spoja uzemljenja metalnih dijelova krova | komplet | 10 |  | 0
1.8.14. |  | Dobava montaža i spajanje izvoda trake FeZn 20x3 mm za okno dizalo. | m | 10 |  | 0
1.8.15. |  | Ispitivanje izvedene instalacije te izdavanje "Zapisnika o vizualnom pregledu, ispitivanju i mjerenju sustava zaštite od munje na građevini" od ovlaštene tvrtke. | komplet | 1 |  | 0
1.8.16. |  | Izrada projekta izvedenog stanja. | komplet | 1 |  | 0
|  | 1.8. EL. INSTALACIJA GROMOBRANA | UKUPNO: |  |  | 0 | €
1.9. POMOĆNI GRAĐEVINSKI RADOVI
1.9.1. |  | Kopanje šliceva za instalacione cijevi u zidu od betona (''štemanje''), dim. 4x4 cm | komplet | 1 |  | 0
1.9.2. |  | Krpanje šliceva nakon polaganja instalacionih cijevi cementnim mortom | komplet | 1 |  | 0
|  | 1.9. POMOĆNI GRAĐEVINSKI RADOVI | UKUPNO: |  |  | 0 | €
1.10. SUSTAV ZA OTVARANJE PROZORA ZA ODIMLJAVANJE
Odimljavanje stubišta
1.10.1. | - | Dobava, montaža i spajanje upravljačke jedinice s napajanjem u nuždi za odimljavanje stubišta, 4.5A, 120W, interni kapacitet 2.3Ah, za jednu alarmnu grupu i jednu grupu za provjetravanje. Mogućnost nadogradnje sa IO420 za spajanje na CNUS putem BACnet-a. Automatsko prebacivanje s mreže na bateriju. U slučaju nužde, s baterijom 24 V, osigurana je autonomija sustava minimalno 72 sata. Sa prednje strane je alarmna kontrolna ploča: - tipka za manualno aktiviranje alarma, reset tipka i LED indikacija stanja sustava "alarm", "u radu" i "kvar" - dvije okrugle pozadinski osvjetljene tipke za upravljanje motorom u funkciji provjetravanja ("otvori"; "zatvori"). Približne dimenzije: 140x248x85 mm (ŠxVxD) | kom | 3 |  | 0
1.10.2. | - | Dobava, montaža i spajanje sustava za otvaranje prozora za odimljavanje stubišta. Uključen okov za ugradnju motora i mehaničko zaključavanje prozora te elektromotor, 24V DC, 1.0 A. Za instalaciju motora osigurati min. 50 mm na okviru i 40 mm krilu prozora. | kom | 3 |  | 0
1.10.3. | - | Dobava, montaža i spajanje prekidača za provjetravanje funkcije otvori / zatvori sa LED signalizacijom i membranskom tipkovnicom. | kom | 3 |  | 0
1.10.4. | - | Dobava, montaža i spajanje nadžbukne kutije za prekidač. | kom | 3 |  | 0
1.10.5. | - | Negorivi signalni kabel JB-Y(St)Y 4x2x0,8mm (veza servisnog prekidača i centrale). | m | 30 |  | 0
1.10.6. | - | Negorivi instalacijski kabel NHXMH-J 3x1,5 mm2 (napajanje RWA centrala). | m | 90 |  | 0
1.10.7. | - | Negorivi instalacijski kabel NHXH E90 3x1,5 mm2 (veza prozor-centrala). | m | 30 |  | 0
1.10.8. | - | Dobava i postavljanje instalacijske cijevi CS20 - dimenzija 20 mm | m | 100 |  | 0
1.10.9. | - | Ostali sitni nespecificirani instalacijski materijal i pribor | komplet | 1 |  | 0
-
1.10.10. | - | Atestiranje sustava od strane ovlaštene organizacije | komplet | 1 |  | 0
|  | 1.10. SUSTAV ZA OTVARANJE PROZORA ZA ODIMLJAVANJE | UKUPNO: |  |  | 0 | €
1.11. SOS sustav
1.11.1. |  | Dobava, montaža i spajanje centrale SOS sustava za signalizaciju iz sanitarnih prostora za osobe sa smanjenom pokretljivosti. Smješta se iznad ulaznih vrata u invalidski sanitarni čvor. U trenutku poziva pojavljuje se zvučni signal, a crvena LED dioda promjera 20 mm počinje bljeskati. - nazivni napon 230 V AC U kompletu sam svim potrebnim spojnim i montažnim priborom. Komplet | kom | 1 |  | 0
1.11.2. |  | Dobava, montaža i spajanje poteznog tipkala za montažu u sanitarnom prostoru za osobe sa smanjenom pokretljivosti.U kompletu sam svim potrebnim spojnim i montažnim priborom. Komplet | kom | 1 |  | 0
1.11.3. |  | Dobava, montaža i spajanje izdvojenog modula signalizacije koji se postavlja u prostoriju sigurnost. Izdvojeni modul sadrži zvučni i svjetlosni signal. U kompletu sam svim potrebnim spojnim i montažnim priborom. Postavlja se u prostoriji vratarnice Komplet | kom | 1 |  | 0
1.11.4. |  | Dobava i polaganje kabela unutar pripadnih CS cijevi u zidu ili u spuštenom stropu:
|  | LiYCY 3x1 mm2 | m | 10 |  | 0
|  | LiYCY 2x1 mm2 | m | 20 |  | 0
|  | Flexibilna instalacijska PVC cijev CS16 | m | 10 |  | 0
1.11.5. |  | Ostali nenabrojani sitni spojni i montažni pribor i materijal (kao razvodne kutije, spojni materijal instalacionih cijevi, vijci, tipli, vezice, gips, izolir traka itd) | kompl | 1 |  | 0
1.11.6. |  | Ispitivanje instalacija nakon dovršetka montaže, puštanje u rad, obuka korisnika 1 sat | kompl | 1 |  | 0
|  | 1.11. SOS SUSTAV | UKUPNO: |  |  | 0 | €
UKUPNA REKAPITULACIJA JAKE STRUJE
1.1. |  | RAZDJELNICI | 0
1.2. |  | UREĐAJ ZA BESPREKIDNO NAPAJANJE (UPS) | 0
1.3. |  | KABELI, ZAŠTITNE CIJEVI I KABELSKE POLICE | 0
1.4. |  | EL. INSTALACIJA RASVJETE | 0
1.5. |  | EL. INSTALACIJA UTIČNICA I TERMIČKIH POTROŠAČA | 0
1.6. |  | EL. INSTALACIJA HVAC | 0
1.7. |  | KABELSKE PK-POLICE, IP, PP ZAŠTITA | 0
1.8. |  | SUSTAV ZAŠTITE OD DJELOVANJA MUNJE | 0
1.9. |  | POMOĆNI GRAĐEVINSKI RADOVI | 0
1.10. |  | SUSTAV ZA OTVARANJE PROZORA ZA ODIMLJAVANJE | 0
1.11. |  | SOS SUSTAV | 0
1. |  | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE SVEUKUPNO |  | 0
2. |  | 2. TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALACIJA SLABE STRUJE
2.1. SUSTAV TELEFONIJE
Opis robe - materijala - usluge
Sve niže stavke obuhvaćaju dobavu, montažu, spajanje i puštanje u rad do potpune funkcionalnosti.
2.1. |  | IP telefonska centrala
Sustav mora biti kompatibilan s IP telefononima i media gateway-ima koji se nude. IP telefoni moraju biti certificirani od strane proizvođača sustava za objedinjenu komunikaciju. Sustav za objedinjenu komunikaciju mora biti redundantan. Sustav se mora funkcionirati na minimalno dva odvojena hardware-ska uređaja koji u svakom trenutku preuzimaju punu funkcionalnost sustava u slučaju kvara drugog uređaja. Mogućnost rada u Active/Active režimu, pri čemu postoji raspoređivanje opterečenja između uređaja. Mogućnost rada u Active/Standby režimu Sve konfiguracijske promjene napravljene na primarnom uređaju moraju se automatski proslijediti na sekundarne uređaje. Sustav mora podržavati rad u distribuiranom režimu, gdje su poslužitelji za objedinjene komunikacije razdvojeni na različitim geografskim lokacijama Sustav mora biti proširiv s još minimalno tri udaljene lokacije na kojima bi se nalazili uređaji za objedinjenu komunikaciju, a koji bi imali istu fukciju kao i backup poslužitelj. Kada su poslužitelji za objedinjene komunikacije razdvojeni na različitim geografskim lokacijama, potrebni protok za kunkcioniranje telefonskog sustava ne smije biti veći od 5 Mbps, a zahtjev za kašnjenje IP paketa ne smije biti stroži od 60 ms round trip time. U slućaju kvara glavne ili redundantne lokacije, maksimalno vrijeme porebacivanja (registracije) IP telefona na sekundarni sustav nesmije biti duže od 3 minute.
Media gateway se mora integrirati s sustavom za objedinjene komunikacije putem SIP protokola. Sustav za objedinjenu komunikaciju mora još dodatno podržavati integraciju s media gateway-ima putem H.323 i MGCP protokola Podrška za IPv4 i IPv6 Automatsko preusmjeravanje poziva na alternativne rute u slučaju nedostupnosti primarne rute Podrška za puštanje muzike dok je poziv na čekanju DTMF signalizacija preko IP protokola; Podrška za RFC 2833 i H.245 Out of Band
Plan numeracije koji podržava postojanje više udaljenih lokacija Analiza znamenaka pri odlaznom i dolaznom pozivu i modifikacija (ubacivanje znamenaka, brisanje znamenaka, dodavanje pozivnog broja, translacija znamenaka) Mogućnost blokiranja odlaznih poziva Mogućnost autentiakcije IP telefona Sigurnost telefona - TFTP dokument moraju biti potpisani kroz certifikat koji osigurava da TFTP poslužitelj ih zbilja šalje
Korisničke funkcije Pozivanje Brzo pozivanje Ponovno biranje posljednjeg biranog broja Biranje broja iz telefonskog imenika Skraćeno biranje Direktno (prolazno) biranje lokalnog broja u dolaznom smjeru (iz javne mreže) Direktno biranje u odlaznom smjeru (ka javnoj mreži) Odgovor na dolazeći poziv (preuzimanje veze) Mogućnost uspostave poziva bez potrebe za podizanjem telefonske slušalice Automatski odgovor na dolazeći poziv Automatsko preusmjeravanje na govornu poštu Callback u slučaju da je pozvani korisnik zauzet ili da ne odgovara na poziv Stavljanje poziva na čekanje: poziv na čekanju sa konfigurabilnom zvučnom indikacijom; muzika na čekanju Indikacija poruke na čekanju Identificiranje pozivajućeg učesnika
Spisak telefonskih brojeva koji su zvani ali pozivi nisu ostvareni, koji su primljeni, koji su zvani i uspješno uspostavljena veza Lista poziva: dolaznih, odlaznih, automatskih poziva i editiranje tih brojeva Različit signal zvona za različite pozive i telefone Podrška za mobilnost lokala (mogućnost prijavljivanja s vlastiti brojem lokala na proizvoljnom IP telefonu (Ova funkcija mora biti dostupna svim korisnicima sustava za objedinjenu komunikaciju) Audio i vizualna identifikacija pristigle govorne pošte Opcija za direktorske telefone: direktno preusmjeravanje poziva, "ne uznemiravaj", preusmjeravanje svih poziva, presretanje poziva (upad u vezu), filtriranje poziva na osnovu CLID-a Opcije za tajničke telefone: interfonska komunikacija sa direktorskim telefonom, direktno preusmjeravanje poziva, preusmjeravanje svih poziva Audio konferencijska veza sa više učesnika i mogućnošću naknadnom dodavanja učesnika Meet-me funkcija Podrška za full duplex speakerphone na IP telefonima Isključivanje mikrofona na slušalici i na speakerphone-u Kontrola jačine zvuka na telefonu
Konfiguriranje skraćenog biranja i preusmjeravanje poziva kroz web sučelje Osobni telefonski imenik Mogućnost sinhronizacije Microsoft Outlook adresara s osobnim telefonskim imenikom Korisničko sučelje na IP telefonu lokalizirano na Hrvatski jezik
Kapaciteti: Uključena licenca za minimalno 64 naprednih telefona Uključena licenca za minimalno 128 osnovnih telefona Uključena licenca za minimalno 20 analognih telefona / FAX uređaja Administratorske funkcije: Konfiguriranje sustava iz jedne točke Web sučelje za administraciju Podrška za nadzora performansi sustava u realnom vremenu Podrška za grupiranje telefonskih uređaja radi lakšeg nadzora i upravljanja Uključen alat za mapiranje uređaja - mapiranje IP adrese na određene MAC adrese mrežnih uređaja
Modularna arhitektura - mogućnost dogradnje centrale po potrebi Uključena pretplata na sve buduće verzije IP telefonske centrale u sljedeće dvije godine
Media Gateway Opće karakteristike uređaja: Ugradnja u 19'' komunikacijski ormar, visina šasije maksimalno do 2RU Ugrađeno minimalno 1 napajanje (220V, AC) Minimalno 512 MB radne memorije Minimalno 256 MB Flash memorije Podrška za minimalno 100 istovremenih G.711 sesija Sučelja: Ugrađena minimalno jedno (1) Gigabit Ethernet sučelja tipa SFP Ugrađena minimalno dva (2) Gigabit Ethernet sučelja 10/100/1000 BASE-T Podrška za sljedeće funkcionalnosti i norme: Podrška za integraciju s sustavom za objedinjenu komunikaciju korištenjem H.323, SIP ili MGCP protokola Podrška za QSIG Muzika na čekanju za PSTN korisnike Podrška za E1 ISDN PRI Q.931, FXO, FXS, E&M, ISDN BRI sučelja DTMF signalizacija Media gateway mora proslijeđivati identifikaciju pozivajućeg korisnika T.38 FAX podrška Podrška za G.711, G.729, G.723, G.726 i G.728 kodeke Kada nema govornog prometa nije potrebno prenositi IP pakete. U tom slučaju Meda Gateway treba generirati lokalni šum kako se nebi stekao dojam da je veza raskinuta
|  | IP telefonska centrala, komplet | komplet | 1 |  | 0
2.1.2. |  | Licenca za Media Gateway - TIP 1 Opće karakteristike uređaja: Licenca je isključivo softverska i omogućuje nadogradnju kapacitet media gateway-a s 25 istovremenih sesija prema operateru telekomunikacijskih usluga Licenca je kompatibilna s uređajem Media Gateway | kom | 2 |  | 0
2.1.3. |  | IP telefon - TIP 1 Opće karakteristike uređaja: Poziv na čekanju - omogućava da se aktivan poziv stavi na čekanje i prihvati novi dolazeći poziv Biranje telefonskih brojeva dok je slušalica spuštena Mogućnost isključivanja mikrofona na telefonu za vrijeme trajanja poziva Automatsko prosljeđivanje poziva na drugi broj Kreiranje audio konferencija Prikaz povijesti poziva: propušteni, primljeni i upućeni pozivi Sučelja: Ugrađena ethernet preklopnik s minimalno dva (2) Ethernet sučelja tipa 10/100 BASE-T Podrška za sljedeće funkcionalnosti i norme: Telefon mora imati najmanje šest programibilnih tipki za telefonske linije ili brzo biranje Programibilne tipke moraj imati mogućnost konfiguracije skračenog/brzog biranja broja iz imenika kompanije s mogućnošću provjere statusa lokala (slobodna linija/zauzeta linija) na kojeg je konfigurirano skraćeno biranje Podrška za minimalno četiri interaktivne konfigurabilne tipke koje služe za biranje opcija na telefonu ili za naprednu kontrolu poziva Podrška za uskopojasne i širokopojasne (G.722) naglavne slušalice. Komplet sa pripsdajućim napojnim adapterom 230VAC. | kom | 32 |  | 0
2.1.4. |  | IP telefon - TIP 2 Opće karakteristike uređaja: Poziv na čekanju - omogućava da se aktivan poziv stavi na čekanje i prihvati novi dolazeći poziv Biranje telefonskih brojeva dok je slušalica spuštena Mogućnost isključivanja mikrofona na telefonu za vrijeme trajanja poziva Automatsko prosljeđivanje poziva na drugi broj Transfer poziva Kreiranje audio konferencija Prikaz povijesti poziva: propušteni, primljeni i upućeni pozivi Mogućnost da se lokal dijeli s drugim IP telefonom U slučaju korištenja govorne pošte potrebno je osigurati lak pristup govornoj pošti Sučelja: Ugrađena ethernet preklopnik s minimalno dva (2) Ethernet sučelja tipa 10/100 BASE-T Podrška za sljedeće funkcionalnosti i norme: Telefon mora imati najmanje dvije programibilne tipke za telefonske linije ili brzo biranje Programibilne tipke moraj imati mogućnost konfiguracije skračenog/brzog biranja broja iz imenika kompanije s mogućnošću provjere statusa lokala (slobodna linija/zauzeta linija) na kojeg je konfigurirano skraćeno biranje. Komplet sa pripadajućim napojnim adapterom 230VAC. | kom | 14 |  | 0
Programiranje i parametriranje opreme do pune funkcionalnosti
|  | 2.1 UKUPNO SUSTAV TELEFONIJE | UKUPNO: |  |  | 0 | €
2.2. SUSTAV STRUKTURNOG KABLIRANJA i WiFi
Komunikacijski ormari
2.2.1. |  | Glavni komunikacijski ormar (GKO)
|  | Samostojeći komunikacijski ormar 19" veličine 45 U dimenzija 2000x800x800mm u koji se ugrađuje: | kom
| - | pokrov sa 4 ventilatora i termostatom | kom | 1
| - | patch panel UTP 24xRJ45 Cat.6 S/FTP | kom | 6
| - | optička ladica za spoj 12 niti MM | kom | 1
| - | vodilica kabela horizontalna | kom | 8
| - | vodilica kabela vertikalna | kom | 2
| - | kabel UTP Cat 6, prespojni 2 m(zeleni-lan) | kom | 55
| - | kabel UTP Cat 6, prespojni 2 m(Žuti-tel) | kom | 46
| - | kabel UTP Cat 6, prespojni 2 m(Plavi-WiFi) | kom | 42
| - | kabel UTP Cat 6, prespojni 2 m(Crveni-glavni dovodi) | kom | 10
| - | Optički prespojni kabel duplex | kom | 10
| - | polica za odlaganje, fiksna 360 mm | kom | 1
| - | letva za napajanje 9x220 V sa osiguračem | kom | 1
| - | UPS 1500 VA(rack mounted) | kom | 1
| - | komplet za uzemljenje ormara | kom | 2
| - | montaža ormara i patch panela | kom | 1
| - | spajanje svih kabela na patch panele | kom | 1
| - | spajanje optičkih kabela zajedno sa konektorima | kom | 5
|  | Komplet ormar GKO | komplet | 1 |  | 0
Pomoćni komunikacijski ormar (PKO) - komunikacijski ormar LIVING LAB-a
| - | Samostojeći komunikacijski ormar 19" veličine 19 U dimenzija 600x500x395mm u koji se ugrađuje: | kom. | 1
| - | pokrov sa 1 ventilatorom i termostatom | kom. | 1
| - | patch panel UTP 24xRJ45 Cat 6 | kom. | 2
| - | optička ladica za spoj 4 niti MM | kom. | 1
| - | vodilica kabela horizontalna | kom. | 4
| - | vodilica kabela vertikalna | kom. | 2
| - | kabel UTP Cat 6, prespojni 1 m(zeleni-lan) | kom. | 26
| - | kabel UTP Cat 6, prespojni 1 m(Plavi-WiFi) | kom. | 2
| - | kabel UTP Cat 6, prespojni 1 m(Crveni-glavni dovodi) | kom. | 2
| - | Optički prespojni kabel duplex | kom. | 1
| - | polica za odlaganje, fiksna 360 mm | kom. | 1
| - | letva za napajanje 9x220 V sa osiguračem(crvena) | kom. | 1
| - | UPS 1500 VA(rack mounted) | kom. | 1
| - | komplet za uzemljenje ormara | kom. | 1
| - | montaža ormara i patch panela | kom. | 1
| - | spajanje svih kabela na patch panele | kom. | 1
| - | spajanje optičkih kabela zajedno sa konektorima | kom. | 2
|  | Komplet ormar PKO (Komunikacijski ormar LIVING LAB-a) | komplet | 1 |  | 0
Aktivna mrežna oprema
2.2.2. |  | 24 Portni Preklopnik slijedećih karakteristika
Ugradnja u 19'' komunikacijski ormar, visina šasije maksimalno do 1RU
Kapacitet preklapanja preklopnika minimalno 216 Gbps
Kapacitet usmjeravanja preklopnika minimalno 107 mpps
Sučelja:
Ugrađena minimalno četiri (4) 1 Gigabit Ethernet sučelja tipa SFP
Ugrađena minimalno 48 10/100/1000 Ethernet sučelja
Podrška za sljedeće funkcionalnosti i norme:
Podrška za velike Ethernet okvire - Jumbo frames veličine 9216 byte-a
Podrška za IPv4 statičko usmjeravanje
Podrška za usmjeravanje između VLAN-ova
Podrška za IPv6 upravljanje
Mora podržavati 802.1x (802.1x - VLAN dodjeljivanje, 802.1x Dodjeljivanje VLAN-a za goste, 802.1x MAC-Auth-Bypass za glasovni VLAN, 802.1x s ACL, 802.1x RADIUS Accounting, 802.1x - Wake on LAN podrška, podrška za Web autentikaciju 802.1x klijenata, višedomenska autentikacija / 802.1x za IP telefon i 1 računalo iza telefona)
Mora podržavati DHCP snooping, IP source guard, dynamic ARP inspection
Mora podržavati fleksibilnu autentikaciju dinamičkim odabireom između 802.1x, MAC autentikacije i Web autentikacije
Mora podržavati postavljanje dinamičke liste za kontrolu prometa ovisno o autenticiranom korisniku/računalu
Mogućnost ograničavanja prometa na osnovu izvorišne i odredišne IP adrese, MAC adrese ili TCP/UDP porta te na osnovu bilo koje kombinacije navedenih parametara.
Podrška za 802.1p te DSCP klasifikaciju
Podrška za markiranje i reklasifikaciju prometa na osnovu izvorišne i odredišne IP adrese, MAC adrese ili TCP/UDP porta
Podrška za voice VLAN
WTD (Weighted Tail Drop) podrška
SRR (Shaped Round Robin) podrška
Strict priority queuing podrška - paketi s najvišim prioritetom moraju biti posluženi prije ostalog prometa
Podrška za IEEE 802.1w - RSTP - Rapid Spanning Tree Protocol
Podrška za vanjsko redundantno napajanje
Podrška za prebacivanje s primarnog na rezervni link unutar 100 milisekundi (nužno za očuvanje kvalitete glasovnih usluga)
Podrška za detekciju prekida proslijeđivanja prometa u jednom od smjerova (dolaznom ili odlaznom)
Podrška za LACP (Link Aggregation Control Protocol) protokol
Podrška za RADIUS autentikaciju
Dodatni uvjeti:
Mogućnost za nadzor mrežnog prometa uz sflow ili netflow tehnologiju
|  | SSH pristup, CLI (Comand Line Interface) nadzor i konfiguracija uređaja | kom | 6 |  | 0
2.2.3. | - | 16 portni PoE preklopnik slijedećih karakteristika:
| - | Ugradnja u 19'' komunikacijski ormar, visina šasije maksimalno do 1RU
| - | Kapacitet preklapanja preklopnika minimalno 32 Gbps
| - | Kapacitet usmjeravanja preklopnika minimalno 23,8 mpps
| - | Ugrađena minimalno 16x 10/100/1000 Ethernet sučelja s 802.3at podrškom
| - | Ugrađena minimalno četiri (4) 1 Gigabit Ethernet sučelja tipa SFP
| - | Podrška za sljedeće funkcionalnosti i norme:
| - | Podrška za velike Ethernet okvire - Jumbo frames veličine 9kbyte-a
| - | Podrška za IPv4 statičko usmjeravanje
| - | Podrška za usmjeravanje između VLAN-ova
| - | Podrška za IPv6 upravljanje
| - | Mora podržavati 802.1x (802.1x - VLAN dodjeljivanje, 802.1x Dodjeljivanje VLAN-a za goste, 802.1x MAC-Auth-Bypass za glasovni VLAN, 802.1x s ACL, 802.1x RADIUS Accounting, 802.1x - Wake on LAN podrška, podrška za Web autentikaciju 802.1x klijenata, višedomenska autentikacija / 802.1x za IP telefon i 1 računalo iza telefona)
| - | Mora podržavati DHCP snooping, IP source guard, dynamic ARP inspection
| - | Mora podržavati fleksibilnu autentikaciju dinamičkim odabireom između 802.1x, MAC autentikacije i Web autentikacije
| - | Mora podržavati postavljanje dinamičke liste za kontrolu prometa ovisno o autenticiranom korisniku/računalu
| - | Mogućnost ograničavanja prometa na osnovu izvorišne i odredišne IP adrese, MAC adrese ili TCP/UDP porta te na osnovu bilo koje kombinacije navedenih parametara.
| - | Podrška za 802.1p te DSCP klasifikaciju
| - | Podrška za markiranje i reklasifikaciju prometa na osnovu izvorišne i odredišne IP adrese, MAC adrese ili TCP/UDP porta
| - | Podrška za voice VLAN
| - | Strict priority queuing podrška - paketi s najvišim prioritetom moraju biti posluženi prije ostalog prometa
| - | Podrška za IEEE 802.1w - RSTP - Rapid Spanning Tree Protocol
| - | Podrška za vanjsko redundantno napajanje
| - | Podrška za prebacivanje s primarnog na rezervni link unutar 100 milisekundi (nužno za očuvanje kvalitete glasovnih usluga)
| - | Podrška za detekciju prekida proslijeđivanja prometa u jednom od smjerova (dolaznom ili odlaznom)
| - | Dodatni uvjeti:
| - | Mogućnost za nadzor mrežnog prometa uz sflow ili netflow tehnologiju
| - | SSH pristup, CLI (Comand Line Interface) nadzor i konfiguracija uređaja | kom. | 1 |  | 0
2.2.4. |  | 12 portni optički panel slijedećih karakteristika
Opće karakteristike uređaja:
Ugradnja u 19" komunikacijski ormar, visina šasije maksimalno do 1RU
Potrebno napajanje minimalno 350WAC
Mogućnost kaskadiranja napajanja preklopnika s ostalim preklopnicima u Stacku
Kapacitet preklapanja preklopnika minimalno 68 Gbps
Kapacitet usmjeravanja preklopnika minimalno 50.5 mpps
Mogućnost kaskadiranja preklopnika kroz vanjske kablove za prospajanje sabirnice
Kapacitet kaskadiranja sabirnice preklopnika minimalno 480 Gbps
Sučelja:
Ugrađeno minimalno dvanaest (12) 1 Gigabit Ethernet sučelja tipa SFP
Podrška za sljedeće funkcionalnosti i norme:
IEEE 802.1Q Tuneliranje (Q-in-Q)
Podrška za velike Ethernet okvire - Jumbo frames veličine 9198 byte-a
Podrška za napredne usmjerivačke protokole OSPF, OSPFv3, BGPv4, IS-ISv4
Podrška za PBR (Policy-based routing)
Mora podržavati 802.1x, IPv6, DHCP snooping, IP source guard, dynamic ARP inspection
Mogućnost ograničavanja prometa na osnovu izvorišne i odredišne IP adrese, MAC adrese ili TCP/UDP porta te na osnovu bilo koje kombinacije navedenih parametara.
Podrška za 802.1p te DSCP klasifikaciju
Podrška za markiranje i reklasifikaciju prometa na osnovu izvorišne i odredišne IP adrese, MAC adrese ili TCP/UDP porta te na osnovu bilo koje kombinacije navedenih parametara.
Podrška za voice VLAN
CIR (Committed Information Rate) podrška
WTD (Weighted Tail Drop) podrška
SRR (Shaped Round Robin) podrška
Strict priority queuing podrška - paketi s najvišim prioritetom moraju biti posluženi prije ostalog prometa
Podrška za IEEE 802.1w - RSTP - Rapid Spanning Tree Protocol
Podrška za prebacivanje s primarnog na rezervni link unutar 100 ms (nužno za očuvanje kvalitete glasovnih usluga)
Podrška za LACP (Link Aggregation Control Protocol) protokol
Podrška za RADIUS autentikaciju
Ugrađeni programski agent za nadzor i poduzimanje akcija na komponentama sustava
SSH pristup, CLI (Comand Line Interface) nadzor i konfiguracija uređaja
Dodatni uvjeti:
|  | Mogućnost korištenja preklopnika kao kontrolera bežične mreže s mogućnošću terminacije minimalno 50 bežičnih pristupnih točaka (uz nadogradnju licenci ili programske podrške) | kom. | 2 |  | 0
2.2.5. |  | Gigabit interface Converter modul 1000BASE-SX SFP transceiver module, MMF, 850nm, DOM(moduli trebaju biti od istog proizvođača kao i ostatak aktivne mrežne opreme) | kom. | 3 |  | 0
2.2.6. |  | Fizički Kontroler za upravljanje bežičnim pristupnim točkama(kontroler treba biti od istog proizvođača kao i ostatak aktivne mrežne opreme) | komplet | 1 |  | 0
2.2.7. |  | Bežična pristupna točka slijedećih karakteristika:
Integrirane antene
2,4 GHz, 2 dBi
5 GHz, 4 dBi
Sučelja
1 x 10/100 / 1000BASE-T autosenziranje (RJ-45), Power over Ethernet (PoE)
Port za upravljanje konzola (RJ-45)
Pokazatelji
Statusna lampica označava stanje punjača pokretanja, stanje pridruživanja, radni status, upozorenja boot loadera, pogreške boot loadera
Sistem
1 GB DRAM
Bljeskalica od 256 MB
710 MHz četverojezgrena jezgra
Mogućnosti uključivanja
802.3af / at Ethernet preklopnik
Potrošnja
8.3 W (maksimalno, na PoE)
Fizičko osiguranje
|  | Torx sigurnosni vijak, uključen s pristupnom točkom | kom | 42 |  | 0
2.2.8. |  | Programiranje i parametriranje opreme do pune funkcionalnosti | komplet | 1 |  | 0
Kabeli i priključnice
2.2.9. |  | Privodni telekomunikacijski kabel tipa TK59-50 25x4x0,6mm, GM-xDSL, od EKI zdenca do GKO. | m | 50 |  | 0
2.2.10. |  | Privodni optički kabel tipa A-DQ(ZN)2Y 3x4E9/125, od EKI zdenca do GKO. | m | 20 |  | 0
2.2.11. |  | Dobava, i polaganje instalacijskog kabela, Category 6, U/FTP, 600 MHz, LSFR0H Jacket, otporan na gorenje/bez halogena, prema IEC 60332-3C | m | 5000 |  | 0
2.2.12. |  | Priključnica, FM RJ45 Class F, U/FTP, Global Faceplate 88x88, 2 port, crna, za podžbuknu instalaciju na zidu, stropu ili parapetnom kanalu, | kom | 29 |  | 0
2.2.13. |  | Priključnica, FM RJ45 Class F, U/FTP, Global Faceplate 88x88, 2 port, bijela, za podžbuknu instalaciju u podnu kutiju | kom | 88 |  | 0
2.2.14. |  | Priključnica, WM RJ45 Class F, U/FTP Faceplate 88x88, 2 port, Bijela za nadžbuknu instalaciju, | kom | 26 |  | 0
2.2.15. |  | Testiranje parametara optičkog linka; Attenuation and Budget Loss test na 50/125 um Multi Mode Fiber Optic sa certificiranim rezultatima. | komplet | 1 |  | 0
2.2.16. |  | Označavanje i dokumentacija svih priključnica, patch panela, data ormara, kabela, privodnih linija, uzemljenja i napajanja, aktivne opreme | komplet | 1 |  | 0
2.2.17. |  | Testiranje stalnog linka na Cat.6 strukturnom kabelskom sustavu testirani do minimum 500 MHz sa certifikacijom rezultata. | komplet | 1 |  | 0
2.2.18. |  | Dobava i konektiranje modula u utičnicama po prostorima | kom | 88 |  | 0
2.2.19. |  | Nepredviđeni radovi na projektu i vođenje projekta. | komplet | 1 |  | 0
2.2.20. |  | Nespecificirani radni materijal i pribor. | komplet | 1 |  | 0
|  | 2.2. SUSTAV STRUKTURNOG KABLIRANJA | UKUPNO: |  |  | 0 | €
2.3. SUSTAV ZA PRIJEM I DISTRIBUCIJU SATV SIGNALA
2.3.1. | - | Antenski sustav koji se sastoji od:
| - | 1 kom antenski stup promjera D=48mm,dužine 2m
| - | 2 kom bazne obujmice sa priključcima za uzemljenje
| - | 1 kom.poklopac stupa
| - | 3 kom obujmica za sidrenje stupa
| - | 3 kom krajnja stezaljka s kukom
| - | 1 kom Antena FM kao tip FM 102"ALCAD",0 dB
| - | 1 kom zemaljska logaritamska ntena DVB-T2
| - | 1kom SATV antena OFS 125 AL, D=120cm w 2
| - | 2 kom LNB MTI sa izlazima LH/LV i HH/HV
| - | 1 kom Držač za 2 LNB-a za antene 85-125cm.
| - | 80m koaks. Kabel SAT 703N100m/2150MHz=29dB
| - | 8 kom prenaponska zaštita za antenske ulaze
| - | komplet antenski sustav | komplet | 1 |  | 0
2.3.2. | - | Dobava,montaža i spajanje aktivnog multipreklopnika, 10x IN, 8x OUT, 230VAC. | kom | 1 |  | 0
2.3.3. | - | Dobava,montaža i spajanje F-Konektor | kom | 4 |  | 0
2.3.4. | - | Dobava,montaža i spajanje završna antenska utičnica | komp. | 4 |  | 0
2.3.4. | - | Dobava,polaganje i spajanje:
| - | -koaksijalni kabel 75 OHM | m | 300 |  | 0
| - | -kabel H07Z-K 16mm2 | m | 10 |  | 0
| - | -instalacijska cijev CS20 | m | 150 |  | 0
2.3.5. | - | -sitni materijal i pribor | komplet | 1 |  | 0
2.3.6. | - | Pripremni i završni radovi,mjerenje elektr. polja,ispitivanje instalacije,puštanje u pogon i izdavanje atesta | komp. | 1 |  | 0
|  | 2.3. SUSTAV ZA PRIJEM I DISTRIBUCIJU SATV SIGNALA | UKUPNO: |  |  | 0 | €
2.4. TEHNIČKA ZAŠTITA I KONTROLA PRISTUPA
2.4.1. |  | Izrada izvedbene projektne dokumentacije sustava tehničke zaštite (video nadzor i kontrola pristupa) od strane ovlaštene pravne osobe te direktna predaja dokumentacije Investitoru. Prema izrađenom idejnom rješenju sustav je koncipiran na IP tehgnologiji i to u obimu od: - 5x vanjska bullet kamera - 9x unutrašnja dome kamera - 7x vrata sa kontrolom pristupa (RFID, baterijska brava na vratima). Od aktivne opreme za sustav video nadzora predviđeni su 1x mrežni PoE preklopnik 16-porta, mrežni snimač, 1x UPS uređaj 500VA za ugradnju u 19" rack. | komplet | 1 |  | 0
2.4.2. |  | Dobava, i polaganje instalacijskog kabela, Category 6, U/FTP, 600 MHz, LS0H Jacket, otporan na gorenje/bez halogena, prema IEC 60332-3C | m | 70 |  | 0
2.4.3. |  | Signalni fleksibilni kabel YSLY-OZ 2x0,75mm | m | 70 |  | 0
2.4.4. |  | Dobava i polaganje instalacijskih fleksibilnih plastičnih cijevi u šlicu betona i ispod žbuke, komplet sa razvodnim kutijama, materijalom za pričvršćivanje, dimenzija:
|  | - CS 20 | m | 100 |  | 0
2.4.5. |  | Ostali sitni nespecificirani instalacijski materijal i pribor | komplet | 1 |  | 0
2.4.6. |  | Ispitivanje instalacije, montaža, spajanje i podešavanje audio sustava | komplet | 1 |  | 0
2.4.7. |  | Obuka korisnika na lokaciji | komplet | 1 |  | 0
2.4.8. |  | Izrada dokumentacije izvedenog stanja | komplet | 1 |  | 0
2.4.9. |  | Primopredaja sustava, tehničke dokumentacije izvedenog stanja i uputa za rukovanje. | komplet | 1 |  | 0
|  | 2.4. TEHNIČKA ZAŠTITA I KONTROLA PRISTUPA | UKUPNO: |  |  | 0 | €
2.5. CENTRALNI NADZORNO UPRAVLJAČKI SUSTAV
UKUPNO:
(instalacijski kanali dani su u troškovniku jake struje. Sve stavke ukoliko nije drukčije naznačeno uključuju dobavu montažu i spajanje)
2.5.1. |  | Komunikacijski modul (master) za ugradnju u etažni razdjelnik sa 8 ulaznih kanala, Modbus (RS 485) komunikacijskim portom te RJ45 Ethernet (IP) portom. Napajanje 24VDC. Komplet sa 8 tvornički predžičenih kabela sa odgovarajućim konektorima na oba kraja (veza: modul-brojilo energije) duljine 1m. | komplet | 1 |  | 0
2.5.2. |  | Komunikacijski modul (slave) za ugradnju u etažni razdjelnik sa 4 ulazna kanala, Modbus (RS 485) komunikacijskim portom te RJ45 Ethernet (IP) portom. Napajanje 24VDC. Komplet sa 4 tvornički predžičena kabela sa odgovarajućim konektorima na oba kraja (veza: modul-brojilo energije) duljine 1m. | komplet | 2 |  | 0
2.5.3. |  | Uređaj za prikupljanje (gateway) i pohranu podataka sa mjernih komunikacijskih modula (do 64 modula), Modbus (RS485) i Ethernet (IP) komunikacija. Napajanje 24VDC, montaža na DIN šinu. NA uređaju moguće podesiti vremenski interval uzorkovanja očitanja mjerenja, (1 minuta - 1 tjedan), mogućnost pohrane podataka do 2 godine. Uređaj opremljen web-server aplikacijom za jednostavnu vizualizaciju mjernih podtaka kroz web preglednik, odnosno mogućnost povezivanja putem LAN mreže na samostalnu ampikaciju za kontrolu, vizualizaciju i analitiku potrošnje energenata u građevini. | kom | 1 |  | 0
2.5.4. |  | Konverter protokola Modbus RS485/Ethernet, napajanje 24VDC, montaža na DIN šinu. | kom | 1 |  | 0
2.5.5. |  | Centralni PLC uređaj (kontroler) sustava s mogućnošću komunikacije po Modbus serial (RS 485) i Modbus TCP/IP protokolu, sa ugrađenom web-server aplikacijom za jednostavu nvizualizaciju putem web preglednika, napajanje 24VDC, montaža na DIN šinu. Na uređaj prigraditi proširenja za prihvat signala i to:
- 10 digitalnih ulaza (DI)
- 10 digitalnih izlaza (DO)
|  | Uređaj sa minimalno 4GB memorije za pohranu podataka. | komplet | 1 |  | 0
2.5.6. |  | Neupravljani, 24- portni, industrijski preklopnik, napajanje 24VDC, sa mogućnošću montaže na DIN šinu, 10BASE-T/100BASE-TX komunikacija. | kom | 1 |  | 0
2.5.7. |  | Aplikacija ("Energy monitoring" - EM) za mjerenje, nadzor, signalizaciju i praćenje potrošnje i kvalitete električne energije, odnosno potrošnje drugih energenata, sa centralnom Ethernet komunikacijom (Modbus TCP/IP). Sustav omogućava postavljanje uređaja u logičku hijerarhiju, real-time prikaz podataka, mogućnost logučkog grupiranja (tj. zbrajanja) očitanja po pojedinim mjerenjima (funcija zajedničkog priukaza potrošnje po logičkoj cijelin mrežen i pripadajuće agregatske sekcije), prikaz valnih oblika struja i napona te osnovnih podataka kvalitete energije (naponi, struje, frekvencija, cos fi, harmonici i sl.). Sastavni dio je web client koji omogućava višekorisničko sučelje te slanje podataka o potrošnji energenata na višeemail adresa automatski. Sustav certificiran po ISO 50 001. Stavka obuhvaća standardnu softwaresku licencu s uključenim 1x inženjerski klijent, 2x web klijent te 4x osnovne licence. | komplet | 1 |  | 0
2.5.8. |  | Sever računalo, procesor i7 / Ryzen9, 8 jezgri ili bolji, RAM 16GB ili bolje, HDD 2x 2TB u RAID-u ili bolje, mreža 1Gps ili bolje, Windows 11 Pro 64-bit ili bolje, Internet preglednik, miš+tipkovnica, monitor 27" UHD ili bolji. | komplet | 1 |  | 0
2.5.9. |  | Instalacija i parametriranje "EM" softwareskog paketa, integracija energetske i komunikacijske opreme u sustav, izrada interaktivnog korisničkog sučelja sa prikazom potrošnje energenata kako na nivou građevine tako i na nivoupredviđenih tehnoloških cijelina, izrada izvještaja na dnevnoj, tjednoj ili mjesečnoj bazi, omogućavanje udaljenog priostupa potrebnim korisnicima unutar LAN mreže objkekta. Komplet sa testiranjem i puštanjem u pogon sustava "EM". | komplet | 1 |  | 0
2.5.10. |  | Izrada korisničkih uputstava za "EM" aplikaciju te obuka korisnika za korištenje sustava. | komplet | 1 |  | 0
2.5.6. |  | Aplikacija ("Building management system" - BMS) za integraciju svih sustava nadzora i upravljanja (HVAC, rasvjeta, EM, ostali sustavi u građevini), sa centralnom Ethernet komunikacijom (Modbus TCP/IP). Sustav omogućava postavljanje sustava u logičan slijed, real-time prikaz podataka, prikaz statusa i alarma predviđenih podsustava. Sastavni dio je web client koji omogućava višekorisničko sučelje te slanje podataka o statusima i alarmima na više email adresa automatski. Sustav certificiran po ISO 50 001. Stavka obuhvaća standardnu softwaresku licencu s uključenim 1x inženjerski klijent, 2x web klijent te 4x osnovne licence. | komplet | 1 |  | 0
2.5.7. |  | Instalacija i parametriranje "BMS" softwareskog paketa na specificirano serversko računalo, integracija komunikacijske opreme u sustav, izrada interaktivnog korisničkog sučelja sa prikazom statusa i alarma svih obuhvaćenih sustava, integracija svih ostalih nadzornih sustava (HVAC, FNE, EM), izrada izvještaja na dnevnoj, tjednoj ili mjesečnoj bazi, omogućavanje udaljenog priostupa potrebnim korisnicima unutar LAN mreže objkekta. Komplet sa testiranjem i puštanjem u pogon sustava "BMS". | komplet | 1 |  | 0
2.5.8. |  | Izrada korisničkih uputstava za "BMS" aplikaciju te obuka korisnika za korištenje sustava. | komplet | 1 |  | 0
2.5.9. |  | Industrijski dodirni ekran, 10.4", 24VDC, za montažu na prednja vrata CNUS sekcije glavnog razvodnog ormara, TFT LCD u boji, omjer stranica 4:3, SVGA rezolucija, IP66, senzor svjetline, konektori: 2x RJ45 Ethernet, DVI-D, USB type A/mini-B, serijski COM. | komplet | 1 |  | 0
2.5.10. |  | Instalacijski osigurač, jednofazni 10A, prekidna moć 16kA, C karakteristika isklopa. (1 poglavlje) | kom | 3 |  | 0
2.5.11. |  | Modularni ispravljač, za montažu na DIN šinu, 230VAC/24VDC, 6A. | kom | 1 |  | 0
2.5.12. |  | Dobava, polaganje i spajanje signalnih kabela između elemenata CNUS-a. Kabeli se polaže na PK-polici i kod spuštanje sa PK-police u spuštenom stropu, do razdjelnika, uvlače se u PVC flexibilne instalacione cjevi, položene u zid od knaufa, u duljini cca 2 m. U šahtama vertikala kabeli se polažu na PK trase. Polaže se:
|  | tvornički predgotovljen signalni kabel sa dva Ti24 konektora, duljine 50cm | kom
|  | kabel LiYCY 7x0,75 mm2 (VDC, SOS) | m | 30 |  | 0
|  | kabel LiYCY 4x0,5 mm2 | m | 250 |  | 0
|  | kabel HSLH 5x1 mm2 do UPS-a | m | 10 |  | 0
|  | mrežni kabel, Category 6, U/FTP, 1 GHz, LS0H Jacket, otporan na gorenje/bez Halogena, prema IEC 60332-3C, prosječna duljina 50m. Komplet sa Keystone utikačima RJ45 U/FTP na oba kraja. | m | 500 |  | 0
2.5.13. |  | Dobava i polaganje instalacijskih fleksibilnih plastičnih cijevi u šlicu betona i ispod žbuke, komplet sa razvodnim kutijama, materijalom za pričvršćivanje, dimenzija:
|  | - CS 20/25 | m | 150 |  | 0
2.5.14. |  | Sitni spojni i montažni pribor i materijal, stopice, kabelske oznake. | komplet | 1 |  | 0
NAPOMENA:
ovim troškovnikom nisu obuhvaćeni oprema i kabeli vezani uz podsustave nadzora i upravljanja instalacijama: GHV - strojarstvo, rasvjeta , koji su specificirani u zasebnim troškovničkim poglavljima odnosno strojarskom projektu.
|  | 2.6 CENTRALNI NADZORNI UPRAVLJAČKI SUSTAV | UKUPNO: |  |  | 0 | €
2.6. PRATEĆI GRAĐEVINSKI RADOVI
2.6.1. |  | Iskop jame za betonski šaht dimenzija 0,6x0,6x0,8m sa odvozom viška materijala.
2.6.2. |  | Izrada i montaža betonskog kabelskog šahta TIP 1 (dim 60x60x80cm). Uzidovima su ostavljeni otvori za prolaz 2xPEHD cijevi Ø110 mm. Poklopac je laki rađen od lijevanog željeza (F=150kN) dim. 60x60 cm. U cijenu je uračunato i zatvaranje otvora cementnom žbukom poslije ugradnje odgovarajućih cijevi. Dimenzije šahta su unutrašnje. Obračun po komadu izrađenog i ugrađenog šahta. | UKUPNO: |  |  | 0
2.6.3. |  | Dobava i polaganje tvrde PEHD cijevi F 50mm | 45 m |  |  | 0
2.6.4. |  | Dobava i polaganje tvrde PEHD cijevi F 100mm | 45 m |  |  | 0
|  | 2.6. UKUPNO PRATEĆI GRAĐEVINSKI RADOVI | UKUPNO: |  |  | 0 | €
2.7. SUSTAVI OZVUČENJA I MULTIMEDIJE
2.7.1. |  | Audio procesor sa 8 analognih mic/line ulaza i 8 analogna mic/line izlaza, max 24 audio kanala proširivo sa dodatnim digitalnim/analognim karticama, 16 stereo izlaznih zona, konfiguracija putem aplikacije, DSP procesor, sučelja 2x RJ45 Ethernet (RJ-45), 1x RS485, 1xRS232, 2x USB, integrirane mogućnosti: kalendar, miksanje, prioritet, montaža u rack visine 1U. | kom | 1 |  | 0
2.7.2. |  | Sve-u-jednom digitalni audio player - CD, MP3, FM, DAB tuner sa RDS-om, 1x USB ulaz, 1x SD/MC memory card utor, montaža u r19" rack visine 1U. | kom | 1 |  | 0
2.7.3. |  | Rack 19", visina 21U, za smještaj opreme centralnog ozvučenja, komplet ožičen sa potrebnim napajanjem, staklena vrata, crne boje | komplet | 1 |  | 0
2.7.4. |  | Zidni upravljački audio panel, mogućnost kontrole glasnoće i izbora ulaza po svakoj zoni, sučelje TCP/IP Ethernet, PoE, LED indikacija, crni. | kom | 1 |  | 0
2.7.5. |  | Audio sustav ozvučenja za višenamjensku dvoranu. Sustav se sastoji od: - dvokanalno izlazno pojačalo 2x200W, sa mogućnošću preklopa, 230VAC, 450W potrošnje, 20Hz-20kHz, 1x mikrofonski ulaz, bežični prihvat signala sa mikrofona, RJ45 Ethernet ulaz - rack 19", 10U, za montažu pojačala i napojne letve, staklena vrata, crno kućište. | kom | 1 |  | 0
2.7.6. |  | Mikrofon na labuđem vratu dužine do 60 mm, stalno polarizirani kondenzatorski UniLine kardioidne karakteristike, frekvencijski raspon 30Hz-20kHz, 135dB max SPL ulaznog signala,dinamički raspon 115dB kod max SPLa, 80Hz roll-off frekvencija, Uniline tehnologija, RF feedback, potrebno Phantom napajanje 9-52VMikrofonska baza sa ON/OFF elektronskim tasterom, tri načina rada “touch-on/ touch-off,” “touch-to-talk” and “touch-to-mute”, LED indikacija aktivnosti baze. Komplet sa mikrofonskom bazom sa ON/OFF elektronskim tasterom, tri načina rada “touch-on/ touch-off,” “touch-to-talk” and “touch-to-mute”. Crna boja. | komplet | 1 |  | 0
2.7.7. |  | Bežični mikrofon, 50Hz-18kHz, crni, baterijsko napajanje. | kom | 1 |  | 0
2.7.8. |  | Laserski video projektor, 4K (3840x2160), 16:9, HDR10+, 3LCD tehnologija, LED/Laser DLP tehnologija, 2700 ANSI lumena, , veličina projekcije 50"-300", projekcijska udaljenost 3m-6,4m, povezivost: USB1.0, USB2.0, Ethernet, 1x HDMI ARC, 2x HDMI (2.3), potrošnja 300W, 230VAC napajanje. Komplet sa stropnim nosačem. | kom | 1 |  | 0
2.7.9. |  | Ugradni zvučnik, 100V, 6W, 60Hz-.20kHz, crni. | kom | 6 |  | 0
2.7.10. |  | Ručni laserski pokazivač na projekcijsko platno, crveno svjetlo. | kom | 3 |  | 0
2.7.10. |  | Zidno, električno, motorizirano platno, omjer 16:9, dijagonala 720cm, dimenzije min. 600x400cm. Komplet sa montažnim priborom. | kom | 1 |  | 0
2.7.11. |  | Kabel za zvučnike LFZ-XY 2x1,5 mm2 | m | 100 |  | 0
2.7.12. |  | Dobava, i polaganje instalacijskog kabela, Category 6, U/FTP, 0,6 GHz, LS0H Jacket, otporan na gorenje/bez Halogena, prema IEC 60332-3C | kom | 1 |  | 0
2.7.13. |  | HDMI kabel, standard 2.2, AWG30, minimalno 4K, 24Gbps, duljine 10m. | kom. | 1 |  | 0
2.7.14. |  | HDMI kabel, standard 2.2, AWG30, minimalno 4K, 24Gbps, duljine 20m. | kom. | 1 |  | 0
2.7.15. |  | Dobava i polaganje instalacijskih fleksibilnih plastičnih cijevi u šlicu betona i ispod žbuke, komplet sa razvodnim kutijama, materijalom za pričvršćivanje, dimenzija:
|  | - CS 20 | m | 50 |  | 0
|  | - CS 32 | m | 50 |  | 0
2.7.16. |  | Programiranje i puštanje u rad, upute za rukovanje, obuka za sve sustave ozvučenja i multimedije. | komplet | 1 |  | 0
|  | 2.7. SUSTAVI OZVUČENJA I MULTIMEDIJE | UKUPNO |  |  | 0 | €
REKAPITULACIJA SLABE STRUJE
2.1. |  | SUSTAV TELEFONIJE | 0
2.2. |  | SUSTAV STRUKTURNOG KABLIRANJA | 0
2.3. |  | SUSTAV ZA PRIJEM I DISTRIBUCIJU SATV SIGNALA | 0
2.4. |  | TEHNIČKA ZAŠTITA I KONTROLA PRISTUPA | 0
2.5. |  | CENTRALNI NADZORNO UPRAVLJAČKI SUSTAV | 0
2.6. |  | PRATEĆI GRAĐEVINSKI RADOVI | 0
2.7. |  | SUSTAV OZVUČENJA I MULTIMEDIJE | 0
|  | ELEKTROINSTALACIJE SLABE STRUJE SVEUKUPNO |  | 0
2.8. |  | ZAVRŠNI ZAJEDNIČKI RADOVI
2.8.1. |  | Završno ispitivanje kompletne instalacije (električna instalacija, opća i sigurnosna rasvjeta, ručni isklopi, rezervni izvor napajanja - UPS, sustav zaštite od djelovanja munje, odimljavanja) od strane ovlaštene organizacije i izdavanja pozitivnog atesta. | komplet | 1 |  | 0
2.8.2.
2.8.3. |  | Pripremno-završni radovi na otvaranju i zatvaranju gradilišta, završno čišćenje gradilišta i objekta, dovođenje okoliša u prvobitno stanje. | komplet | 1 |  | 0
2.8.4.
2.8.5. |  | Izrada projekta izvedenog stanja u 3 primjerka i predaja Investitoru zajedno s elektronskim oblikom. Komplet sa ugradnjom tropolnih shema izvedenog stanja u sve razdjelnike na građevini. | komplet | 1 |  | 0
2.8.6. |  | Predaja Investitoru svih jamstvenih listova i uputa za održavanje. | komplet | 1 |  | 0
2.8.7. |  | Izrada završnog izvješća Izvoditelja radova. | komplet | 1 |  | 0
2.8.8. |  | Sudjelovanje u radu komisije za tehnički pregled, priprema i predaja na tehničkom pregledu svih ispitnih protokola, atesta, certifikata materijala i opreme. | komplet | 1 |  | 0
2.8.8. |  | Primopredaja radova Investitoru. | komplet | 1 |  | 0
|  | 2.8. ZAVRŠNI ZAJEDNIČKI RADOVI | UKUPNO: |  |  | 0 | €
4. SVEUKUPNA REKAPITULACIJA ELEKTRIČNIH INSTALACIJA
1. |  | INSTALACIJE JAKE STRUJE | 0
2. |  | INSTALACIJE SLABE STRUJE | 0
3. |  | ZAVRŠNI ZAJEDNIČKI RADOVI | 0
|  | SVEUKUPNO ELEKTROINSTALACIJE | 0 | €
Navedene cijene troškova su bez PDV-a.

## C.V.VATRODOJAVA
REGIONALNI CENTAR ZA PREDINKUBACIJU U PAMETNOJ INDUSTRIJI
VATRODOJAVNA INSTALACIJA
1 | Dobava i ugradnja vatrootpornog kućišta za smještaj vatrodojavne centrale izvedenog u u klasi T-60 dim 80 X 80 X 35 cm sa zaokretnim ostakljenim vratima, ventilacijskim ekspandirajućim rešetkama na donjoj i gornjoj bočnoj strani ormara | kom | 1 | 0
2 | Dobava i ugradnja modularne vatrodojavne centrale, kućište od čeličnog lima, s procesorom dvostruke redundancije, prihvat modula do 12 adresibilnih petlji po 250 elemenata, serijsko sučelje za spoj upravljačkih sustava, vansjkih pisača itd., programiranje dnevnog i noćnog režima rada, programiranje izvršnih funkcija s dvije zone ili dva javljača koji ovise jedan od drugog, raspoznavanje i procjena statusa onečišćenja javljača,neprekidno automatsko testiranje svih elemenata petlje, kao i ručno testiranje, Ethernet protokol - korištenjem IT infrastrukture korisnika, Pristup upravljačkoj jedinici preko Intraneta i Interneta, memorija događaja s kapacitetom do 10.000 događaja, upravljačko nadzorni panel na hrvatskom jeziku, ugrađena slijedeća oprema:
| glavna procesorska jedinica s ethernet sučeljem, servisnim sučeljem i utorom za SD memorijsku karticu | kom | 1
| upravljačko nadzorni panel LCD na hrvatskom jeziku , 6 redaka 40 znakova po redku, 2 slobodno programabilna označena tipkala, 2 trobojna LED-a mogu se slobodno programirati i obilježiti, 5 statusnih lista (alarmi, kvarovi, onemogućenja, itd.), indikator statusa u prvom retku zaslona, rad zona (npr. onemogućenje zona 1-10), Grupni rad (npr. simultano onemogućenje svih javljačkih zona), Pojedinačno korisničko upravljanje s lozinkom i profilom korisnika, Svaka promjena korisnika zapisana je u memoriju zapisnika događaja, priključak za vanjske uređaje EPI-sabirnice, priključak za unutarnji/vanjski pisač | kom | 1
| Modul za spoj dvije adresibilne petlje do 250 adresibilnih elemenata, integriran izolator kratkog spoja, liniski otpor 255 Ώ, duljina petlje max 3500 m ( za vodič 2X0.8mm) | kom | 2
| SD-CARD 512MB | kom | 1
| Modul s 8 nadziranih izlaza 27V/1,3 A za napajanje alarmnih sirena | kom | 2
| Upravljački modul za ispitivanje galvanski izoliranih kontakata, s dva nadzirana ulaza, tri nadzirana relejna nadzirana izlaza 3A, kao i za upravljanje relejnom sabirnicom. | kom | 1
| Napajanje 27 V/ 7A | kom | 1
| komplet spojnih kabela | kpl | 1
| Baterije 12 V 40 Ah | kom | 2
|  | komplet | 1 | 0
Tip: _______________________________ Proizvođač: _________________________
3 | Dobava i ugradnja sigurnosnog vatrogasnog ormarića s protuprovalnom zaštitom koje se instalira na vanjski zid građevine i koje služi za čuvanje ključa građevine. Ključ od ormarića povjeren je vatrogascima, tako da u slučaju požara mogu otvoriti vratašca i uzeti ključeve građevine, komplet s kućištem za nadžbuknu ugradnju Tehničke karakteristike: Radni napon: 24 VDC +20/-10% Potrošnja struje: 30 mA (u mirovanju) maks. 800 mA Kabelski ulazi: stražnja strana kućišta Poprečni presjek žice: maks. 2,5 mm² Cilindar brave: integrirani polucilindar, l = 40 mm Klasa zaštite: IP 44 Radna temperatura: od -25° do +60°C Materijal: nehrđajući čelik 5 mm Dimenzije: 350 x 280 x 110 mm (VxŠxD) Masa: 10,2 kg | kom | 1 | 0
Tip: _______________________________ Proizvođač: _________________________
4 | Isporuka i ugradnja izdvojenog nadzorno upravljačkog panela vatrodojavne centrale s LCD na hrvatskom jeziku , 6 redaka 40 znakova po redku, 2 slobodno programabilna označena tipkala, 2 trobojna LED-a mogu se slobodno programirati i obilježiti, 5 statusnih lista (alarmi, kvarovi, onemogućenja, itd.), indikator statusa u prvom retku zaslona, rad zona (npr. onemogućenje zona 1-10), Grupni rad (npr. simultano onemogućenje svih javljačkih zona), Pojedinačno korisničko upravljanje s lozinkom i profilom korisnika, Svaka promjena korisnika zapisana je u memoriju zapisnika događaja, priključak za vanjske uređaje EPI-sabirnice, priključak za unutarnji/vanjski pisač. Radni napon: od 10 do 30 V Struja mirovanja: 20 mA Prijenos podataka: MMI-BUS Električno: galvanski izolirani RS-485 Protokolno: serijski, DIN 19244-3 Udaljenost od podcentrale: maks. 1.200 m Klasa zaštite: IP 30 Radna temperatura: -5° do +50°C Kućište: ABS plastika, RAL 3000 crvena Dimenzije: 192 x 361 x 41 mm (VxŠxD) | kom | 1 | 0
Tip: _______________________________ Proizvođač: _________________________
5 | Dobava i isporuka s montažom adresabilnog optičkog detektora s integriranim izolatorom petlje sa sljedećim minimalnim tehničkim karakteristikama:
mogućnost odabira dimnih i/ili toplinskih karakteristika požara
mogućnost pojedinačnog odabira klasa požara
podešavanje osjetljivosti na dim i toplinu prema normi EN 54
onemogućavanje lažnih alarma putem procjene analize dima na temelju temperature (CUBUS prilagodba)
na temelju temperature (CUBUS prilagodba
procjena predalarma na 30% i 75% od alarmnoga praga
Podešavanje alarmnih pragova radi kompenzacije utjecaja okoline
javljač je u crnoj boji
alarmni izlaz za vanjsku indikaciju alarma
mogućnost odabira vremena korištenja javljača i vrijednosti razina onečišćenja
radni napon: 12 - 30 VDC
struja mirovanja: 120μA
Izlazna struja: 0,1 mA/1 mA/5 mA
Izlazni napon: 5 V ili 6,8 VDC programabilno
Princip funkcioniranja: Tyndallov efekt (dim)
NTC senzor (toplina)
Osjetljivost na dim: prema normi EN 54-7
Osjetljivost na toplinu: prema normi EN 54-5 (klasa A1, A2, B, indeks S i R u svim klasama)
Klasa zaštite: IP 44 sa standardnim podnožjem
Radna temperatura: od -25° do +60°C
| komplet s podnožjem | kom | 70 | 0
Tip: _______________________________ Proizvođač: _________________________
6 | Dobava i isporuka paralelnog indikatora prorade javljača minimalnih sljedećih tehničkih karakteristika: - radni napon minimalno u rasponu od 19 do 30 Vdc - struja u alarmu maksimalno 20 mA - stupanj zaštite minimalno IP42 - radna temperatura minimalno u rasponu od -5°C do +40°C | kom | 7 | 0
7 | Isporuka i ugradnja kombiniranog-multikriterijskog javljača požara s ugrađenim izolatorom pelje karakteristika kao u prethodnoj stavci, s integriranom sirenom 69/81/92 dB, DIN ton 1200~600 Hz, zavijajući ton 500~1200 Hz, komplet s podnožjemu kojemu je integrirana prstenasta LED bljeskalica za dodatnu vizualnu indikaciju alarma karakteristika: LED-prsten: Boja: crvena (tijekom alarmiranja) Vidljivost: 360° Frekvencija bljeskanja: od 1,2 do 3 Hz Svjetlosna jakost: oko 1 cd | kom | 4 | 0
Tip: _______________________________ Proizvođač: _________________________
8 | Dobava i isporuka adresabilne sirene s bljeskalicom napajane iz petlje, sljedećih minimalnih tehničkih karakteristika: - napajanje iz petlje ili preko vanjskog napajanja - termoplastično kućište crvene boje - izbor minimalno 14 tonova i 2 jačine bljeskanja (putem zasebnog programatora ili centrale za dojavu požara) - svjetlosno pokrivanje bljeskalicom W = 3,5-10 (prema HRN EN 54-23 ili jednakovrijedno) - frekvencija bljeskanja 0,5 Hz - mogućnost sinkronizacije s ostalim sirenama u sustavu - signalizacijska LED dioda s mogućnošću mijenjanja boje - glasnoća do 101 dB(A)@1m - integriran izolator kratkog spoja (prema HRN EN 54-17 ili jednakovrijedno) - radni napon minimalno u rasponu od 18 do 30Vdc - IP65 zaštita, pogodna za vanjsku ugradnju (IP21 prema HRN EN 54-3 ili jednakovrijedno) - struja mirovanja najviše 0,2 mA - struja alarma najviše 40 mA - radna temperatura -10°C do +55°C - mora biti sukladna normama HRN EN 54-3, HRN EN 54-17, HRN EN 54-23 ili jednakovrijedno | kom | 6 | 0
Tip: _______________________________ Proizvođač: _________________________
9 | Isporuka i ugradnja ručnog javljača požara s ugrađenim izolatorom petlje. Aktivira se razbijanjem staklene pločice. Status aktivacije indiciran je putem ugrađene LED lampice i ostaje na snazi sve dok se ne zamijeni staklena pločica. Dostavlja se sa staklenom pločicom za aktivaciju i testerom za provjeru ispravnosti uređaja.
Radni napon: od 12 do 31 VDC
Struja mirovanja: maks. 120 μA na 30 VDC
Struja alarma: 2,5 mA
Radna temperatura: od -20° do +50°C
Klasa zaštite: IP 24
| Kućište: plastika ojačana staklenim vlaknima, crvena RAL 3001, | kom | 8 | 0
Tip: _______________________________ Proizvođač: _________________________
10 | Isporuka i ugradnja ulazno izlaznog modula s jednim bistabilnim relejnim beznaponski izlazom s programabilnim sigurnosnim stanjem, dva ulaza za prihvat beznaponskih kontakta i optoizolirani naponski ulaz koji se po potrebi može koristiti za nadzor vanjskih napona, zajedno s pripadajućom n/ž kutijom: Radni napon: od 12 do 30 VDC Potrošnja energije: 550 μA Prijenos signala: X-LINE Funkcija: 1 relejni izlaz, 2 primarna ulaza, 1 optoizolirani naponski ulaz Relejni izlaz: bistabilni preklopni kontakt 230 V/2 A, (maks. 60 W) Nadzirani ulazi: za beznaponske kontakte Optokuplerski ulaz: za pretraživanje potencijalno vezanih signala ili vanjskih napona od 0 do 30 VDC Stezaljke: na vijak, maks. 1,5 mm² Izolator kratkog spoja: integriran Klasa zaštite: IP 66 s kućištem Radna temperatura: od -20° do +60°C | kom | 19 | 0
Tip: _______________________________ Proizvođač: _________________________
11 | Isporuka i ugradnja ulazno izlaznog modula s dva bistabilna relejna beznaponska izlaza s programabilnim sigurnosnim stanjem, četiri ulaza za prihvat beznaponskih kontakta zajedno s pripadajućom n/ž kutijom: Radni napon: od 12 do 30 VDC Potrošnja energije: 630 μA Prijenos signala: X-LINE Funkcija: 2 relejna izlaza, 4 primarna ulaza, Relejni izlaz: bistabilni preklopni kontakt 230 V/2 A, (maks. 60 W) Nadzirani ulazi: za beznaponske kontakte Stezaljke: na vijak, maks. 1,5 mm² Izolator kratkog spoja: integriran Klasa zaštite: IP 66 s kućištem Radna temperatura: od -20° do +60°C | kom | 3 | 0
Tip: _______________________________ Proizvođač: _________________________
12 | Isporuka i ugradnja izlaznog modula s četiri bistabilna relejna beznaponska izlaza s programabilnim sigurnosnim stanjem, zajedno s pripadajućom n/ž kutijom: Radni napon: od 12 do 30 VDC Potrošnja energije: 510 μA Prijenos signala: X-LINE Funkcija: 4 relejna izlaza, Relejni izlaz: bistabilni preklopni kontakt 230 V/2 A, (maks. 60 W) Nadzirani ulazi: za beznaponske kontakte Stezaljke: na vijak, maks. 1,5 mm² Izolator kratkog spoja: integriran Klasa zaštite: IP 66 s kućištem Radna temperatura: od -20° do +60°C | kom | 4 | 0
Tip: _______________________________ Proizvođač: _________________________
13 | Dobava i ugradnja kovencionalnog optičko-dimnog javljača požara za ugradnju u kabinu dizala. Javljač se spaja na prilagodni modul adresibilne petlje putem signalnog kabela dizala: Radni napon: 12 - 30Vd.c. ( 24Vd.c.) Potrošnja (typ) Minimal 90µA Maksimalna struja u alarmu 40mA at 24Vd.c. Radna temperatura -50°C do +40°C | kom | 2 | 0
Tip: _______________________________ Proizvođač: _________________________
14 | Dobava i isporuka odstojnika za nadžbuknu montažu za montažu ispod podnožja detektora na pozicijama gdje nema spuštenog stropa. | kom | 70 | 0
15 | Dobava i polaganje kabela Cat 6 U/FTP za spoj vatrodojavne centrale na komunikacijski ormar | m | 5 | 0
16 | Dobava, montaža i spajanje kabela JB-H(St)H 2x2x0,8mm za povezivanje elemenata sustava za dojavu požara. Kabel se polaže na u kabelsku trasu i pripadajuće obujmice | m | 500 | 0
17 | Dobava, montaža i spajanje kabela JEB-H(St)H FE 180 E 30 2x2x0,8mm za povezivanje alarmnih sirena. Kabel se polaže u kabelsku trasu i na pripadajuće obujmice | m | 200 | 0
18 | Dobava, montaža i spajanje kabela JEB-H(St)H FE 180 E 30 4x2x0,8mm za povezivanje vatroganog i izdvojenog panela na vatrodojavnu centralu. Kabel se polaže u kabelsku trasu i na pripadajuće obujmice | m | 30 | 0
19 | Dobava, montaža i spajanje kabela NHXH FE180 E30 3x2,5mm² za napajanje vatrodojavne centrale s GRO-S | m | 10 | 0
20 | Označavanje elemenata sustava | kom | 163 | 0
21 | Izrada brtvjlenja prolaza kabela na granicama požarnih sektora | komplet | 1 | 0
22 | Ostali sitni nepredviđeni materijal i manji montažni radovi. | komplet | 1 | 0
23 | Programiranje vatrodojavne centrale i puštanje u pogon | komplet | 1 | 0
24 | Obuka korisnika, upis korisničkih tekstova, izdavanje uputa i knjige održavanja vatrodojavnog sustava | komplet | 1 | 0
25 | Dobava i isporuka centralne softverske aplikacije za nadzor nad sustavom za dojavu požara, potrebne licence za pojedine elemente sustava sa slijedećim karakteristikama: - programski paket za grafički prikaz i upravljanje sustavima dojave požara - integracija sa video nadzornim sustavom - integracija sa sustavom protuprovale - grafičke mape štićenog prostora (neograničen broj mapa) - grafički prikaz stanja alarmnog sustava i interaktivni simboli elemenata alarmnog sustava - pretraživanje događaja iz baze podataka - neograničeni broj operatera s različitim pravima - u slučaju prekida komunikacije sa pojedinim sustavom, servis treba automatski obavijestiti operatera putem klijentske aplikacije te pokušavati uspostaviti vezu sa dotičnim sustavom - mogućnost povezivanja svakog tlocrtnog prikaza sa odgovarajućim prikazom kamera na drugom ekranu - aplikacija mora imati mogućnost, da u slučaju određene alarmne situacije, prikaže tlocrtni prikaz dijela objekta u kojem je detektiran alarm s promijenjenom bojom aktivnog simbola koji je u alarmu te da operater može trenutno dobiti video sliku s alarmne pozicije na pomoćnom monitoru. Svi alarmni događaji moraju biti prikazani u obliku alarmne liste na kojoj će biti navedeni svi neobrađeni alarmni događaji (u odgovarajućim bojama koje određuju pojedini događaj) "- ikone trebaju imati slijedeće funkcionalnosti: - mogućnost prikaza statusa (uključeno/isključeno, otvoreno/zatvoreno, …) različitim simbolima/bojama - mogućnost prikaza alarma različitim bojama - mogućnost upravljanja pripadajućim sustavom (npr. za protuprovalni sustav uključenje/isključenje zaštite, za video nadzorni sustav upravljanje relejima na kameri, …) - mogućnost promjene prikaza kamera na drugom monitoru - mogućnost prikaza druge mape (navigacijski element) - mogućnost obrade zaprimljenih alarma prema unaprijed definiranim pravilima - mogućnost prikaza statusa i alarma svih detektora u sustavu protuprovale, statusa i alarma svih particija, kao i mogućnost upravljanja istima ukoliko za to postoje ovlasti (uključenje/isključenje) - upravljački sustav relacijskim bazama podataka - dvosmjerna integracija sa trećim sustavima"
|  | kom | 1 | 0
26 | Dobava i isporuka licence za spoj centrale za dojavu požara na osnovnu aplikaciju za integraciju. | komplet | 1 | 0
27 | Konfiguracija jednog ulaznog ili izlaznog aktivnog elementa u aplikaciji integracije sustava. | komplet | 1 | 0
28 | Definiranje izvedbenih detalja instalacija na gradilištu. Stavka se obračunava prema stvarno potrošenim satima. | komplet | 1 | 0
29 | Razrada integracije i spajanja na ostale sustave građevine u fazi izvođenja | komplet | 1 | 0
30 | Aktivno sudjelovanje na koordinacijskim sastancima na gradilištu. Stavka se obračunava prema stvarno potrošenim satima. | sat | 40 | 0
31 | Izrada projekta izvedenog stanja sustava za dojavu požara - u 3 tiskana primjerka te jednom primjeku u digitalnom obliku | komplet | 1 | 0
32 | Prvo ispitivanje sustava od strane ovlaštene tvrtke - cijena izražena po pojedinoj ispitnoj točki - uključuje izdavanje uvjerenja o ispravnosti sustava | komplet | 1 | 0
33 | Bušenje proboja Ø 24 mm kroz postojeće betonske zidove ili stropove debljine do 300 mm | komplet | 1 | 0
34 | Izrada dokumentacije stvarno izvedenog stanja s upisanim adresama i statusima svih elemenata sustava na CD-u i tiskanom obliku | kpl | 1 | 0
| UKUPNO VATRODOJAVA (EUR bez PDV): |  |  | 0